## Cabos e Fibras
Sistema | Deadline (Milestone) | Deadline (Data) | Status | Montagem | Local 1 | Local 2 | Rack/Trecho 1 (autom.) | Rack/Trecho 2 (autom.) | INTERNO/ EXTERNO | Equipamento 1 | Equipamento 2 | Porta 1 | Porta 2 | Conector 1 | Conector 2 | Label | Comprimento com fórmulas [m] | Comprimento arredondado[m] | Tipo de Cabo/Fibra | Observação
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Pronto para instalar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (LTB) | Sala Racks 19&20 | TB-02 | IA-20RaDiag01 | EXTERNO | TB-02:DI-ICTSensor | TB-02:DI-ICTSigCond | output | BCM_Input | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-ICTSensor/output TB-02:DI-ICTSigCond/BCM_Input | 70 | 70 | Cabo Bergoz | Cabo coaxial fornecido pelo fabricante Bergoz
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Pronto para instalar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (LTB) | Sala Racks 19&20 | TB-04 | IA-20RaDiag01 | EXTERNO | TB-04:DI-ICTSensor | TB-04:DI-ICTSigCond | output | BCM_Input | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-04:DI-ICTSensor/output TB-04:DI-ICTSigCond/BCM_Input | 70 | 70 | Cabo Bergoz | Cabo coaxial fornecido pelo fabricante Bergoz
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (BTS) | Sala Racks 19&20 | TS-01 | IA-20RaDiag01 | EXTERNO | TS-01:DI-ICTSensor | TS-01:DI-ICTSigCond | output | BCM_Input | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-01:DI-ICTSensor/output TS-01:DI-ICTSigCond/BCM_Input | 70 | 70 | Cabo Bergoz | Cabo coaxial fornecido pelo fabricante Bergoz
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-43U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-43U:DI-BPMSigPatch | BO-43U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-43U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-43U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-43U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-43U:DI-BPMSigPatch | BO-43U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-43U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-43U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-43U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-43U:DI-BPMSigPatch | BO-43U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-43U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-43U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-43U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-43U:DI-BPMSigPatch | BO-43U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-43U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-43U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-44U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-44U:DI-BPMSigPatch | BO-44U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-44U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-44U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-44U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-44U:DI-BPMSigPatch | BO-44U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-44U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-44U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-44U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-44U:DI-BPMSigPatch | BO-44U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-44U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-44U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-44U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-44U:DI-BPMSigPatch | BO-44U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-44U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-44U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-18C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-18C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C2 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C2:DI-BPMSigPatch | SI-18C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-18C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C3 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-18C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C3 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-18C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C4 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C4:DI-BPMSigPatch | SI-18C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-18C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (BTS) | Sala Racks 19&20 | TS-04 | IA-20RaDiag01 | EXTERNO | TS-04:DI-ICTSensor | TS-04:DI-ICTSigCond | output | BCM_Input | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-ICTSensor/output TS-04:DI-ICTSigCond/BCM_Input | 70 | 70 | Cabo Bergoz | Cabo coaxial fornecido pelo fabricante Bergoz
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18M1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18M1:DI-BPMSigPatch | SI-18M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-18M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Diagnostico | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (LINAC) | Sala Racks do LINAC | LI-01 | LA-BIH01RACK2 | EXTERNO | LA-BI:T2ICT-1 | LI-01:DI-ICTSigCond-1 | output | BCM_Input | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | LA-BI:T2ICT-1/output LI-01:DI-ICTSigCond-1/BCM_Input |  |  | Cabo coaxial | Fornecido pelos SINAP
Diagnostico | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (LINAC) | Sala Racks do LINAC | LI-01 | LA-BIH01RACK2 | EXTERNO | LA-BI:T2ICT-2 | LI-01:DI-ICTSigCond-2 | output | BCM_Input | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | LA-BI:T2ICT-2/output LI-01:DI-ICTSigCond-2/BCM_Input |  |  | Cabo coaxial | Fornecido pelos SINAP
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16M2 | IA-16RaBbB | EXTERNO | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb | SI-Glob:DI-BbBFBE | DeltaX | HORIZONTAL_IN | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb/DeltaX SI-Glob:DI-BbBFBE/HORIZONTAL_IN | 50 | 50 | Datalink DLC R12
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16M2 | IA-16RaBbB | EXTERNO | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb | SI-Glob:DI-BbBFBE | DeltaY | VERTICAL_IN | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb/DeltaY SI-Glob:DI-BbBFBE/VERTICAL_IN | 50 | 50 | Datalink DLC R12
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16M2 | IA-16RaBbB | EXTERNO | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb | SI-Glob:DI-BbBFBE | Sigma | LONGITUDINAL_IN | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb/Sigma SI-Glob:DI-BbBFBE/LONGITUDINAL_IN | 50 | 50 | Datalink DLC R12
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18M2 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18M2:DI-BPMSigPatch | SI-18M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-18M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SB | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-18SB:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SB | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-18SB:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-04U | BO-04U | INTERNO | BO-04U:DI-TunePkup | BO-04U:DI-TuneBPMHyb | BI | D_INNER_BOTTOM | N 50-ohm | N 50-ohm | BI BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-18C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-04U | BO-04U | INTERNO | BO-04U:DI-TunePkup | BO-04U:DI-TuneBPMHyb | BO | C_OUTER_BOTTOM | N 50-ohm | N 50-ohm | BO BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-04U | BO-04U | INTERNO | BO-04U:DI-TunePkup | BO-04U:DI-TuneBPMHyb | TI | A_INNER_TOP | N 50-ohm | N 50-ohm | TI TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-18C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-04U | BO-04U | INTERNO | BO-04U:DI-TunePkup | BO-04U:DI-TuneBPMHyb | TO | B_OUTER_TOP | N 50-ohm | N 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C2 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C2:DI-BPMSigPatch | SI-18C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-18C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-17C4 | SI-17C4 | INTERNO | SI-17C4:DI-TunePkup | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb | BI | D_INNER_BOTTOM | N 50-ohm | N 50-ohm | BI BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-17C4 | SI-17C4 | INTERNO | SI-17C4:DI-TunePkup | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb | BO | C_OUTER_BOTTOM | N 50-ohm | N 50-ohm | BO BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-17C4 | SI-17C4 | INTERNO | SI-17C4:DI-TunePkup | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb | TI | A_INNER_TOP | N 50-ohm | N 50-ohm | TI TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-17C4 | SI-17C4 | INTERNO | SI-17C4:DI-TunePkup | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb | TO | B_OUTER_TOP | N 50-ohm | N 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 1 | BO-01U | IA-01RaBPM | EXTERNO | BO-01U:DI-BPMSigPatch | BO-01U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-01U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-01U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 1 | BO-01U | IA-01RaBPM | EXTERNO | BO-01U:DI-BPMSigPatch | BO-01U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-01U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-01U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 1 | BO-01U | IA-01RaBPM | EXTERNO | BO-01U:DI-BPMSigPatch | BO-01U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-01U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-01U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 1 | BO-01U | IA-01RaBPM | EXTERNO | BO-01U:DI-BPMSigPatch | BO-01U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-01U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-01U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 1 | BO-02U | IA-01RaBPM | EXTERNO | BO-02U:DI-BPMSigPatch | BO-02U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-02U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-02U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 1 | BO-02U | IA-01RaBPM | EXTERNO | BO-02U:DI-BPMSigPatch | BO-02U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-02U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-02U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | IA-14RaDiag03:TI-EVE | BO-35D:DI-DCCTDig | OUT0 | Trig_in | Lemo 00.250 | BNC 50-ohm | IA-14RaDiag03:TI-EVE/OUT0 BO-35D:DI-DCCTDig/Trig_in | 2 | 2 | RG316 | Pulso de 1 us TTL 3.3 Volts. | IA-14RaDiag03:TI-EVE/OUT0 | BO-35D:DI-DCCTDig/Trig_in
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | IA-14RaDiag03:TI-EVE | SI-13SA:DI-DCCTDig | OUT1 | Trig_in | Lemo 00.250 | BNC 50-ohm | IA-14RaDiag03:TI-EVE/OUT1 SI-13SA:DI-DCCTDig/Trig_in | 2 | 2 | RG316 | Pulso de 1 us TTL 3.3 Volts. | IA-14RaDiag03:TI-EVE/OUT1 | SI-13SA:DI-DCCTDig/Trig_in
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | IA-14RaDiag03:TI-EVE | SI-14SB:DI-DCCTDig | OUT2 | Trig_in | Lemo 00.250 | BNC 50-ohm | IA-14RaDiag03:TI-EVE/OUT2 SI-14SB:DI-DCCTDig/Trig_in | 2 | 2 | RG316 | Pulso de 1 us TTL 3.3 Volts. | IA-14RaDiag03:TI-EVE/OUT2 | SI-14SB:DI-DCCTDig/Trig_in
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | IA-14RaDiag03:TI-EVE | SI-13SA:DI-DCCTDig | in-2 | Trig_out | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-14RaDiag03:TI-EVE/in-2 SI-13SA:DI-DCCTDig/Trig_out | 2 | 2 | LMR-195 | Pulso de 10 us TTL 5 Volts. | IA-14RaDiag03:TI-EVE/in-2 | SI-13SA:DI-DCCTDig/Trig_out
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | IA-14RaDiag03:TI-EVE | SI-14SB:DI-DCCTDig | in-1 | Trig_out | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-14RaDiag03:TI-EVE/in-1 SI-14SB:DI-DCCTDig/Trig_out | 2 | 2 | LMR-195 | Pulso de 10 us TTL 5 Volts. | IA-14RaDiag03:TI-EVE/in-1 | SI-14SB:DI-DCCTDig/Trig_out
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-35D | IA-14RaDiag03 | EXTERNO | BO-35D:DI-DCCTSensor | BO-35D:DI-DCCTSigCond | output | sensor_head | DB15 (DA15) | DB15 (DA15) | BO-35D:DI-DCCTSensor/output BO-35D:DI-DCCTSigCond/sensor_head | 55 | 55 | Cabo multivias | Cabo multivias fornecido pelo fabricante Bergoz
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-13SA | IA-14RaDiag03 | EXTERNO | SI-13SA:DI-DCCTSensor | SI-13SA:DI-DCCTSigCond | output | sensor_head | DB15 (DA15) | DB15 (DA15) | SI-13SA:DI-DCCTSensor/output SI-13SA:DI-DCCTSigCond/sensor_head | 55 | 55 | Cabo multivias | Cabo multivias fornecido pelo fabricante Bergoz
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14SB | IA-14RaDiag03 | EXTERNO | SI-14SB:DI-DCCTSensor | SI-14SB:DI-DCCTSigCond | output | sensor_head | DB15 (DA15) | DB15 (DA15) | SI-14SB:DI-DCCTSensor/output SI-14SB:DI-DCCTSigCond/sensor_head | 55 | 55 | Cabo multivias | Cabo multivias fornecido pelo fabricante Bergoz
Timing Linac | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Túnel (LINAC) | RA-RaMO | LI-IET01RACK1 | EXTERNO | RA-RaMO:TI-OERFTx | LI-IET01RACK1:TI-OERFRx | Optical_ACP | Optical_ACP | FC/APC simplex | FC/APC simplex | RA-RaMO:TI-OERFTx/Optical_ACP LI-IET01RACK1:TI-OERFRx/Optical_ACP | 150 | 150 | Fibra Monomodo simplex | https://www.digikey.com/product-detail/en/te-connectivity-amp-connectors/9-5492187-9/9-5492187-9-ND/2325049
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/ENCODER BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/ENCODER BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-02U | BO-02U | INTERNO | BO-02U:DI-ScrnCtrl | BO-02U:DI-ScrnCtrl | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | BO-02U:DI-ScrnCtrl/ENCODER BO-02U:DI-ScrnCtrl/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I/ENCODER SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do 1º Galil com o encoder do 1º atuador do Scraper.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O/ENCODER SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do 2º Galil com o encoder do 2º atuador do Scraper.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B/ENCODER SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do 2º Galil com o encoder do 2º atuador do Scraper.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T/ENCODER SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do 1º Galil com o encoder do 1º atuador do Scraper.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TB-01:DI-ScrnCtrl-1/ENCODER TB-01:DI-ScrnCtrl-1/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TB-01:DI-ScrnCtrl-2/ENCODER TB-01:DI-ScrnCtrl-2/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitHCtrl-I | TB-01:DI-SlitHCtrl-I | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TB-01:DI-SlitHCtrl-I/ENCODER TB-01:DI-SlitHCtrl-I/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do 1º Galil com o encoder do 1º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitHCtrl-O | TB-01:DI-SlitHCtrl-O | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TB-01:DI-SlitHCtrl-O/ENCODER TB-01:DI-SlitHCtrl-O/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do 2º Galil com o encoder do 2º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitVCtrl-B | TB-01:DI-SlitVCtrl-B | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TB-01:DI-SlitVCtrl-B/ENCODER TB-01:DI-SlitVCtrl-B/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do 2º Galil com o encoder do 2º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitVCtrl-T | TB-01:DI-SlitVCtrl-T | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TB-01:DI-SlitVCtrl-T/ENCODER TB-01:DI-SlitVCtrl-T/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do 1º Galil com o encoder do 1º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TB-02:DI-ScrnCtrl-1/ENCODER TB-02:DI-ScrnCtrl-1/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TB-02:DI-ScrnCtrl-2/ENCODER TB-02:DI-ScrnCtrl-2/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-03 | TB-03 | INTERNO | TB-03:DI-ScrnCtrl | TB-03:DI-ScrnCtrl | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TB-03:DI-ScrnCtrl/ENCODER TB-03:DI-ScrnCtrl/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-04 | TB-04 | INTERNO | TB-04:DI-ScrnCtrl | TB-04:DI-ScrnCtrl | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TB-04:DI-ScrnCtrl/ENCODER TB-04:DI-ScrnCtrl/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-01 | TS-01 | INTERNO | TS-01:DI-ScrnCtrl | TS-01:DI-ScrnCtrl | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TS-01:DI-ScrnCtrl/ENCODER TS-01:DI-ScrnCtrl/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-02 | TS-02 | INTERNO | TS-02:DI-ScrnCtrl | TS-02:DI-ScrnCtrl | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TS-02:DI-ScrnCtrl/ENCODER TS-02:DI-ScrnCtrl/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-03 | TS-03 | INTERNO | TS-03:DI-ScrnCtrl | TS-03:DI-ScrnCtrl | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TS-03:DI-ScrnCtrl/ENCODER TS-03:DI-ScrnCtrl/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-1/ENCODER TS-04:DI-ScrnCtrl-1/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-2/ENCODER TS-04:DI-ScrnCtrl-2/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | ENCODER | ENCODER-OUT | DB15 HD (DE15) | Header 2.54 mm fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-3/ENCODER TS-04:DI-ScrnCtrl-3/ENCODER-OUT | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da porta de entrada ENCODER do Galil DMC30017 com o encoder do motor.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:TI-OESglSFP-1 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | BO-01D:TI-OESglSFP-1/OUT BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:TI-OESglSFP-2 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | BO-01D:TI-OESglSFP-2/OUT BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-02U | BO-02U | INTERNO | BO-02U:TI-OESglSFP | BO-02U:DI-ScrnCtrl | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | BO-02U:TI-OESglSFP/OUT BO-02U:DI-ScrnCtrl/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:TI-OESglSFP-1 | TB-01:DI-ScrnCam-1 | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | TB-01:TI-OESglSFP-1/OUT TB-01:DI-ScrnCam-1/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Pulso de 100 us TTL 5 Volts.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:TI-OESglSFP-2 | TB-01:DI-ScrnCam-2 | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | TB-01:TI-OESglSFP-2/OUT TB-01:DI-ScrnCam-2/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Pulso de 100 us TTL 5 Volts.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:TI-OESglSFP-1 | TB-02:DI-ScrnCam-1 | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | TB-02:TI-OESglSFP-1/OUT TB-02:DI-ScrnCam-1/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Pulso de 100 us TTL 5 Volts.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:TI-OESglSFP-2 | TB-02:DI-ScrnCam-2 | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | TB-02:TI-OESglSFP-2/OUT TB-02:DI-ScrnCam-2/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Pulso de 100 us TTL 5 Volts.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-03 | TB-03 | INTERNO | TB-03:TI-OESglSFP | TB-03:DI-ScrnCam | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | TB-03:TI-OESglSFP/OUT TB-03:DI-ScrnCam/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Pulso de 100 us TTL 5 Volts.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-04 | TB-04 | INTERNO | TB-04:TI-OESglSFP | TB-04:DI-ScrnCam | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | TB-04:TI-OESglSFP/OUT TB-04:DI-ScrnCam/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Pulso de 100 us TTL 5 Volts.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-01 | TS-01 | INTERNO | TS-01:TI-OESglSFP | TS-01:DI-ScrnCam | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | TS-01:TI-OESglSFP/OUT TS-01:DI-ScrnCam/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Pulso de 100 us TTL 5 Volts.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-02 | TS-02 | INTERNO | TS-02:TI-OESglSFP | TS-02:DI-ScrnCam | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | TS-02:TI-OESglSFP/OUT TS-02:DI-ScrnCam/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Pulso de 100 us TTL 5 Volts.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-03 | TS-03 | INTERNO | TS-03:TI-OESglSFP | TS-03:DI-ScrnCam | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | TS-03:TI-OESglSFP/OUT TS-03:DI-ScrnCam/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Pulso de 100 us TTL 5 Volts.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:TI-OESglSFP-1 | TS-04:DI-ScrnCam-1 | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | TS-04:TI-OESglSFP-1/OUT TS-04:DI-ScrnCam-1/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Pulso de 100 us TTL 5 Volts.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:TI-OESglSFP-2 | TS-04:DI-ScrnCam-2 | OUT | Trig_in | BNC 50-ohm | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug) | TS-04:TI-OESglSFP-2/OUT TS-04:DI-ScrnCam-2/Trig_in | 0.25 | 0.25 | Cabo multivias | Pulso de 100 us TTL 5 Volts.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:TI-OESglSFP-1 | BO-01D:TI-OESglSFP-2 | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | BO-01D:TI-OESglSFP-1/IN_Tx BO-01D:TI-OESglSFP-2/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-02U | EXTERNO | BO-01D:TI-OESglSFP-2 | BO-02U:TI-OESglSFP | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | BO-01D:TI-OESglSFP-2/IN_Tx BO-02U:TI-OESglSFP/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-02U | IA-20RaDiag01 | EXTERNO | BO-02U:TI-OESglSFP | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | BO-02U:TI-OESglSFP/IN_Tx IA-20RaDiag01:TI-EVR/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-3 | p002 | OUT0 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p002 CA-RaCtrl:TI-Fout-3/OUT0 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-4 | p004 | OUT2 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p004 CA-RaCtrl:TI-Fout-4/OUT2 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-4 | p006 | OUT3 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p006 CA-RaCtrl:TI-Fout-4/OUT3 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-4 | p008 | OUT4 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p008 CA-RaCtrl:TI-Fout-4/OUT4 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-4 | p010 | OUT5 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p010 CA-RaCtrl:TI-Fout-4/OUT5 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-4 | p012 | OUT6 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p012 CA-RaCtrl:TI-Fout-4/OUT6 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-5 | p014 | OUT0 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p014 CA-RaCtrl:TI-Fout-5/OUT0 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-5 | p016 | OUT1 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p016 CA-RaCtrl:TI-Fout-5/OUT1 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-5 | p018 | OUT2 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p018 CA-RaCtrl:TI-Fout-5/OUT2 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-5 | p020 | OUT3 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p020 CA-RaCtrl:TI-Fout-5/OUT3 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-5 | p022 | OUT4 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p022 CA-RaCtrl:TI-Fout-5/OUT4 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-3 | p024 | OUT1 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p024 CA-RaCtrl:TI-Fout-3/OUT1 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-5 | p026 | OUT5 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p026 CA-RaCtrl:TI-Fout-5/OUT5 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-5 | p027 | OUT6 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p027 CA-RaCtrl:TI-Fout-5/OUT6 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-3 | p029 | OUT2 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p029 CA-RaCtrl:TI-Fout-3/OUT2 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-3 | p031 | OUT3 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p031 CA-RaCtrl:TI-Fout-3/OUT3 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-3 | p033 | OUT4 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p033 CA-RaCtrl:TI-Fout-3/OUT4 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-3 | p035 | OUT5 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p035 CA-RaCtrl:TI-Fout-3/OUT5 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-3 | p037 | OUT6 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p037 CA-RaCtrl:TI-Fout-3/OUT6 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-4 | p039 | OUT0 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p039 CA-RaCtrl:TI-Fout-4/OUT0 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:TI-Fout-4 | p041 | OUT1 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p041 CA-RaCtrl:TI-Fout-4/OUT1 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaMO | INTERNO | RA-RaMO:TI-EVG | RA-RaMO:CO-FibPatch | OUT0 | p074 | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:TI-EVG/OUT0 RA-RaMO:CO-FibPatch/p074 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Nível 1. Fibras de mesmo comprimento neste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaMO | INTERNO | RA-RaMO:TI-EVG | RA-RaMO:CO-FibPatch | OUT1 | p075 | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:TI-EVG/OUT1 RA-RaMO:CO-FibPatch/p075 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Nível 1. Fibras de mesmo comprimento neste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaMO | INTERNO | RA-RaMO:TI-EVG | RA-RaMO:CO-FibPatch | OUT2 | p076 | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:TI-EVG/OUT2 RA-RaMO:CO-FibPatch/p076 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Nível 1. Fibras de mesmo comprimento neste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaMO | INTERNO | RA-RaMO:TI-EVG | RA-RaMO:CO-FibPatch | OUT3 | p077 | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:TI-EVG/OUT3 RA-RaMO:CO-FibPatch/p077 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Nível 1. Fibras de mesmo comprimento neste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaMO | INTERNO | RA-RaMO:TI-EVG | RA-RaMO:CO-FibPatch | OUT4 | p078 | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:TI-EVG/OUT4 RA-RaMO:CO-FibPatch/p078 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Nível 1. Fibras de mesmo comprimento neste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaMO | INTERNO | RA-RaMO:TI-EVG | RA-RaMO:TI-Fout | OUT5 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:TI-EVG/OUT5 RA-RaMO:TI-Fout/UPLINK | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Nível 1. Fibras de mesmo comprimento neste nível.
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-1 | p042 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-1 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p042 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-10 | p052b | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-10 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p052b | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-11 | p053 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-11 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p053 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-12 | p054 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-12 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p054 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-13 | p055 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-13 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p055 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-14 | p056 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-14 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p056 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-15 | p057 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-15 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p057 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-16 | p058 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-16 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p058 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-17 | p059 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-17 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p059 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-18 | p060 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-18 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p060 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-19 | p061 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-19 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p061 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p062 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-2 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p062 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-20 | p063 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-20 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p063 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-3 | p064 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-3 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p064 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-4 | p065 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-4 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p065 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-5 | p066 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-5 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p066 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-6 | p067 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-6 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p067 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-7 | p068 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-7 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p068 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p069 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-8 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p069 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-9 | p070 | LC duplex | LC duplex | SI-Glob:DI-FOFBCtrl/SFP-9 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p070 | 3 | 3 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaBPM | IA-01RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p001 | LC duplex | LC duplex | IA-01RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-01RaCtrl:CO-FibPatch/p001 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaBPM | IA-01RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p002 | LC duplex | LC duplex | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-01RaCtrl:CO-FibPatch/p002 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaCtrl | IA-01RaBPM | EXTERNO | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch | IA-01RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p042 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch/p042 IA-01RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaCtrl | IA-01RaBPM | EXTERNO | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch | IA-01RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p025 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch/p025 IA-01RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaBPM | IA-04RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p030 | LC duplex | LC duplex | IA-04RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-04RaCtrl:CO-FibPatch/p030 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaBPM | IA-04RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p031 | LC duplex | LC duplex | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-04RaCtrl:CO-FibPatch/p031 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaCtrl | IA-04RaBPM | EXTERNO | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch | IA-04RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p065 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch/p065 IA-04RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaCtrl | IA-04RaBPM | EXTERNO | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch | IA-04RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p028 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch/p028 IA-04RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaBPM | IA-05RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p032 | LC duplex | LC duplex | IA-05RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-05RaCtrl:CO-FibPatch/p032 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaBPM | IA-05RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p033 | LC duplex | LC duplex | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-05RaCtrl:CO-FibPatch/p033 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaCtrl | IA-05RaBPM | EXTERNO | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch | IA-05RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p066 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch/p066 IA-05RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaCtrl | IA-05RaBPM | EXTERNO | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch | IA-05RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p030 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch/p030 IA-05RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 6 | Sala Racks 6 | IA-06RaBPM | IA-06RaCtrl | EXTERNO | IA-06RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p034 | LC duplex | LC duplex | IA-06RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-06RaCtrl:CO-FibPatch/p034 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 6 | Sala Racks 6 | IA-06RaBPM | IA-06RaCtrl | EXTERNO | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p035 | LC duplex | LC duplex | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-06RaCtrl:CO-FibPatch/p035 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 6 | Sala Racks 6 | IA-06RaCtrl | IA-06RaBPM | EXTERNO | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch | IA-06RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p067 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch/p067 IA-06RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 6 | Sala Racks 6 | IA-06RaCtrl | IA-06RaBPM | EXTERNO | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch | IA-06RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p032 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch/p032 IA-06RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaBPM | IA-07RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p036 | LC duplex | LC duplex | IA-07RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-07RaCtrl:CO-FibPatch/p036 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaBPM | IA-07RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p037 | LC duplex | LC duplex | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-07RaCtrl:CO-FibPatch/p037 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaCtrl | IA-07RaBPM | EXTERNO | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch | IA-07RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p068 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch/p068 IA-07RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaCtrl | IA-07RaBPM | EXTERNO | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch | IA-07RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p034 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch/p034 IA-07RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaBPM | IA-08RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p038 | LC duplex | LC duplex | IA-08RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-08RaCtrl:CO-FibPatch/p038 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaBPM | IA-08RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p039 | LC duplex | LC duplex | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-08RaCtrl:CO-FibPatch/p039 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaCtrl | IA-08RaBPM | EXTERNO | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch | IA-08RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p069 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch/p069 IA-08RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaCtrl | IA-08RaBPM | EXTERNO | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch | IA-08RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p036 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch/p036 IA-08RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 9 | Sala Racks 9 | IA-09RaBPM | IA-09RaCtrl | EXTERNO | IA-09RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p040 | LC duplex | LC duplex | IA-09RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-09RaCtrl:CO-FibPatch/p040 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 9 | Sala Racks 9 | IA-09RaBPM | IA-09RaCtrl | EXTERNO | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p041 | LC duplex | LC duplex | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-09RaCtrl:CO-FibPatch/p041 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 9 | Sala Racks 9 | IA-09RaCtrl | IA-09RaBPM | EXTERNO | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch | IA-09RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p070 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch/p070 IA-09RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 9 | Sala Racks 9 | IA-09RaCtrl | IA-09RaBPM | EXTERNO | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch | IA-09RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p038 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch/p038 IA-09RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaBPM | IA-10RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p003 | LC duplex | LC duplex | IA-10RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-10RaCtrl:CO-FibPatch/p003 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaBPM | IA-10RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p004 | LC duplex | LC duplex | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-10RaCtrl:CO-FibPatch/p004 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaCtrl | IA-10RaBPM | EXTERNO | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch | IA-10RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p052b | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch/p052b IA-10RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaCtrl | IA-10RaBPM | EXTERNO | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch | IA-10RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p040 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch/p040 IA-10RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaBPM | IA-11RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p005 | LC duplex | LC duplex | IA-11RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-11RaCtrl:CO-FibPatch/p005 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaBPM | IA-11RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p006 | LC duplex | LC duplex | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-11RaCtrl:CO-FibPatch/p006 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaCtrl | IA-11RaBPM | EXTERNO | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch | IA-11RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p053 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch/p053 IA-11RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaCtrl | IA-11RaBPM | EXTERNO | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch | IA-11RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p003 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch/p003 IA-11RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 12 | Sala Racks 12 | IA-12RaBPM | IA-12RaCtrl | EXTERNO | IA-12RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p007 | LC duplex | LC duplex | IA-12RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-12RaCtrl:CO-FibPatch/p007 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 12 | Sala Racks 12 | IA-12RaBPM | IA-12RaCtrl | EXTERNO | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p008 | LC duplex | LC duplex | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-12RaCtrl:CO-FibPatch/p008 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 12 | Sala Racks 12 | IA-12RaCtrl | IA-12RaBPM | EXTERNO | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch | IA-12RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p054 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch/p054 IA-12RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 12 | Sala Racks 12 | IA-12RaCtrl | IA-12RaBPM | EXTERNO | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch | IA-12RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p005 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch/p005 IA-12RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaBPM | IA-13RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p009 | LC duplex | LC duplex | IA-13RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-13RaCtrl:CO-FibPatch/p009 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaBPM | IA-13RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p010 | LC duplex | LC duplex | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-13RaCtrl:CO-FibPatch/p010 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaCtrl | IA-13RaBPM | EXTERNO | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch | IA-13RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p055 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch/p055 IA-13RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaCtrl | IA-13RaBPM | EXTERNO | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch | IA-13RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p007 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch/p007 IA-13RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaBPM | IA-14RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p011 | LC duplex | LC duplex | IA-14RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-14RaCtrl:CO-FibPatch/p011 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaBPM | IA-14RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p012 | LC duplex | LC duplex | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-14RaCtrl:CO-FibPatch/p012 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaCtrl | IA-14RaBPM | EXTERNO | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch | IA-14RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p056 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch/p056 IA-14RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaCtrl | IA-14RaBPM | EXTERNO | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch | IA-14RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p009 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch/p009 IA-14RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 15 | Sala Racks 15 | IA-15RaBPM | IA-15RaCtrl | EXTERNO | IA-15RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p013 | LC duplex | LC duplex | IA-15RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-15RaCtrl:CO-FibPatch/p013 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 15 | Sala Racks 15 | IA-15RaBPM | IA-15RaCtrl | EXTERNO | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p014 | LC duplex | LC duplex | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-15RaCtrl:CO-FibPatch/p014 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 15 | Sala Racks 15 | IA-15RaCtrl | IA-15RaBPM | EXTERNO | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch | IA-15RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p057 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch/p057 IA-15RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 15 | Sala Racks 15 | IA-15RaCtrl | IA-15RaBPM | EXTERNO | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch | IA-15RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p011 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch/p011 IA-15RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBPM | IA-16RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p015 | LC duplex | LC duplex | IA-16RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-16RaCtrl:CO-FibPatch/p015 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBPM | IA-16RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p016 | LC duplex | LC duplex | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-16RaCtrl:CO-FibPatch/p016 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaCtrl | IA-16RaBPM | EXTERNO | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch | IA-16RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p058 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch/p058 IA-16RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaCtrl | IA-16RaBPM | EXTERNO | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch | IA-16RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p013 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch/p013 IA-16RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaBPM | IA-17RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p017 | LC duplex | LC duplex | IA-17RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-17RaCtrl:CO-FibPatch/p017 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaBPM | IA-17RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p018 | LC duplex | LC duplex | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-17RaCtrl:CO-FibPatch/p018 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaCtrl | IA-17RaBPM | EXTERNO | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch | IA-17RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p059 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch/p059 IA-17RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaCtrl | IA-17RaBPM | EXTERNO | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch | IA-17RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p015 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch/p015 IA-17RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaBPM | IA-18RaCtrl | EXTERNO | IA-18RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p019 | LC duplex | LC duplex | IA-18RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-18RaCtrl:CO-FibPatch/p019 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaBPM | IA-18RaCtrl | EXTERNO | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p020 | LC duplex | LC duplex | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-18RaCtrl:CO-FibPatch/p020 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaCtrl | IA-18RaBPM | EXTERNO | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch | IA-18RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p060 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch/p060 IA-18RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaCtrl | IA-18RaBPM | EXTERNO | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch | IA-18RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p017 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch/p017 IA-18RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaBPM | IA-19RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p021 | LC duplex | LC duplex | IA-19RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-19RaCtrl:CO-FibPatch/p021 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaBPM | IA-19RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p022 | LC duplex | LC duplex | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-19RaCtrl:CO-FibPatch/p022 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaCtrl | IA-19RaBPM | EXTERNO | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch | IA-19RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p061 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch/p061 IA-19RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaCtrl | IA-19RaBPM | EXTERNO | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch | IA-19RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p019 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch/p019 IA-19RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 15 | 15 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaBPM | IA-02RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p023 | LC duplex | LC duplex | IA-02RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-02RaCtrl:CO-FibPatch/p023 | 20 | 20 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaBPM | IA-02RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p024 | LC duplex | LC duplex | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-02RaCtrl:CO-FibPatch/p024 | 20 | 20 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaCtrl | IA-02RaBPM | EXTERNO | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch | IA-02RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p062 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch/p062 IA-02RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 20 | 20 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaCtrl | IA-02RaBPM | EXTERNO | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch | IA-02RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p001 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch/p001 IA-02RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 20 | 20 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaBPM | IA-20RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p025 | LC duplex | LC duplex | IA-20RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p025 | 20 | 20 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaBPM | IA-20RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p026 | LC duplex | LC duplex | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p026 | 20 | 20 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaCtrl | IA-20RaBPM | EXTERNO | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | IA-20RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p063 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p063 IA-20RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 20 | 20 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaCtrl | IA-20RaBPM | EXTERNO | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | IA-20RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p021 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p021 IA-20RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 20 | 20 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 3 | Sala Racks 3 | IA-03RaBPM | IA-03RaCtrl | EXTERNO | IA-03RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-2 | p028 | LC duplex | LC duplex | IA-03RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-2 IA-03RaCtrl:CO-FibPatch/p028 | 25 | 25 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 3 | Sala Racks 3 | IA-03RaBPM | IA-03RaCtrl | EXTERNO | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p029 | LC duplex | LC duplex | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-03RaCtrl:CO-FibPatch/p029 | 25 | 25 | Fibra OM4 duplex
FOFB - Topologia Estrela | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 3 | Sala Racks 3 | IA-03RaCtrl | IA-03RaBPM | EXTERNO | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch | IA-03RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p064 | SFP-1 | LC duplex | LC duplex | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch/p064 IA-03RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-1 | 25 | 25 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
FOFB - Topologia Anel | FOFB | 2018-10-01 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 3 | Sala Racks 3 | IA-03RaCtrl | IA-03RaBPM | EXTERNO | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch | IA-03RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | p023 | SFP-3 | LC duplex | LC duplex | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch/p023 IA-03RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB/SFP-3 | 25 | 25 | Fibra OM4 duplex | Necessário fazer etiquetas. Antes de imprimir, definir nomes das portas dos DIOs (patch panel de fibras do CON).
Timing AFC | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaBPMTL | IA-20RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | SFP-8 | p027 | LC duplex | LC duplex | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR/SFP-8 IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p027 | 25 | 25 | Fibra OM4 duplex
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | BO-35D:DI-DCCTSigCond | BO-35D:DI-DCCTDig | BCM_Output | INPUT | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | BO-35D:DI-DCCTSigCond/BCM_Output BO-35D:DI-DCCTDig/INPUT | 1 | 1 | LMR-195 |  | BO-35D:DI-DCCTSigCond/BCM_Output | BO-35D:DI-DCCTDig/INPUT
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | SI-13SA:DI-DCCTSigCond | SI-13SA:DI-DCCTDig | BCM_Output | INPUT | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | SI-13SA:DI-DCCTSigCond/BCM_Output SI-13SA:DI-DCCTDig/INPUT | 1 | 1 | LMR-195 |  | SI-13SA:DI-DCCTSigCond/BCM_Output | SI-13SA:DI-DCCTDig/INPUT
Timing | Streak Camera | ? | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | ? | Streak Camera | ? | "Rack" Streak Camera | EXTERNO | ? | "Rack" Streak Camera:TI-EVE | p048 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | ?/p048 "Rack" Streak Camera:TI-EVE/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado protótipo/provisório | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Túnel (LINAC) | LA-RFH01RACK2 | LI-IET01RACK1 | EXTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | LI-IET01RACK1:TI-OEMultSFP | OUT0 | OE1 | LC duplex | LC duplex | LA-RFH01RACK2:TI-EVR/OUT0 LI-IET01RACK1:TI-OEMultSFP/OE1 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger do canhão para pulso single-bunch. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado protótipo/provisório | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Túnel (LINAC) | LA-RFH01RACK2 | LI-IET01RACK1 | EXTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | LI-IET01RACK1:TI-OEMultSFP | OUT1 | OE2 | LC duplex | LC duplex | LA-RFH01RACK2:TI-EVR/OUT1 LI-IET01RACK1:TI-OEMultSFP/OE2 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger do canhão para pulso multi-bunch. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 1 | Sala Racks 19&20 | IA-01RaInj05 | IA-20RaInj02 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-20RaInj02:TI-OEMultSFP | OUT0 | OE1 | LC duplex | LC duplex | IA-01RaInj05:TI-EVR/OUT0 IA-20RaInj02:TI-OEMultSFP/OE1 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger do Kicker de extração do booster.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 1 | Sala Racks 19&20 | IA-01RaInj05 | IA-20RaInj02 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-20RaInj02:TI-OEMultSFP | OUT1 | OE2 | LC duplex | LC duplex | IA-01RaInj05:TI-EVR/OUT1 IA-20RaInj02:TI-OEMultSFP/OE2 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger do pinger vertical.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 1 | Sala Racks 19&20 | IA-01RaInj05 | IA-20RaInj03 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP | OUT2 | OE1 | LC duplex | LC duplex | IA-01RaInj05:TI-EVR/OUT2 IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP/OE1 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger do Septum 1 de extração do booster.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 1 | Sala Racks 19&20 | IA-01RaInj05 | IA-20RaInj03 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP | OUT3 | OE2 | LC duplex | LC duplex | IA-01RaInj05:TI-EVR/OUT3 IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP/OE2 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger do Septum 2 de extração do booster.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 1 | Sala Racks 19&20 | IA-01RaInj05 | IA-20RaInj03 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP | OUT4 | OE3 | LC duplex | LC duplex | IA-01RaInj05:TI-EVR/OUT4 IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP/OE3 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para osciloscópio do rack de Septum de extração do booster.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:TI-OESglSFP-1 | TB-01:TI-OESglSFP-2 | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TB-01:TI-OESglSFP-1/IN_Tx TB-01:TI-OESglSFP-2/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-02 | EXTERNO | TB-01:TI-OESglSFP-2 | TB-02:TI-OESglSFP-1 | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TB-01:TI-OESglSFP-2/IN_Tx TB-02:TI-OESglSFP-1/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (LTB) | Sala Racks 19&20 | TB-02 | IA-20RaDiag01 | EXTERNO | TB-02:TI-OESglSFP-1 | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TB-02:TI-OESglSFP-1/IN_Tx IA-20RaDiag01:TI-EVR/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-03 | EXTERNO | TB-02:TI-OESglSFP-2 | TB-03:TI-OESglSFP | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TB-02:TI-OESglSFP-2/IN_Tx TB-03:TI-OESglSFP/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-1 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | OUT0 | p072 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-1/OUT0 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p072 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-1 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | OUT1 | p043 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-1/OUT1 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p043 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-1 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | OUT2 | p073 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-1/OUT2 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p073 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaMO | INTERNO | RA-RaMO:TI-Fout | RA-RaMO:CO-FibPatch | OUT0 | p071 | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:TI-Fout/OUT0 RA-RaMO:CO-FibPatch/p071 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaMO | INTERNO | RA-RaMO:TI-Fout | RA-RaMO:CO-FibPatch | OUT1 | p044 | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:TI-Fout/OUT1 RA-RaMO:CO-FibPatch/p044 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaMO | INTERNO | RA-RaMO:TI-Fout | RA-RaMO:CO-FibPatch | OUT2 | p045 | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:TI-Fout/OUT2 RA-RaMO:CO-FibPatch/p045 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-1 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | UPLINK | p074 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-1/UPLINK CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p074 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 1. Fibras de mesmo comprimento neste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-2 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | OUT0 | p051 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-2/OUT0 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p051 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-2 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | OUT1 | p046 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-2/OUT1 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p046 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-2 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | OUT2 | p047 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-2/OUT2 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p047 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-2 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | OUT3 | p048 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-2/OUT3 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p048 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-2 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | OUT4 | p049 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-2/OUT4 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p049 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-2 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | OUT5 | p050 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-2/OUT5 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p050 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-2 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | OUT6 | p052 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-2/OUT6 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p052 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-2 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | UPLINK | p075 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-2/UPLINK CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p075 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 1. Fibras de mesmo comprimento neste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-3 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | UPLINK | p076 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-3/UPLINK CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p076 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 1. Fibras de mesmo comprimento neste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-4 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | UPLINK | p077 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-4/UPLINK CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p077 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 1. Fibras de mesmo comprimento neste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Conectividade | Sala de Conectividade | CA-RaCtrl | CA-RaCtrl | INTERNO | CA-RaCtrl:TI-Fout-5 | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | UPLINK | p078 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:TI-Fout-5/UPLINK CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p078 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 1. Fibras de mesmo comprimento neste nível.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-03 | TB-04 | EXTERNO | TB-03:TI-OESglSFP | TB-04:TI-OESglSFP | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TB-03:TI-OESglSFP/IN_Tx TB-04:TI-OESglSFP/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (LTB) | Sala Racks 19&20 | TB-04 | IA-20RaDiag01 | EXTERNO | TB-04:TI-OESglSFP | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TB-04:TI-OESglSFP/IN_Tx IA-20RaDiag01:TI-EVR/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-01 | TS-02 | EXTERNO | TS-01:TI-OESglSFP | TS-02:TI-OESglSFP | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TS-01:TI-OESglSFP/IN_Tx TS-02:TI-OESglSFP/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-02 | TS-03 | EXTERNO | TS-02:TI-OESglSFP | TS-03:TI-OESglSFP | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TS-02:TI-OESglSFP/IN_Tx TS-03:TI-OESglSFP/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (BTS) | Sala Racks 19&20 | TS-03 | IA-20RaDiag01 | EXTERNO | TS-03:TI-OESglSFP | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TS-03:TI-OESglSFP/IN_Tx IA-20RaDiag01:TI-EVR/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:TI-OESglSFP-1 | TS-04:TI-OESglSFP-2 | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TS-04:TI-OESglSFP-1/IN_Tx TS-04:TI-OESglSFP-2/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:TI-OESglSFP-2 | TS-04:TI-OESglSFP-3 | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TS-04:TI-OESglSFP-2/IN_Tx TS-04:TI-OESglSFP-3/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (BTS) | Sala Racks 19&20 | TS-04 | IA-20RaDiag01 | EXTERNO | TS-04:TI-OESglSFP-3 | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IN_Tx | IN_Rx | LC duplex | LC duplex | TS-04:TI-OESglSFP-3/IN_Tx IA-20RaDiag01:TI-EVR/IN_Rx |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência.
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-01RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch | p042 | p042 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p042 IA-01RaCtrl:CO-FibPatch/p042 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-01RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch | p043 | p043 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p043 IA-01RaCtrl:CO-FibPatch/p043 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | RA-RaSIA01 | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | RA-RaSIA01:CO-FibPatch | p044 | p044 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p044 RA-RaSIA01:CO-FibPatch/p044 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | RA-RaSIB01 | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | RA-RaSIB01:CO-FibPatch | p045 | p045 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p045 RA-RaSIB01:CO-FibPatch/p045 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | PA-RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | PA-RaCtrl:CO-FibPatch | p046 | p046 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p046 PA-RaCtrl:CO-FibPatch/p046 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-20RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | p047 | p047 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p047 IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p047 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | ? | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | ? | p048 | p048 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p048 ?/p048 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-16RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch | p049 | p049 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p049 IA-16RaCtrl:CO-FibPatch/p049 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-18RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch | p050 | p050 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p050 IA-18RaCtrl:CO-FibPatch/p050 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | PA-RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | PA-RaCtrl:CO-FibPatch | p051 | p051 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p051 PA-RaCtrl:CO-FibPatch/p051 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-14RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch | p052 | p052 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p052 IA-14RaCtrl:CO-FibPatch/p052 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-10RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch | p052b | p052b | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p052b IA-10RaCtrl:CO-FibPatch/p052b |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-11RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch | p053 | p053 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p053 IA-11RaCtrl:CO-FibPatch/p053 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-12RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch | p054 | p054 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p054 IA-12RaCtrl:CO-FibPatch/p054 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-13RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch | p055 | p055 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p055 IA-13RaCtrl:CO-FibPatch/p055 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-14RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch | p056 | p056 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p056 IA-14RaCtrl:CO-FibPatch/p056 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-15RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch | p057 | p057 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p057 IA-15RaCtrl:CO-FibPatch/p057 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-16RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch | p058 | p058 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p058 IA-16RaCtrl:CO-FibPatch/p058 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-17RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch | p059 | p059 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p059 IA-17RaCtrl:CO-FibPatch/p059 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-18RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch | p060 | p060 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p060 IA-18RaCtrl:CO-FibPatch/p060 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-19RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch | p061 | p061 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p061 IA-19RaCtrl:CO-FibPatch/p061 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-02RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch | p062 | p062 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p062 IA-02RaCtrl:CO-FibPatch/p062 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-20RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | p063 | p063 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p063 IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p063 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-03RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch | p064 | p064 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p064 IA-03RaCtrl:CO-FibPatch/p064 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-04RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch | p065 | p065 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p065 IA-04RaCtrl:CO-FibPatch/p065 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-05RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch | p066 | p066 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p066 IA-05RaCtrl:CO-FibPatch/p066 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-06RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch | p067 | p067 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p067 IA-06RaCtrl:CO-FibPatch/p067 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-07RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch | p068 | p068 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p068 IA-07RaCtrl:CO-FibPatch/p068 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-08RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch | p069 | p069 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p069 IA-08RaCtrl:CO-FibPatch/p069 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | IA-09RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch | p070 | p070 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p070 IA-09RaCtrl:CO-FibPatch/p070 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | RA-RaBO01 | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | RA-RaBO01:CO-FibPatch | p071 | p071 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p071 RA-RaBO01:CO-FibPatch/p071 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | LA-RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | LA-RaCtrl:CO-FibPatch | p072 | p072 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p072 LA-RaCtrl:CO-FibPatch/p072 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | PA-RaCtrl | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | PA-RaCtrl:CO-FibPatch | p073 | p073 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p073 PA-RaCtrl:CO-FibPatch/p073 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | RA-RaMO | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | RA-RaMO:CO-FibPatch | p074 | p074 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p074 RA-RaMO:CO-FibPatch/p074 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | RA-RaMO | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | RA-RaMO:CO-FibPatch | p075 | p075 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p075 RA-RaMO:CO-FibPatch/p075 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | RA-RaMO | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | RA-RaMO:CO-FibPatch | p076 | p076 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p076 RA-RaMO:CO-FibPatch/p076 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | RA-RaMO | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | RA-RaMO:CO-FibPatch | p077 | p077 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p077 RA-RaMO:CO-FibPatch/p077 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | CA-RaCtrl | RA-RaMO | EXTERNO | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | RA-RaMO:CO-FibPatch | p078 | p078 | LC duplex | LC duplex | CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p078 RA-RaMO:CO-FibPatch/p078 |  |  | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 1 | Sala Racks do LINAC | IA-01RaCtrl | LA-BIH01RACK2 | EXTERNO | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch | LA-BIH01RACK2:TI-EVE | p043 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch/p043 LA-BIH01RACK2:TI-EVE/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-01RaCtrl | IA-02RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch | p001 | p001 | LC duplex | LC duplex | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch/p001 IA-02RaCtrl:CO-FibPatch/p001 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-01RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p002 | p002 | LC duplex | LC duplex | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch/p002 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p002 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-02RaCtrl | IA-03RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch | p023 | p023 | LC duplex | LC duplex | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch/p023 IA-03RaCtrl:CO-FibPatch/p023 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-02RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p024 | p024 | LC duplex | LC duplex | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch/p024 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p024 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-03RaCtrl | IA-04RaCtrl | EXTERNO | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch | p028 | p028 | LC duplex | LC duplex | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch/p028 IA-04RaCtrl:CO-FibPatch/p028 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-03RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p029 | p029 | LC duplex | LC duplex | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch/p029 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p029 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-04RaCtrl | IA-05RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch | p030 | p030 | LC duplex | LC duplex | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch/p030 IA-05RaCtrl:CO-FibPatch/p030 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-04RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p031 | p031 | LC duplex | LC duplex | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch/p031 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p031 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-05RaCtrl | IA-06RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch | p032 | p032 | LC duplex | LC duplex | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch/p032 IA-06RaCtrl:CO-FibPatch/p032 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-05RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p033 | p033 | LC duplex | LC duplex | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch/p033 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p033 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-06RaCtrl | IA-07RaCtrl | EXTERNO | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch | p034 | p034 | LC duplex | LC duplex | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch/p034 IA-07RaCtrl:CO-FibPatch/p034 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-06RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p035 | p035 | LC duplex | LC duplex | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch/p035 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p035 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-07RaCtrl | IA-08RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch | p036 | p036 | LC duplex | LC duplex | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch/p036 IA-08RaCtrl:CO-FibPatch/p036 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-07RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p037 | p037 | LC duplex | LC duplex | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch/p037 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p037 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-08RaCtrl | IA-09RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch | p038 | p038 | LC duplex | LC duplex | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch/p038 IA-09RaCtrl:CO-FibPatch/p038 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-08RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p039 | p039 | LC duplex | LC duplex | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch/p039 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p039 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-09RaCtrl | IA-10RaCtrl | EXTERNO | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch | p040 | p040 | LC duplex | LC duplex | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch/p040 IA-10RaCtrl:CO-FibPatch/p040 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-09RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p041 | p041 | LC duplex | LC duplex | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch/p041 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p041 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-10RaCtrl | IA-11RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch | p003 | p003 | LC duplex | LC duplex | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch/p003 IA-11RaCtrl:CO-FibPatch/p003 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-10RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p004 | p004 | LC duplex | LC duplex | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch/p004 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p004 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-11RaCtrl | IA-12RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch | p005 | p005 | LC duplex | LC duplex | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch/p005 IA-12RaCtrl:CO-FibPatch/p005 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-11RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p006 | p006 | LC duplex | LC duplex | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch/p006 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p006 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-12RaCtrl | IA-13RaCtrl | EXTERNO | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch | p007 | p007 | LC duplex | LC duplex | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch/p007 IA-13RaCtrl:CO-FibPatch/p007 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-12RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p008 | p008 | LC duplex | LC duplex | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch/p008 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p008 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-13RaCtrl | IA-14RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch | p009 | p009 | LC duplex | LC duplex | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch/p009 IA-14RaCtrl:CO-FibPatch/p009 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-13RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p010 | p010 | LC duplex | LC duplex | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch/p010 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p010 |  |  | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaCtrl | IA-14RaDiag03 | EXTERNO | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch | IA-14RaDiag03:TI-EVE | p052 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch/p052 IA-14RaDiag03:TI-EVE/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-14RaCtrl | IA-15RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch | p011 | p011 | LC duplex | LC duplex | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch/p011 IA-15RaCtrl:CO-FibPatch/p011 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-14RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p012 | p012 | LC duplex | LC duplex | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch/p012 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p012 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-15RaCtrl | IA-16RaCtrl | EXTERNO | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch | p013 | p013 | LC duplex | LC duplex | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch/p013 IA-16RaCtrl:CO-FibPatch/p013 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-15RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p014 | p014 | LC duplex | LC duplex | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch/p014 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p014 |  |  | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaCtrl | IA-16RaBbB | EXTERNO | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch | IA-16RaBbB:TI-EVE | p049 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch/p049 IA-16RaBbB:TI-EVE/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-16RaCtrl | IA-17RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch | p015 | p015 | LC duplex | LC duplex | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch/p015 IA-17RaCtrl:CO-FibPatch/p015 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-16RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p016 | p016 | LC duplex | LC duplex | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch/p016 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p016 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-17RaCtrl | IA-18RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch | p017 | p017 | LC duplex | LC duplex | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch/p017 IA-18RaCtrl:CO-FibPatch/p017 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-17RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p018 | p018 | LC duplex | LC duplex | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch/p018 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p018 |  |  | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaCtrl | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch | IA-18RaDiag04:TI-EVE | p050 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch/p050 IA-18RaDiag04:TI-EVE/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-18RaCtrl | IA-19RaCtrl | EXTERNO | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch | p019 | p019 | LC duplex | LC duplex | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch/p019 IA-19RaCtrl:CO-FibPatch/p019 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-18RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p020 | p020 | LC duplex | LC duplex | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch/p020 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p020 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-19RaCtrl | IA-20RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | p021 | p021 | LC duplex | LC duplex | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch/p021 IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p021 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-19RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p022 | p022 | LC duplex | LC duplex | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch/p022 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p022 |  |  | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaCtrl | IA-20RaDiag01 | EXTERNO | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | IA-20RaDiag01:TI-EVR | p047 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p047 IA-20RaDiag01:TI-EVR/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-20RaCtrl | IA-01RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch | p025 | p025 | LC duplex | LC duplex | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p025 IA-01RaCtrl:CO-FibPatch/p025 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-20RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p026 | p026 | LC duplex | LC duplex | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p026 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p026 |  |  | Fibra OM4 duplex
Controle | Infra de fibras OM4 | 2018-07-15 |  | Outro Grupo LNLS |  |  | IA-20RaCtrl | CA-RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | p027 | p027 | LC duplex | LC duplex | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch/p027 CA-RaCtrl:CO-FibPatch/p027 |  |  | Fibra OM4 duplex
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RaCtrl | LA-RFH01RACK2 | EXTERNO | LA-RaCtrl:CO-FibPatch | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | p072 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | LA-RaCtrl:CO-FibPatch/p072 LA-RFH01RACK2:TI-EVR/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaCtrl | INTERNO | PA-RaCtrl:CO-FibPatch | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | p046 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | PA-RaCtrl:CO-FibPatch/p046 PA-RaCtrl:TI-EVR-2/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaCtrl | INTERNO | PA-RaCtrl:CO-FibPatch | PA-RaCtrl:TI-EVR-1 | p051 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | PA-RaCtrl:CO-FibPatch/p051 PA-RaCtrl:TI-EVR-1/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de Fontes | Sala Racks 1 | PA-RaCtrl | IA-01RaInj05 | EXTERNO | PA-RaCtrl:CO-FibPatch | IA-01RaInj05:TI-EVR | p073 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | PA-RaCtrl:CO-FibPatch/p073 IA-01RaInj05:TI-EVR/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing RF | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaBO01 | EXTERNO | RA-RaMO:CO-FibPatch | RA-RaBO01:TI-EVE | p071 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:CO-FibPatch/p071 RA-RaBO01:TI-EVE/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing RF | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaSIA01 | EXTERNO | RA-RaMO:CO-FibPatch | RA-RaSIA01:TI-EVE | p044 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:CO-FibPatch/p044 RA-RaSIA01:TI-EVE/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Timing RF | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaSIB01 | EXTERNO | RA-RaMO:CO-FibPatch | RA-RaSIB01:TI-EVE | p045 | UPLINK | LC duplex | LC duplex | RA-RaMO:CO-FibPatch/p045 RA-RaSIB01:TI-EVE/UPLINK |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 2. Fibras de mesmo comprimentoneste nível.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | SI-14SB:DI-DCCTSigCond | SI-14SB:DI-DCCTDig | BCM_Output | INPUT | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | SI-14SB:DI-DCCTSigCond/BCM_Output SI-14SB:DI-DCCTDig/INPUT | 2 | 2 | LMR-195 |  | SI-14SB:DI-DCCTSigCond/BCM_Output | SI-14SB:DI-DCCTDig/INPUT
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | BO-35D:DI-DCCTSigCond | BO-35D:DI-DCCTDig | Controls | DigiIO | BNC 50-ohm | DB9 (DE9) | BO-35D:DI-DCCTSigCond/Controls BO-35D:DI-DCCTDig/DigiIO | 1 | 1 |  |  | BO-35D:DI-DCCTSigCond/Controls | BO-35D:DI-DCCTDig/DigiIO
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | SI-13SA:DI-DCCTSigCond | SI-13SA:DI-DCCTDig | Controls | DigiIO | BNC 50-ohm | DB9 (DE9) | SI-13SA:DI-DCCTSigCond/Controls SI-13SA:DI-DCCTDig/DigiIO | 1 | 1 |  |  | SI-13SA:DI-DCCTSigCond/Controls | SI-13SA:DI-DCCTDig/DigiIO
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | SI-14SB:DI-DCCTSigCond | SI-14SB:DI-DCCTDig | Controls | DigiIO | BNC 50-ohm | DB9 (DE9) | SI-14SB:DI-DCCTSigCond/Controls SI-14SB:DI-DCCTDig/DigiIO | 2 | 2 |  |  | SI-14SB:DI-DCCTSigCond/Controls | SI-14SB:DI-DCCTDig/DigiIO
Diagnóstico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | IA-14RaDiag03:CO-NetSw | BO-35D:DI-DCCTDig | 6 | Eth | RJ45 | RJ45 | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /6 BO-35D:DI-DCCTDig/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /6 | BO-35D:DI-DCCTDig/Eth
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-BIH01RACK2 | LA-BIH01RACK2 | INTERNO | LA-BIH01RACK2:TI-EVE | LA-BI:H1FO-1 | OUT0 | Trig_in_I | Lemo 00.250 | Lemo 00.250 | LA-BIH01RACK2:TI-EVE/OUT0 LA-BI:H1FO-1/Trig_in_I | 2 | 2 | RG316 | Trigger para BPM digital. Pulso de 100 us LVTTL 3.3 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-BIH01RACK2 | LA-BIH01RACK2 | INTERNO | LA-BIH01RACK2:TI-EVE | LA-BI:H1FO-1 | OUT1 | Trig_in_IV | Lemo 00.250 | Lemo 00.250 | LA-BIH01RACK2:TI-EVE/OUT1 LA-BI:H1FO-1/Trig_in_IV | 2 | 2 | RG316 | Trigger para monitor de perfil. Pulso de 100 us LVTTL 3.3 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-BIH01RACK2 | LA-BIH01RACK2 | INTERNO | LA-BIH01RACK2:TI-EVE | LA-BIH01RACK2:DI-Osc | OUT2 | Trig_in | Lemo 00.250 | Lemo 00.250 | LA-BIH01RACK2:TI-EVE/OUT2 LA-BIH01RACK2:DI-Osc/Trig_in | 2 | 2 | RG316 | Trigger para osc 1. Pulso de 100 us LVTTL 3.3 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-BIH01RACK2 | LA-BIH01RACK2 | INTERNO | LA-BIH01RACK2:TI-EVE | LA-BIH01RACK2:DI-Osc | OUT3 | Trig_in | Lemo 00.250 | Lemo 00.250 | LA-BIH01RACK2:TI-EVE/OUT3 LA-BIH01RACK2:DI-Osc/Trig_in | 2 | 2 | RG316 | Trigger para osc 2. Pulso de 100 us LVTTL 3.3 Volts.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01BCFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01BCFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01BCFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01BCFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01BCFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01BCFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01BCFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01BCFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01SAFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01SAFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01SAFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01SAFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01SAFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01SAFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01SAFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 1 | SI-01SAFE | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02BCFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02BCFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02BCFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02BCFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02BCFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02BCFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02BCFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02BCFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02SBFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02SBFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02SBFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02SBFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02SBFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02SBFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02SBFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 2 | SI-02SBFE | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03BCFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03BCFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03BCFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03BCFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03BCFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03BCFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03BCFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03BCFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03SPFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03SPFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03SPFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03SPFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03SPFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03SPFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03SPFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 3 | SI-03SPFE | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04BCFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04BCFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04BCFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04BCFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04BCFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04BCFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04BCFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04BCFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04SBFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04SBFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04SBFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04SBFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04SBFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04SBFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04SBFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 4 | SI-04SBFE | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05BCFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05BCFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05BCFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05BCFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05BCFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05BCFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05BCFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05BCFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05SAFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05SAFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05SAFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05SAFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05SAFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05SAFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05SAFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 5 | SI-05SAFE | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06BCFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06BCFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06BCFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06BCFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06BCFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06BCFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06BCFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06BCFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06SBFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06SBFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06SBFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06SBFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06SBFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06SBFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06SBFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 6 | SI-06SBFE | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07BCFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07BCFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07BCFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07BCFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07BCFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07BCFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07BCFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07BCFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07SPFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07SPFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07SPFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07SPFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07SPFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07SPFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07SPFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 7 | SI-07SPFE | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08BCFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08BCFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08BCFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08BCFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08BCFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08BCFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08BCFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08BCFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08SBFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08SBFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08SBFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08SBFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08SBFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08SBFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08SBFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 8 | SI-08SBFE | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09BCFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09BCFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09BCFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09BCFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09BCFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09BCFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09BCFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09BCFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09SAFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09SAFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09SAFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09SAFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09SAFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09SAFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09SAFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 9 | SI-09SAFE | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10BCFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10BCFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10BCFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10BCFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10BCFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10BCFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10BCFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10BCFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10SBFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10SBFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10SBFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10SBFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10SBFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10SBFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10SBFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 10 | SI-10SBFE | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11BCFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11BCFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11BCFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11BCFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11BCFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11BCFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11BCFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11BCFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11SPFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11SPFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11SPFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11SPFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11SPFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11SPFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11SPFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 11 | SI-11SPFE | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12BCFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12BCFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12BCFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12BCFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12BCFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12BCFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12BCFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12BCFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12SBFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12SBFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12SBFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12SBFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12SBFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12SBFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12SBFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 12 | SI-12SBFE | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13BCFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13BCFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13BCFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13BCFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13BCFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13BCFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13BCFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13BCFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13SAFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13SAFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13SAFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13SAFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13SAFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13SAFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13SAFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 13 | SI-13SAFE | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14BCFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14BCFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14BCFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14BCFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14BCFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14BCFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14BCFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14BCFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14SBFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14SBFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14SBFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14SBFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14SBFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14SBFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14SBFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 14 | SI-14SBFE | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15BCFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15BCFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15BCFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15BCFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15BCFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15BCFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15BCFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15BCFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15SPFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15SPFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15SPFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15SPFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15SPFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15SPFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15SPFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 15 | SI-15SPFE | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16BCFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16BCFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16BCFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16BCFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16BCFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16BCFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16BCFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16BCFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16SBFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16SBFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16SBFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16SBFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16SBFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16SBFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16SBFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 16 | SI-16SBFE | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17BCFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17BCFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17BCFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17BCFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17BCFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17BCFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17BCFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17BCFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17SAFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17SAFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17SAFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17SAFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17SAFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17SAFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17SAFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 17 | SI-17SAFE | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18BCFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18BCFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18BCFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18BCFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18BCFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18BCFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18BCFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18BCFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SBFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SBFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SBFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SBFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SBFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SBFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SBFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SBFE | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19BCFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19BCFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19BCFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19BCFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19BCFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19BCFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19BCFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19BCFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SPFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SPFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SPFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SPFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SPFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SPFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SPFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SPFE | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20BCFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20BCFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20BCFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20BCFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20BCFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20BCFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20BCFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20BCFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20SBFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-1/TO SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20SBFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-1/BI SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20SBFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-1/TI SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20SBFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-1/BO SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-1/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20SBFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TO | 1 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-2/TO SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/1 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20SBFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BI | 2 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-2/BI SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/2 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20SBFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | TI | 3 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-2/TI SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/3 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de fótons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel/Front-End) | Sala Racks 19&20 | SI-20SBFE | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | BO | 4 | Allectra triax | Lemo FFC.00.650 | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-2/BO SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-2/4 | ? | ? | Triaxial LEMO | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/HLS-OUT BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/LED-OUT BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/LLS-OUT BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/HLS-OUT BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/LED-OUT BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/LLS-OUT BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-02U | BO-02U | INTERNO | BO-02U:DI-ScrnCtrl | BO-02U:DI-ScrnCtrl | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | BO-02U:DI-ScrnCtrl/HLS-OUT BO-02U:DI-ScrnCtrl/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-02U | BO-02U | INTERNO | BO-02U:DI-ScrnCtrl | BO-02U:DI-ScrnCtrl | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | BO-02U:DI-ScrnCtrl/LED-OUT BO-02U:DI-ScrnCtrl/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-02U | BO-02U | INTERNO | BO-02U:DI-ScrnCtrl | BO-02U:DI-ScrnCtrl | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | BO-02U:DI-ScrnCtrl/LLS-OUT BO-02U:DI-ScrnCtrl/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I/HLS-OUT SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do 1º Galil com High Limit Switch do 1º atuador do Scraper.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I/LLS-OUT SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do 1º Galil com Low Limit Switch do 1º atuador do Scraper.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O/HLS-OUT SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do 2º Galil com High Limit Switch do 2º atuador Scraper.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O/LLS-OUT SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do 2º Galil com Low Limit Switch do 2º atuador do Scraper.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B/HLS-OUT SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do 2º Galil com High Limit Switch do 2º atuador do Scraper.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B/LLS-OUT SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do 2º Galil com Low Limit Switch do 2º atuador do Scraper.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T/HLS-OUT SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do 1º Galil com High Limit Switch do 1º atuador do Scraper.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T/LLS-OUT SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do 1º Galil com Low Limit Switch do 1º atuador do Scraper.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-ScrnCtrl-1/HLS-OUT TB-01:DI-ScrnCtrl-1/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-ScrnCtrl-1/LED-OUT TB-01:DI-ScrnCtrl-1/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-ScrnCtrl-1/LLS-OUT TB-01:DI-ScrnCtrl-1/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-ScrnCtrl-2/HLS-OUT TB-01:DI-ScrnCtrl-2/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-ScrnCtrl-2/LED-OUT TB-01:DI-ScrnCtrl-2/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-ScrnCtrl-2/LLS-OUT TB-01:DI-ScrnCtrl-2/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitHCtrl-I | TB-01:DI-SlitHCtrl-I | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-SlitHCtrl-I/HLS-OUT TB-01:DI-SlitHCtrl-I/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do 1º Galil com High Limit Switch do 1º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitHCtrl-I | TB-01:DI-SlitHCtrl-I | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-SlitHCtrl-I/LLS-OUT TB-01:DI-SlitHCtrl-I/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do 1º Galil com Low Limit Switch do 1º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitHCtrl-O | TB-01:DI-SlitHCtrl-O | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-SlitHCtrl-O/HLS-OUT TB-01:DI-SlitHCtrl-O/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do 2º Galil com High Limit Switch do 2º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitHCtrl-O | TB-01:DI-SlitHCtrl-O | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-SlitHCtrl-O/LLS-OUT TB-01:DI-SlitHCtrl-O/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do 2º Galil com Low Limit Switch do 2º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitVCtrl-B | TB-01:DI-SlitVCtrl-B | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-SlitVCtrl-B/HLS-OUT TB-01:DI-SlitVCtrl-B/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do 2º Galil com High Limit Switch do 2º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitVCtrl-B | TB-01:DI-SlitVCtrl-B | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-SlitVCtrl-B/LLS-OUT TB-01:DI-SlitVCtrl-B/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do 2º Galil com Low Limit Switch do 2º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitVCtrl-T | TB-01:DI-SlitVCtrl-T | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-SlitVCtrl-T/HLS-OUT TB-01:DI-SlitVCtrl-T/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do 1º Galil com High Limit Switch do 1º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitVCtrl-T | TB-01:DI-SlitVCtrl-T | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-01:DI-SlitVCtrl-T/LLS-OUT TB-01:DI-SlitVCtrl-T/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do 1º Galil com Low Limit Switch do 1º atuador do Slit.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-02:DI-ScrnCtrl-1/HLS-OUT TB-02:DI-ScrnCtrl-1/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-02:DI-ScrnCtrl-1/LED-OUT TB-02:DI-ScrnCtrl-1/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-02:DI-ScrnCtrl-1/LLS-OUT TB-02:DI-ScrnCtrl-1/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-02:DI-ScrnCtrl-2/HLS-OUT TB-02:DI-ScrnCtrl-2/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-02:DI-ScrnCtrl-2/LED-OUT TB-02:DI-ScrnCtrl-2/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-02:DI-ScrnCtrl-2/LLS-OUT TB-02:DI-ScrnCtrl-2/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-03 | TB-03 | INTERNO | TB-03:DI-ScrnCtrl | TB-03:DI-ScrnCtrl | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-03:DI-ScrnCtrl/HLS-OUT TB-03:DI-ScrnCtrl/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-03 | TB-03 | INTERNO | TB-03:DI-ScrnCtrl | TB-03:DI-ScrnCtrl | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-03:DI-ScrnCtrl/LED-OUT TB-03:DI-ScrnCtrl/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-03 | TB-03 | INTERNO | TB-03:DI-ScrnCtrl | TB-03:DI-ScrnCtrl | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-03:DI-ScrnCtrl/LLS-OUT TB-03:DI-ScrnCtrl/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-04 | TB-04 | INTERNO | TB-04:DI-ScrnCtrl | TB-04:DI-ScrnCtrl | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-04:DI-ScrnCtrl/HLS-OUT TB-04:DI-ScrnCtrl/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-04 | TB-04 | INTERNO | TB-04:DI-ScrnCtrl | TB-04:DI-ScrnCtrl | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-04:DI-ScrnCtrl/LED-OUT TB-04:DI-ScrnCtrl/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-04 | TB-04 | INTERNO | TB-04:DI-ScrnCtrl | TB-04:DI-ScrnCtrl | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TB-04:DI-ScrnCtrl/LLS-OUT TB-04:DI-ScrnCtrl/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-01 | TS-01 | INTERNO | TS-01:DI-ScrnCtrl | TS-01:DI-ScrnCtrl | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-01:DI-ScrnCtrl/HLS-OUT TS-01:DI-ScrnCtrl/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-01 | TS-01 | INTERNO | TS-01:DI-ScrnCtrl | TS-01:DI-ScrnCtrl | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-01:DI-ScrnCtrl/LED-OUT TS-01:DI-ScrnCtrl/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-01 | TS-01 | INTERNO | TS-01:DI-ScrnCtrl | TS-01:DI-ScrnCtrl | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-01:DI-ScrnCtrl/LLS-OUT TS-01:DI-ScrnCtrl/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-02 | TS-02 | INTERNO | TS-02:DI-ScrnCtrl | TS-02:DI-ScrnCtrl | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-02:DI-ScrnCtrl/HLS-OUT TS-02:DI-ScrnCtrl/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-02 | TS-02 | INTERNO | TS-02:DI-ScrnCtrl | TS-02:DI-ScrnCtrl | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-02:DI-ScrnCtrl/LED-OUT TS-02:DI-ScrnCtrl/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-02 | TS-02 | INTERNO | TS-02:DI-ScrnCtrl | TS-02:DI-ScrnCtrl | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-02:DI-ScrnCtrl/LLS-OUT TS-02:DI-ScrnCtrl/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-03 | TS-03 | INTERNO | TS-03:DI-ScrnCtrl | TS-03:DI-ScrnCtrl | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-03:DI-ScrnCtrl/HLS-OUT TS-03:DI-ScrnCtrl/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-03 | TS-03 | INTERNO | TS-03:DI-ScrnCtrl | TS-03:DI-ScrnCtrl | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-03:DI-ScrnCtrl/LED-OUT TS-03:DI-ScrnCtrl/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-03 | TS-03 | INTERNO | TS-03:DI-ScrnCtrl | TS-03:DI-ScrnCtrl | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-03:DI-ScrnCtrl/LLS-OUT TS-03:DI-ScrnCtrl/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-1/HLS-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-1/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-1/LED-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-1/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-1/LLS-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-1/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-2/HLS-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-2/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-2/LED-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-2/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-2/LLS-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-2/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | HLS-OUT | HLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-3/HLS-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-3/HLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada High Limit Switch do Galil DMC30017 com High Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | LED-OUT | LED-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-3/LED-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-3/LED-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação da saída digital do Galil DMC30017 com placa de LEDs.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | LLS-OUT | LLS-IN | Micro-fit 2 vias fêmea | Micro-fit 2 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-3/LLS-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-3/LLS-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Ligação de entrada Low Limit Switch do Galil DMC30017 com Low Limit Switch no Monitor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/MTR-OUT BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/MTR-OUT BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-02U | BO-02U | INTERNO | BO-02U:DI-ScrnCtrl | BO-02U:DI-ScrnCtrl | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | BO-02U:DI-ScrnCtrl/MTR-OUT BO-02U:DI-ScrnCtrl/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I/MTR-OUT SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do 1º Galil para acionamento do motor do 1º atuador.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O/MTR-OUT SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do 2º Galil para acionamento do motor do 2º atuador.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B/MTR-OUT SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do 2º Galil para acionamento do motor do 2º atuador.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T/MTR-OUT SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do 1º Galil para acionamento do motor do 1º atuador.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TB-01:DI-ScrnCtrl-1/MTR-OUT TB-01:DI-ScrnCtrl-1/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TB-01:DI-ScrnCtrl-2/MTR-OUT TB-01:DI-ScrnCtrl-2/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitHCtrl-I | TB-01:DI-SlitHCtrl-I | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TB-01:DI-SlitHCtrl-I/MTR-OUT TB-01:DI-SlitHCtrl-I/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do 1º Galil para acionamento do motor do 1º atuador.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitHCtrl-O | TB-01:DI-SlitHCtrl-O | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TB-01:DI-SlitHCtrl-O/MTR-OUT TB-01:DI-SlitHCtrl-O/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do 2º Galil para acionamento do motor do 2º atuador.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitVCtrl-B | TB-01:DI-SlitVCtrl-B | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TB-01:DI-SlitVCtrl-B/MTR-OUT TB-01:DI-SlitVCtrl-B/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do 2º Galil para acionamento do motor do 2º atuador.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitVCtrl-T | TB-01:DI-SlitVCtrl-T | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TB-01:DI-SlitVCtrl-T/MTR-OUT TB-01:DI-SlitVCtrl-T/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do 1º Galil para acionamento do motor do 1º atuador.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TB-02:DI-ScrnCtrl-1/MTR-OUT TB-02:DI-ScrnCtrl-1/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TB-02:DI-ScrnCtrl-2/MTR-OUT TB-02:DI-ScrnCtrl-2/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-03 | TB-03 | INTERNO | TB-03:DI-ScrnCtrl | TB-03:DI-ScrnCtrl | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TB-03:DI-ScrnCtrl/MTR-OUT TB-03:DI-ScrnCtrl/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-04 | TB-04 | INTERNO | TB-04:DI-ScrnCtrl | TB-04:DI-ScrnCtrl | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TB-04:DI-ScrnCtrl/MTR-OUT TB-04:DI-ScrnCtrl/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-01 | TS-01 | INTERNO | TS-01:DI-ScrnCtrl | TS-01:DI-ScrnCtrl | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TS-01:DI-ScrnCtrl/MTR-OUT TS-01:DI-ScrnCtrl/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-02 | TS-02 | INTERNO | TS-02:DI-ScrnCtrl | TS-02:DI-ScrnCtrl | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TS-02:DI-ScrnCtrl/MTR-OUT TS-02:DI-ScrnCtrl/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-03 | TS-03 | INTERNO | TS-03:DI-ScrnCtrl | TS-03:DI-ScrnCtrl | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TS-03:DI-ScrnCtrl/MTR-OUT TS-03:DI-ScrnCtrl/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-1/MTR-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-1/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-2/MTR-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-2/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | MTR-OUT | MTR-IN | Micro-fit 4 vias fêmea | Micro-fit 4 vias fêmea | TS-04:DI-ScrnCtrl-3/MTR-OUT TS-04:DI-ScrnCtrl-3/MTR-IN | 1.5 | 1.5 | Cabo multivias | Saída de pulsos do Galil DMC30017 para acionamento do motor.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | BO-01U:DI-BPMRFFE | BO-01U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-01U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-01U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | BO-02U:DI-BPMRFFE | BO-02U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-02U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-02U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-03U:DI-BPMRFFE | BO-03U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-03U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-03U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-04U:DI-BPMRFFE | BO-04U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-04U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-04U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-05U:DI-BPMRFFE | BO-05U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-05U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-05U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | BO-06U:DI-BPMRFFE | BO-06U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-06U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-06U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | BO-07U:DI-BPMRFFE | BO-07U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-07U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-07U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-08U:DI-BPMRFFE | BO-08U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-08U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-08U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-09U:DI-BPMRFFE | BO-09U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-09U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-09U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-10U:DI-BPMRFFE | BO-10U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-10U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-10U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | BO-11U:DI-BPMRFFE | BO-11U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-11U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-11U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | BO-12U:DI-BPMRFFE | BO-12U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-12U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-12U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-13U:DI-BPMRFFE | BO-13U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-13U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-13U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-14U:DI-BPMRFFE | BO-14U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-14U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-14U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-15U:DI-BPMRFFE | BO-15U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-15U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-15U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | BO-16U:DI-BPMRFFE | BO-16U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-16U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-16U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | BO-17U:DI-BPMRFFE | BO-17U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-17U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-17U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-18U:DI-BPMRFFE | BO-18U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-18U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-18U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-19U:DI-BPMRFFE | BO-19U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-19U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-19U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-20U:DI-BPMRFFE | BO-20U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-20U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-20U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | BO-21U:DI-BPMRFFE | BO-21U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-21U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-21U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | BO-22U:DI-BPMRFFE | BO-22U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-22U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-22U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-23U:DI-BPMRFFE | BO-23U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-23U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-23U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-24U:DI-BPMRFFE | BO-24U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-24U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-24U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-25U:DI-BPMRFFE | BO-25U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-25U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-25U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | BO-26U:DI-BPMRFFE | BO-26U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-26U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-26U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | BO-27U:DI-BPMRFFE | BO-27U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-27U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-27U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-28U:DI-BPMRFFE | BO-28U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-28U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-28U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-29U:DI-BPMRFFE | BO-29U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-29U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-29U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-30U:DI-BPMRFFE | BO-30U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-30U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-30U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | BO-31U:DI-BPMRFFE | BO-31U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-31U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-31U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | BO-32U:DI-BPMRFFE | BO-32U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-32U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-32U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-33U:DI-BPMRFFE | BO-33U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-33U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-33U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-34U:DI-BPMRFFE | BO-34U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-34U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-34U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-35U:DI-BPMRFFE | BO-35U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-35U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-35U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | BO-36U:DI-BPMRFFE | BO-36U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-36U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-36U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | BO-37U:DI-BPMRFFE | BO-37U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-37U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-37U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-38U:DI-BPMRFFE | BO-38U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-38U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-38U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-39U:DI-BPMRFFE | BO-39U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-39U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-39U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-40U:DI-BPMRFFE | BO-40U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-40U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-40U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | BO-41U:DI-BPMRFFE | BO-41U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-41U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-41U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | BO-42U:DI-BPMRFFE | BO-42U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-42U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-42U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-43U:DI-BPMRFFE | BO-43U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-43U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-43U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-44U:DI-BPMRFFE | BO-44U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-44U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-44U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-45U:DI-BPMRFFE | BO-45U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-45U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-45U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | BO-46U:DI-BPMRFFE | BO-46U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-46U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-46U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | BO-47U:DI-BPMRFFE | BO-47U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-47U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-47U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-48U:DI-BPMRFFE | BO-48U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-48U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-48U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-49U:DI-BPMRFFE | BO-49U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-49U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-49U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-50U:DI-BPMRFFE | BO-50U:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | BO-50U:DI-BPMRFFE/SW_IN BO-50U:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-01C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-01C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C2:DI-BPMRFFE | SI-01C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-01C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-01C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-01C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-01C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C4:DI-BPMRFFE | SI-01C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-01C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-01C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01M1:DI-BPMRFFE | SI-01M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-01M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-01M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01M2:DI-BPMRFFE | SI-01M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-01M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-01M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-01SA:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-01SA:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-02C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-02C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C2:DI-BPMRFFE | SI-02C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-02C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-02C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-02C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-02C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C4:DI-BPMRFFE | SI-02C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-02C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-02C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02M1:DI-BPMRFFE | SI-02M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-02M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-02M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02M2:DI-BPMRFFE | SI-02M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-02M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-02M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-02SB:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-02SB:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-03C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-03C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C2:DI-BPMRFFE | SI-03C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-03C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-03C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-03C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-03C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C4:DI-BPMRFFE | SI-03C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-03C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-03C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03M1:DI-BPMRFFE | SI-03M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-03M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-03M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03M2:DI-BPMRFFE | SI-03M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-03M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-03M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-03SP:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-03SP:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-04C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-04C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C2:DI-BPMRFFE | SI-04C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-04C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-04C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-04C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-04C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C4:DI-BPMRFFE | SI-04C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-04C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-04C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04M1:DI-BPMRFFE | SI-04M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-04M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-04M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04M2:DI-BPMRFFE | SI-04M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-04M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-04M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-04SB:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-04SB:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-05C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-05C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C2:DI-BPMRFFE | SI-05C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-05C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-05C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-05C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-05C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C4:DI-BPMRFFE | SI-05C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-05C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-05C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05M1:DI-BPMRFFE | SI-05M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-05M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-05M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05M2:DI-BPMRFFE | SI-05M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-05M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-05M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-05SA:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-05SA:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-06C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-06C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C2:DI-BPMRFFE | SI-06C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-06C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-06C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-06C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-06C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C4:DI-BPMRFFE | SI-06C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-06C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-06C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06M1:DI-BPMRFFE | SI-06M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-06M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-06M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06M2:DI-BPMRFFE | SI-06M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-06M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-06M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-06SB:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-06SB:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-07C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-07C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C2:DI-BPMRFFE | SI-07C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-07C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-07C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-07C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-07C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C4:DI-BPMRFFE | SI-07C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-07C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-07C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07M1:DI-BPMRFFE | SI-07M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-07M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-07M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07M2:DI-BPMRFFE | SI-07M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-07M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-07M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-07SP:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-07SP:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-08C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-08C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C2:DI-BPMRFFE | SI-08C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-08C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-08C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-08C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-08C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C4:DI-BPMRFFE | SI-08C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-08C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-08C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08M1:DI-BPMRFFE | SI-08M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-08M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-08M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08M2:DI-BPMRFFE | SI-08M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-08M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-08M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-08SB:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-08SB:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-09C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-09C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C2:DI-BPMRFFE | SI-09C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-09C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-09C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-09C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-09C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C4:DI-BPMRFFE | SI-09C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-09C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-09C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09M1:DI-BPMRFFE | SI-09M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-09M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-09M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09M2:DI-BPMRFFE | SI-09M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-09M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-09M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-09SA:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-09SA:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-10C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-10C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C2:DI-BPMRFFE | SI-10C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-10C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-10C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-10C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-10C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C4:DI-BPMRFFE | SI-10C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-10C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-10C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10M1:DI-BPMRFFE | SI-10M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-10M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-10M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10M2:DI-BPMRFFE | SI-10M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-10M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-10M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-10SB:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-10SB:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-11C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-11C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C2:DI-BPMRFFE | SI-11C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-11C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-11C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-11C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-11C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C4:DI-BPMRFFE | SI-11C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-11C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-11C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11M1:DI-BPMRFFE | SI-11M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-11M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-11M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11M2:DI-BPMRFFE | SI-11M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-11M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-11M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-11SP:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-11SP:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-12C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-12C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C2:DI-BPMRFFE | SI-12C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-12C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-12C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-12C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-12C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C4:DI-BPMRFFE | SI-12C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-12C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-12C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12M1:DI-BPMRFFE | SI-12M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-12M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-12M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12M2:DI-BPMRFFE | SI-12M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-12M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-12M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-12SB:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-12SB:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-13C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-13C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C2:DI-BPMRFFE | SI-13C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-13C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-13C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-13C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-13C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C4:DI-BPMRFFE | SI-13C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-13C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-13C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13M1:DI-BPMRFFE | SI-13M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-13M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-13M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13M2:DI-BPMRFFE | SI-13M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-13M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-13M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-13SA:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-13SA:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-14C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-14C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C2:DI-BPMRFFE | SI-14C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-14C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-14C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-14C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-14C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C4:DI-BPMRFFE | SI-14C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-14C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-14C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14M1:DI-BPMRFFE | SI-14M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-14M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-14M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14M2:DI-BPMRFFE | SI-14M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-14M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-14M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-14SB:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-14SB:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-15C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-15C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C2:DI-BPMRFFE | SI-15C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-15C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-15C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-15C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-15C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C4:DI-BPMRFFE | SI-15C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-15C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-15C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15M1:DI-BPMRFFE | SI-15M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-15M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-15M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15M2:DI-BPMRFFE | SI-15M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-15M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-15M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-15SP:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-15SP:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-16C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-16C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C2:DI-BPMRFFE | SI-16C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-16C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-16C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-16C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-16C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C4:DI-BPMRFFE | SI-16C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-16C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-16C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16M1:DI-BPMRFFE | SI-16M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-16M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-16M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16M2:DI-BPMRFFE | SI-16M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-16M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-16M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-16SB:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-16SB:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-17C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-17C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C2:DI-BPMRFFE | SI-17C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-17C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-17C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-17C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-17C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C4:DI-BPMRFFE | SI-17C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-17C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-17C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17M1:DI-BPMRFFE | SI-17M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-17M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-17M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17M2:DI-BPMRFFE | SI-17M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-17M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-17M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-17SA:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-17SA:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-18C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-18C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C2:DI-BPMRFFE | SI-18C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-18C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-18C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-18C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-18C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C4:DI-BPMRFFE | SI-18C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-18C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-18C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18M1:DI-BPMRFFE | SI-18M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-18M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-18M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18M2:DI-BPMRFFE | SI-18M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-18M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-18M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-18SB:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-18SB:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-19C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-19C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C2:DI-BPMRFFE | SI-19C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-19C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-19C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-19C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-19C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C4:DI-BPMRFFE | SI-19C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-19C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-19C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19M1:DI-BPMRFFE | SI-19M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-19M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-19M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19M2:DI-BPMRFFE | SI-19M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-19M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-19M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-19SP:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-19SP:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-20C1:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-20C1:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C2:DI-BPMRFFE | SI-20C2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-20C2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-20C2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-20C3:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-20C3:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C4:DI-BPMRFFE | SI-20C4:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-20C4:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-20C4:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20M1:DI-BPMRFFE | SI-20M1:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-20M1:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-20M1:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20M2:DI-BPMRFFE | SI-20M2:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-20M2:DI-BPMRFFE/SW_IN SI-20M2:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1/SW_IN SI-20SB:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2/SW_IN SI-20SB:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-01:DI-BPMRFFE-1 | TB-01:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | TB-01:DI-BPMRFFE-1/SW_IN TB-01:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-01:DI-BPMRFFE-2 | TB-01:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | TB-01:DI-BPMRFFE-2/SW_IN TB-01:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-02:DI-BPMRFFE-1 | TB-02:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | TB-02:DI-BPMRFFE-1/SW_IN TB-02:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-02:DI-BPMRFFE-2 | TB-02:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | TB-02:DI-BPMRFFE-2/SW_IN TB-02:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-03:DI-BPMRFFE | TB-03:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | TB-03:DI-BPMRFFE/SW_IN TB-03:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-04:DI-BPMRFFE | TB-04:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | TB-04:DI-BPMRFFE/SW_IN TB-04:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-01:DI-BPMRFFE | TS-01:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | TS-01:DI-BPMRFFE/SW_IN TS-01:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-02:DI-BPMRFFE | TS-02:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | TS-02:DI-BPMRFFE/SW_IN TS-02:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-03:DI-BPMRFFE | TS-03:DI-FMCFastADC | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | TS-03:DI-BPMRFFE/SW_IN TS-03:DI-FMCFastADC/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-04:DI-BPMRFFE-1 | TS-04:DI-FMCFastADC-1 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | TS-04:DI-BPMRFFE-1/SW_IN TS-04:DI-FMCFastADC-1/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-04:DI-BPMRFFE-2 | TS-04:DI-FMCFastADC-2 | SW_IN | TRIG | SMA 50-ohm | MMCX 50-ohm | TS-04:DI-BPMRFFE-2/SW_IN TS-04:DI-FMCFastADC-2/TRIG | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 1 | BO-02U | IA-01RaBPM | EXTERNO | BO-02U:DI-BPMSigPatch | BO-02U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-02U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-02U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 1 | BO-02U | IA-01RaBPM | EXTERNO | BO-02U:DI-BPMSigPatch | BO-02U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-02U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-02U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-TunePkup | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb | BI | D_INNER_BOTTOM | N 50-ohm | N 50-ohm | BI BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-TunePkup | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb | BO | C_OUTER_BOTTOM | N 50-ohm | N 50-ohm | BO BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-TunePkup | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb | TI | A_INNER_TOP | N 50-ohm | N 50-ohm | TI TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-TunePkup | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb | TO | B_OUTER_TOP | N 50-ohm | N 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-GSL07 | SI-20SB:DI-GSL07Hyb | BI | D_INNER_BOTTOM | N 50-ohm | N 50-ohm | BI BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-GSL07 | SI-20SB:DI-GSL07Hyb | BO | C_OUTER_BOTTOM | N 50-ohm | N 50-ohm | BO BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-GSL07 | SI-20SB:DI-GSL07Hyb | TI | A_INNER_TOP | N 50-ohm | N 50-ohm | TI TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-GSL07 | SI-20SB:DI-GSL07Hyb | TO | B_OUTER_TOP | N 50-ohm | N 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-04U | BO-04D | EXTERNO | BO-04U:DI-GSL07 | BO-04D:DI-GSL07Hyb | BI | D_INNER_BOTTOM | N 50-ohm | SMA 50-ohm | BI BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-04U | BO-04D | EXTERNO | BO-04U:DI-GSL07 | BO-04D:DI-GSL07Hyb | BO | C_OUTER_BOTTOM | N 50-ohm | SMA 50-ohm | BO BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-04U | BO-04D | EXTERNO | BO-04U:DI-GSL07 | BO-04D:DI-GSL07Hyb | TO | B_OUTER_TOP | N 50-ohm | SMA 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-GSL15 | SI-19SP:DI-GSL15Hyb | BI | D_INNER_BOTTOM | N 50-ohm | SMA 50-ohm | BI BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-GSL15 | SI-19SP:DI-GSL15Hyb | BO | C_OUTER_BOTTOM | N 50-ohm | SMA 50-ohm | BO BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-GSL15 | SI-19SP:DI-GSL15Hyb | TI | A_INNER_TOP | N 50-ohm | SMA 50-ohm | TI TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-GSL15 | SI-19SP:DI-GSL15Hyb | TO | B_OUTER_TOP | N 50-ohm | SMA 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-04U | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | BO-04U:DI-TuneBPMHyb | AS-Glob:DI-FPMDig | Sigma | Channel_3 | N 50-ohm | N 50-ohm | BO-04U:DI-TuneBPMHyb/Sigma AS-Glob:DI-FPMDig/Channel_3 | 120 | 120 | Datalink DLC R12
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-03U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-03U:DI-BPMSigPatch | BO-03U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-03U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-03U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-03U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-03U:DI-BPMSigPatch | BO-03U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-03U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-03U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-03U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-03U:DI-BPMSigPatch | BO-03U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-03U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-03U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-03U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-03U:DI-BPMSigPatch | BO-03U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-03U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-03U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-04U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-04U:DI-BPMSigPatch | BO-04U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-04U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-04U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-04U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-04U:DI-BPMSigPatch | BO-04U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-04U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-04U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-04U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-04U:DI-BPMSigPatch | BO-04U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-04U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-04U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-04U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-04U:DI-BPMSigPatch | BO-04U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-04U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-04U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-05U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-05U:DI-BPMSigPatch | BO-05U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-05U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-05U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-05U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-05U:DI-BPMSigPatch | BO-05U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-05U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-05U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-05U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-05U:DI-BPMSigPatch | BO-05U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-05U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-05U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 2 | BO-05U | IA-02RaBPM | EXTERNO | BO-05U:DI-BPMSigPatch | BO-05U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-05U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-05U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 3 | BO-06U | IA-03RaBPM | EXTERNO | BO-06U:DI-BPMSigPatch | BO-06U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-06U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-06U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 3 | BO-06U | IA-03RaBPM | EXTERNO | BO-06U:DI-BPMSigPatch | BO-06U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-06U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-06U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 3 | BO-06U | IA-03RaBPM | EXTERNO | BO-06U:DI-BPMSigPatch | BO-06U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-06U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-06U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 3 | BO-06U | IA-03RaBPM | EXTERNO | BO-06U:DI-BPMSigPatch | BO-06U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-06U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-06U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 3 | BO-07U | IA-03RaBPM | EXTERNO | BO-07U:DI-BPMSigPatch | BO-07U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-07U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-07U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 3 | BO-07U | IA-03RaBPM | EXTERNO | BO-07U:DI-BPMSigPatch | BO-07U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-07U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-07U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 3 | BO-07U | IA-03RaBPM | EXTERNO | BO-07U:DI-BPMSigPatch | BO-07U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-07U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-07U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 3 | BO-07U | IA-03RaBPM | EXTERNO | BO-07U:DI-BPMSigPatch | BO-07U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-07U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-07U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-08U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-08U:DI-BPMSigPatch | BO-08U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-08U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-08U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-08U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-08U:DI-BPMSigPatch | BO-08U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-08U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-08U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-08U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-08U:DI-BPMSigPatch | BO-08U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-08U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-08U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-08U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-08U:DI-BPMSigPatch | BO-08U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-08U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-08U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-09U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-09U:DI-BPMSigPatch | BO-09U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-09U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-09U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-09U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-09U:DI-BPMSigPatch | BO-09U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-09U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-09U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-09U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-09U:DI-BPMSigPatch | BO-09U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-09U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-09U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-09U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-09U:DI-BPMSigPatch | BO-09U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-09U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-09U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-10U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-10U:DI-BPMSigPatch | BO-10U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-10U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-10U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-10U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-10U:DI-BPMSigPatch | BO-10U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-10U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-10U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-10U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-10U:DI-BPMSigPatch | BO-10U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-10U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-10U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 4 | BO-10U | IA-04RaBPM | EXTERNO | BO-10U:DI-BPMSigPatch | BO-10U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-10U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-10U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 5 | BO-11U | IA-05RaBPM | EXTERNO | BO-11U:DI-BPMSigPatch | BO-11U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-11U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-11U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 5 | BO-11U | IA-05RaBPM | EXTERNO | BO-11U:DI-BPMSigPatch | BO-11U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-11U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-11U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 5 | BO-11U | IA-05RaBPM | EXTERNO | BO-11U:DI-BPMSigPatch | BO-11U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-11U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-11U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 5 | BO-11U | IA-05RaBPM | EXTERNO | BO-11U:DI-BPMSigPatch | BO-11U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-11U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-11U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 5 | BO-12U | IA-05RaBPM | EXTERNO | BO-12U:DI-BPMSigPatch | BO-12U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-12U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-12U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 5 | BO-12U | IA-05RaBPM | EXTERNO | BO-12U:DI-BPMSigPatch | BO-12U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-12U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-12U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 5 | BO-12U | IA-05RaBPM | EXTERNO | BO-12U:DI-BPMSigPatch | BO-12U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-12U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-12U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 5 | BO-12U | IA-05RaBPM | EXTERNO | BO-12U:DI-BPMSigPatch | BO-12U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-12U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-12U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-13U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-13U:DI-BPMSigPatch | BO-13U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-13U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-13U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-13U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-13U:DI-BPMSigPatch | BO-13U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-13U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-13U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-01C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-01C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C2 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C2:DI-BPMSigPatch | SI-01C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-01C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C3 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-01C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C3 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-01C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-16M2 | SI-16M2 | INTERNO | SI-16M2:DI-BbBPkup | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb | BI | D_INNER_BOTTOM | SMA-RP 50-ohm | N 50-ohm | BI BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-16M2 | SI-16M2 | INTERNO | SI-16M2:DI-BbBPkup | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb | BO | C_OUTER_BOTTOM | SMA-RP 50-ohm | N 50-ohm | BO BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-16M2 | SI-16M2 | INTERNO | SI-16M2:DI-BbBPkup | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb | TI | A_INNER_TOP | SMA-RP 50-ohm | N 50-ohm | TI TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-16M2 | SI-16M2 | INTERNO | SI-16M2:DI-BbBPkup | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb | TO | B_OUTER_TOP | SMA-RP 50-ohm | N 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C4 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C4:DI-BPMSigPatch | SI-01C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-01C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01M1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01M1:DI-BPMSigPatch | SI-01M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-01M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01M2 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01M2:DI-BPMSigPatch | SI-01M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-01M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01SA | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-01SA:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01SA | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-01SA:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-02C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-02C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C2 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C2:DI-BPMSigPatch | SI-02C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-02C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C3 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-02C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C3 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-02C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C4 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C4:DI-BPMSigPatch | SI-02C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-02C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02M1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02M1:DI-BPMSigPatch | SI-02M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-02M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02M2 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02M2:DI-BPMSigPatch | SI-02M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-02M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02SB | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-02SB:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02SB | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-02SB:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-03C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-03C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C2 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C2:DI-BPMSigPatch | SI-03C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-03C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C3 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-03C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C3 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-03C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C4 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C4:DI-BPMSigPatch | SI-03C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-03C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03M1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03M1:DI-BPMSigPatch | SI-03M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-03M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Diagnóstico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | IA-14RaDiag03:CO-NetSw | SI-13SA:DI-DCCTDig | 7 | Eth | RJ45 | RJ45 | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /7 SI-13SA:DI-DCCTDig/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /7 | SI-13SA:DI-DCCTDig/Eth
Diagnóstico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | IA-14RaDiag03:CO-NetSw | SI-14SB:DI-DCCTDig | 8 | Eth | RJ45 | RJ45 | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /8 SI-14SB:DI-DCCTDig/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /8 | SI-14SB:DI-DCCTDig/Eth
Diagnóstico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | IA-14RaDiag03:CO-NetSw | IA-14RaDiag03:CO-IOCSrv | 3 | Gbe1 | RJ45 | RJ45 | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /3 IA-14RaDiag03:CO-IOCSrv/Gbe1 | 2 | 2 |  |  | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /3 | IA-14RaDiag03:CO-IOCSrv/Gbe1
Diagnóstico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | IA-14RaDiag03:CO-NetSw | IA-14RaDiag03:CO-IOCSrv | 4 | iDRAC | RJ45 | RJ45 | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /4 IA-14RaDiag03:CO-IOCSrv/iDRAC | 2 | 2 |  |  | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /4 | IA-14RaDiag03:CO-IOCSrv/iDRAC
Diagnóstico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaDiag03 | IA-14RaDiag03 | INTERNO | IA-14RaDiag03:CO-NetSw | IA-14RaDiag03:TI-EVE | 5 | Eth | RJ45 | RJ45 | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /5 IA-14RaDiag03:TI-EVE/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /5 | IA-14RaDiag03:TI-EVE/Eth
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:TI-EVE | BO-Glob:DI-TuneProc-H | OUT0 | Trig_in | Lemo 00.250 | BNC 50-ohm | IA-18RaDiag04:TI-EVE/OUT0 BO-Glob:DI-TuneProc-H/Trig_in | 2 | 2 | RG316 | Pulso de 1 us TTL 3.3 Volts. | IA-18RaDiag04:TI-EVE/OUT0 | BO-Glob:DI-TuneProc-H/Trig_in
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:TI-EVE | BO-Glob:DI-TuneProc-V | OUT1 | Trig_in | Lemo 00.250 | BNC 50-ohm | IA-18RaDiag04:TI-EVE/OUT1 BO-Glob:DI-TuneProc-V/Trig_in | 2 | 2 | RG316 | Pulso de 1 us TTL 3.3 Volts. | IA-18RaDiag04:TI-EVE/OUT1 | BO-Glob:DI-TuneProc-V/Trig_in
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Túnel (Anel) | IA-18RaDiag04 | SI-01SA | EXTERNO | SI-Glob:DI-TunePwrBE | SI-01SA:DI-TuneShkrH | HHyb_J2 | OD | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-TunePwrBE/HHyb_J2 SI-01SA:DI-TuneShkrH/OD | 130 | 130 | Datalink DLC R12 |  | SI-Glob:DI-TunePwrBE/HHyb_J2 | SI-01SA:DI-TuneShkrH/OD
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado protótipo/provisório | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK2 | LA-MDH01RACK1 | EXTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | LA-MDH01RACK1:TI-OEMultPOF | OTP0 | IN1 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | LA-RFH01RACK2:TI-EVR/OTP0 LA-MDH01RACK1:TI-OEMultPOF/IN1 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do modulador 1. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado protótipo/provisório | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK2 | LA-MDH01RACK2 | EXTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | LA-MDH01RACK2:TI-OEMultPOF | OTP1 | IN1 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | LA-RFH01RACK2:TI-EVR/OTP1 LA-MDH01RACK2:TI-OEMultPOF/IN1 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do modulador 2. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado protótipo/provisório | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK2 | LA-RFH01RACK1 | EXTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF | OTP2 | IN1 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | LA-RFH01RACK2:TI-EVR/OTP2 LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF/IN1 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do amplificador de 500 MHz do Linac. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado protótipo/provisório | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK2 | LA-RFH01RACK1 | EXTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF | OTP3 | IN2 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | LA-RFH01RACK2:TI-EVR/OTP3 LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF/IN2 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do amplificador 1 de 3 GHz do Linac. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado protótipo/provisório | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK2 | LA-RFH01RACK1 | EXTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF | OTP4 | IN3 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | LA-RFH01RACK2:TI-EVR/OTP4 LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF/IN3 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do amplificador 2 de 3 GHz do Linac. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado protótipo/provisório | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK2 | LA-RFH01RACK2 | INTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF | OTP5 | IN1 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | LA-RFH01RACK2:TI-EVR/OTP5 LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF/IN1 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger 1 do LLRF Linac. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado protótipo/provisório | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK2 | LA-RFH01RACK2 | INTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF | OTP6 | IN2 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | LA-RFH01RACK2:TI-EVR/OTP6 LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF/IN2 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger 2 do LLRF Linac. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado protótipo/provisório | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK2 | LA-RFH01RACK2 | INTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF | OTP7 | IN3 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | LA-RFH01RACK2:TI-EVR/OTP7 LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF/IN3 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger 3 do LLRF Linac. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj01 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF | OTP0 | IN1 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaInj05:TI-EVR/OTP0 IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF/IN1 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do Kicker de injeção no booster.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj01 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF | OTP1 | IN2 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaInj05:TI-EVR/OTP1 IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF/IN2 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do Septum de injeção no booster.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj01 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF | OTP2 | IN3 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaInj05:TI-EVR/OTP2 IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF/IN3 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para osciloscópio rack de injeção no booster.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj04 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF | OTP3 | IN1 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaInj05:TI-EVR/OTP3 IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF/IN1 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do Septum grosso 1 de injeção no anel.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj04 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF | OTP4 | IN2 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaInj05:TI-EVR/OTP4 IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF/IN2 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do Septum grosso 2 de injeção no anel.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj04 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF | OTP5 | IN3 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaInj05:TI-EVR/OTP5 IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF/IN3 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do Septum fino de injeção no anel.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj04 | EXTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF | OTP6 | IN4 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaInj05:TI-EVR/OTP6 IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF/IN4 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para osciloscópio do rack de Septums de injeção no anel.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj05 | INTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF | OTP7 | IN1 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaInj05:TI-EVR/OTP7 IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF/IN1 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do Kicker on-axis.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj05 | INTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF | OTP8 | IN2 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaInj05:TI-EVR/OTP8 IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF/IN2 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do Kicker não linear.
Timing Pulsados | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj05 | INTERNO | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF | OTP9 | IN3 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaInj05:TI-EVR/OTP9 IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF/IN3 | 10 | 10 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger do pinger horizontal.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaBPM | IA-01RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaBPM | IA-01RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaBPM | IA-01RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaBPM | IA-01RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaBPM | IA-01RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaBPM | IA-01RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaBPM | IA-01RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaBPM | IA-01RaCtrl | EXTERNO | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaBPM | IA-02RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaBPM | IA-02RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaBPM | IA-02RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaBPM | IA-02RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaBPM | IA-02RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaBPM | IA-02RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaBPM | IA-02RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 2 | Sala Racks 2 | IA-02RaBPM | IA-02RaCtrl | EXTERNO | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 3 | Sala Racks 3 | IA-03RaBPM | IA-03RaCtrl | EXTERNO | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 25 | 25 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 3 | Sala Racks 3 | IA-03RaBPM | IA-03RaCtrl | EXTERNO | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 25 | 25 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 3 | Sala Racks 3 | IA-03RaBPM | IA-03RaCtrl | EXTERNO | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 25 | 25 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 3 | Sala Racks 3 | IA-03RaBPM | IA-03RaCtrl | EXTERNO | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 25 | 25 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 3 | Sala Racks 3 | IA-03RaBPM | IA-03RaCtrl | EXTERNO | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 25 | 25 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 3 | Sala Racks 3 | IA-03RaBPM | IA-03RaCtrl | EXTERNO | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 25 | 25 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 3 | Sala Racks 3 | IA-03RaBPM | IA-03RaCtrl | EXTERNO | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 25 | 25 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaBPM | IA-04RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaBPM | IA-04RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaBPM | IA-04RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaBPM | IA-04RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaBPM | IA-04RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaBPM | IA-04RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaBPM | IA-04RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 4 | Sala Racks 4 | IA-04RaBPM | IA-04RaCtrl | EXTERNO | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaBPM | IA-05RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaBPM | IA-05RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaBPM | IA-05RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaBPM | IA-05RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaBPM | IA-05RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaBPM | IA-05RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaBPM | IA-05RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 5 | Sala Racks 5 | IA-05RaBPM | IA-05RaCtrl | EXTERNO | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 6 | Sala Racks 6 | IA-06RaBPM | IA-06RaCtrl | EXTERNO | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 6 | Sala Racks 6 | IA-06RaBPM | IA-06RaCtrl | EXTERNO | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 6 | Sala Racks 6 | IA-06RaBPM | IA-06RaCtrl | EXTERNO | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 6 | Sala Racks 6 | IA-06RaBPM | IA-06RaCtrl | EXTERNO | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 6 | Sala Racks 6 | IA-06RaBPM | IA-06RaCtrl | EXTERNO | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 6 | Sala Racks 6 | IA-06RaBPM | IA-06RaCtrl | EXTERNO | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 6 | Sala Racks 6 | IA-06RaBPM | IA-06RaCtrl | EXTERNO | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaBPM | IA-07RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaBPM | IA-07RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaBPM | IA-07RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaBPM | IA-07RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaBPM | IA-07RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaBPM | IA-07RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaBPM | IA-07RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 7 | Sala Racks 7 | IA-07RaBPM | IA-07RaCtrl | EXTERNO | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaBPM | IA-08RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaBPM | IA-08RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaBPM | IA-08RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaBPM | IA-08RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaBPM | IA-08RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaBPM | IA-08RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaBPM | IA-08RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 8 | Sala Racks 8 | IA-08RaBPM | IA-08RaCtrl | EXTERNO | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 9 | Sala Racks 9 | IA-09RaBPM | IA-09RaCtrl | EXTERNO | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 9 | Sala Racks 9 | IA-09RaBPM | IA-09RaCtrl | EXTERNO | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 9 | Sala Racks 9 | IA-09RaBPM | IA-09RaCtrl | EXTERNO | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 9 | Sala Racks 9 | IA-09RaBPM | IA-09RaCtrl | EXTERNO | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 9 | Sala Racks 9 | IA-09RaBPM | IA-09RaCtrl | EXTERNO | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 9 | Sala Racks 9 | IA-09RaBPM | IA-09RaCtrl | EXTERNO | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 9 | Sala Racks 9 | IA-09RaBPM | IA-09RaCtrl | EXTERNO | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaBPM | IA-10RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaBPM | IA-10RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaBPM | IA-10RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaBPM | IA-10RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaBPM | IA-10RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaBPM | IA-10RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaBPM | IA-10RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 10 | Sala Racks 10 | IA-10RaBPM | IA-10RaCtrl | EXTERNO | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaBPM | IA-11RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaBPM | IA-11RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaBPM | IA-11RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaBPM | IA-11RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaBPM | IA-11RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaBPM | IA-11RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaBPM | IA-11RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 11 | Sala Racks 11 | IA-11RaBPM | IA-11RaCtrl | EXTERNO | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 12 | Sala Racks 12 | IA-12RaBPM | IA-12RaCtrl | EXTERNO | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 12 | Sala Racks 12 | IA-12RaBPM | IA-12RaCtrl | EXTERNO | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 12 | Sala Racks 12 | IA-12RaBPM | IA-12RaCtrl | EXTERNO | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 12 | Sala Racks 12 | IA-12RaBPM | IA-12RaCtrl | EXTERNO | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 12 | Sala Racks 12 | IA-12RaBPM | IA-12RaCtrl | EXTERNO | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 12 | Sala Racks 12 | IA-12RaBPM | IA-12RaCtrl | EXTERNO | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 12 | Sala Racks 12 | IA-12RaBPM | IA-12RaCtrl | EXTERNO | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaBPM | IA-13RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaBPM | IA-13RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaBPM | IA-13RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaBPM | IA-13RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaBPM | IA-13RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaBPM | IA-13RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaBPM | IA-13RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 13 | Sala Racks 13 | IA-13RaBPM | IA-13RaCtrl | EXTERNO | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaBPM | IA-14RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaBPM | IA-14RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaBPM | IA-14RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaBPM | IA-14RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaBPM | IA-14RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaBPM | IA-14RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaBPM | IA-14RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | IA-14RaBPM | IA-14RaCtrl | EXTERNO | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 15 | Sala Racks 15 | IA-15RaBPM | IA-15RaCtrl | EXTERNO | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 15 | Sala Racks 15 | IA-15RaBPM | IA-15RaCtrl | EXTERNO | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 15 | Sala Racks 15 | IA-15RaBPM | IA-15RaCtrl | EXTERNO | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 15 | Sala Racks 15 | IA-15RaBPM | IA-15RaCtrl | EXTERNO | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 15 | Sala Racks 15 | IA-15RaBPM | IA-15RaCtrl | EXTERNO | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 15 | Sala Racks 15 | IA-15RaBPM | IA-15RaCtrl | EXTERNO | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 15 | Sala Racks 15 | IA-15RaBPM | IA-15RaCtrl | EXTERNO | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBPM | IA-16RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBPM | IA-16RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBPM | IA-16RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBPM | IA-16RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBPM | IA-16RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBPM | IA-16RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBPM | IA-16RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBPM | IA-16RaCtrl | EXTERNO | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaBPM | IA-17RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaBPM | IA-17RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaBPM | IA-17RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaBPM | IA-17RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaBPM | IA-17RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaBPM | IA-17RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaBPM | IA-17RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 17 | Sala Racks 17 | IA-17RaBPM | IA-17RaCtrl | EXTERNO | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaBPM | IA-18RaCtrl | EXTERNO | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaBPM | IA-18RaCtrl | EXTERNO | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaBPM | IA-18RaCtrl | EXTERNO | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaBPM | IA-18RaCtrl | EXTERNO | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaBPM | IA-18RaCtrl | EXTERNO | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaBPM | IA-18RaCtrl | EXTERNO | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaBPM | IA-18RaCtrl | EXTERNO | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaBPM | IA-19RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaBPM | IA-19RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaBPM | IA-19RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaBPM | IA-19RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaBPM | IA-19RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaBPM | IA-19RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaBPM | IA-19RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 18 parte 2 | Sala Racks 18 parte 2 | IA-19RaBPM | IA-19RaCtrl | EXTERNO | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH3 IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 15 | 15 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaBPM | IA-20RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaBPM | IA-20RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaBPM | IA-20RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaBPM | IA-20RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaBPM | IA-20RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaBPM | IA-20RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaBPM | IA-20RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks do LINAC | IA-20RaBPMTL | LA-RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TB1 | FMC1CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH1 LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TB1/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks do LINAC | IA-20RaBPMTL | LA-RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TB2 | FMC1CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH2 LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TB2/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks do LINAC | IA-20RaBPMTL | LA-RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TB3 | FMC1CH3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH3 LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TB3/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks do LINAC | IA-20RaBPMTL | LA-RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS1 | FMC1CH4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH4 LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS1/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks do LINAC | IA-20RaBPMTL | LA-RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS2 | FMC1CH5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR/FMC1CH5 LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS2/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks do LINAC | IA-20RaBPMTL | LA-RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS3 | FMC2CH1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH1 LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS3/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks do LINAC | IA-20RaBPMTL | LA-RaCtrl | EXTERNO | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS4 | FMC2CH2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR/FMC2CH2 LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS4/TimIn | 20 | 20 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte FBP. Aguargando definições FAC, ELP e CON.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSE05 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-1 | PA-RaPSE05:CO-PSCtrl-BO | OTP0 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-1/OTP0 PA-RaPSE05:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de rampeamento do booster. BO-FAM:PS-B-1
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSF05 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-1 | PA-RaPSF05:CO-PSCtrl-BO | OTP1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-1/OTP1 PA-RaPSF05:CO-PSCtrl-BO/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de rampeamento do booster. BO-FAM:PS-B-2
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSC03 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-1 | PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO1 | OTP2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-1/OTP2 PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO1/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de rampeamento do booster. BO-FAM:PS-QF
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSC03 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-1 | PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO2 | OTP3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-1/OTP3 PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO2/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de rampeamento do booster. BO-FAM:PS-QD
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSC03 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-1 | PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO3 | OTP4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-1/OTP4 PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO3/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de rampeamento do booster. BO-FAM:PS-SF
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSC03 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-1 | PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO4 | OTP5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-1/OTP5 PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO4/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de rampeamento do booster. BO-FAM:PS-SD
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSB02 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSB02:CO-PSCtrl-SI1 | OTP0 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP0 PA-RaPSB02:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSB02 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSB02:CO-PSCtrl-SI2 | OTP1 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP1 PA-RaPSB02:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSB06 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSB06:CO-PSCtrl-SI1 | OTP2 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP2 PA-RaPSB06:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSB06 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSB06:CO-PSCtrl-SI2 | OTP3 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP3 PA-RaPSB06:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSB09 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSB09:CO-PSCtrl-SI1 | OTP4 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP4 PA-RaPSB09:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSB09 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSB09:CO-PSCtrl-SI2 | OTP5 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP5 PA-RaPSB09:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSA02 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSA02:CO-PSCtrl-SI1 | OTP6 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP6 PA-RaPSA02:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSA02 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSA02:CO-PSCtrl-SI2 | OTP7 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP7 PA-RaPSA02:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSA05 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSA05:CO-PSCtrl-SI1 | OTP8 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP8 PA-RaPSA05:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSA05 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSA05:CO-PSCtrl-SI2 | OTP9 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP9 PA-RaPSA05:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSD04 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSD04:CO-PSCtrl-SI1 | OTP10 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP10 PA-RaPSD04:CO-PSCtrl-SI1/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
Timing Fontes BO & SI | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de Fontes | Sala de Fontes | PA-RaCtrl | PA-RaPSD04 | EXTERNO | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaPSD04:CO-PSCtrl-SI2 | OTP11 | TimIn | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | PA-RaCtrl:TI-EVR-2/OTP11 PA-RaPSD04:CO-PSCtrl-SI2/TimIn | 30 | 30 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para fonte de migração do anel.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03M2 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03M2:DI-BPMSigPatch | SI-03M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-03M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03SP | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-03SP:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03SP | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-03SP:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-04C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Timing Diagnostico | Streak Camera | ? | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Streak Camera | Streak Camera | "Rack" Streak Camera | "Local na linha de luz" Streak Camera | EXTERNO | "Rack" Streak Camera:TI-EVE | SI-Glob:DI-StrkCam | OUT0 | Trig_1 | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | "Rack" Streak Camera:TI-EVE/OUT0 SI-Glob:DI-StrkCam/Trig_1 | 3 | 3 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. ? Verificar com Andrei ou Janito ?
Timing Diagnostico | Streak Camera | ? | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Streak Camera | Streak Camera | "Rack" Streak Camera | "Local na linha de luz" Streak Camera | EXTERNO | "Rack" Streak Camera:TI-EVE | SI-Glob:DI-StrkCam | OUT1 | Trig_2 | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | "Rack" Streak Camera:TI-EVE/OUT1 SI-Glob:DI-StrkCam/Trig_2 | 3 | 3 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. ? Verificar com Andrei ou Janito ?
Timing Diagnostico | Streak Camera | ? | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Streak Camera | Streak Camera | "Rack" Streak Camera | "Local na linha de luz" Streak Camera | EXTERNO | "Rack" Streak Camera:TI-EVE | SI-Glob:DI-StrkCam | RFOUT | RF_in | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | "Rack" Streak Camera:TI-EVE/RFOUT SI-Glob:DI-StrkCam/RF_in | 3 | 3 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. ? Verificar com Andrei ou Janito ?
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | IA-16RaBbB:TI-EVE | SI-Glob:DI-BbBFBE | RFOUT | REFERENCE_IN | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | IA-16RaBbB:TI-EVE/RFOUT SI-Glob:DI-BbBFBE/REFERENCE_IN | 0.5 | 0.5 | RG316 | 0 a 3 dBm? conferir
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | IA-16RaBbB:TI-EVE | SI-Glob:DI-BbBProc-H | OTP0 | TRIG1 | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | IA-16RaBbB:TI-EVE/OTP0 SI-Glob:DI-BbBProc-H/TRIG1 | 2 | 2 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. conferir
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | IA-16RaBbB:TI-EVE | SI-Glob:DI-BbBProc-H | OTP1 | TRIG2 | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | IA-16RaBbB:TI-EVE/OTP1 SI-Glob:DI-BbBProc-H/TRIG2 | 2 | 2 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. conferir
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | IA-16RaBbB:TI-EVE | SI-Glob:DI-BbBProc-V | OTP2 | TRIG1 | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | IA-16RaBbB:TI-EVE/OTP2 SI-Glob:DI-BbBProc-V/TRIG1 | 2 | 2 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. conferir
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | IA-16RaBbB:TI-EVE | SI-Glob:DI-BbBProc-V | OTP3 | TRIG2 | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | IA-16RaBbB:TI-EVE/OTP3 SI-Glob:DI-BbBProc-V/TRIG2 | 2 | 2 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. conferir
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | IA-16RaBbB:TI-EVE | SI-Glob:DI-BbBProc-L | OTP4 | TRIG1 | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | IA-16RaBbB:TI-EVE/OTP4 SI-Glob:DI-BbBProc-L/TRIG1 | 2 | 2 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. conferir
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | IA-16RaBbB:TI-EVE | SI-Glob:DI-BbBProc-L | OTP5 | TRIG2 | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | IA-16RaBbB:TI-EVE/OTP5 SI-Glob:DI-BbBProc-L/TRIG2 | 2 | 2 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. conferir
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | IA-16RaBbB:TI-EVE | SI-Glob:DI-BbBProc-H | OTP6 | FID | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | IA-16RaBbB:TI-EVE/OTP6 SI-Glob:DI-BbBProc-H/FID | 2 | 2 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. conferir
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | IA-16RaBbB:TI-EVE | SI-Glob:DI-BbBProc-V | OTP7 | FID | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | IA-16RaBbB:TI-EVE/OTP7 SI-Glob:DI-BbBProc-V/FID | 2 | 2 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. conferir
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | IA-16RaBbB:TI-EVE | SI-Glob:DI-BbBProc-L | OTP8 | FID | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | IA-16RaBbB:TI-EVE/OTP8 SI-Glob:DI-BbBProc-L/FID | 2 | 2 | RG316 | Pulso de ? us TTL 3.3 Volts. conferir
Timing RF | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaBO01 | RA-RaBO01 | INTERNO | RA-RaBO01:TI-EVE | RA-RaBO01:RF-DigPatch | OUT0 | Rampa | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | RA-RaBO01:TI-EVE/OUT0 RA-RaBO01:RF-DigPatch/Rampa | 3 | 3 | RG316 | Trigger para o LLRF do booster. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing RF | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaBO01 | RA-RaBO01 | INTERNO | RA-RaBO01:TI-EVE | RA-RaBO01:RF-DigPatch | OUT1 | Post Morten | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | RA-RaBO01:TI-EVE/OUT1 RA-RaBO01:RF-DigPatch/Post Morten | 3 | 3 | RG316 | Trigger para o LLRF do booster. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing RF | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaSIA01 | RA-RaSIA01 | INTERNO | RA-RaSIA01:TI-EVE | RA-RaSIA01:RF-DigPatch | OUT0 | Rampa | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | RA-RaSIA01:TI-EVE/OUT0 RA-RaSIA01:RF-DigPatch/Rampa | 3 | 3 | RG316 | Trigger para o LLRF do booster. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing RF | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaSIA01 | RA-RaSIA01 | INTERNO | RA-RaSIA01:TI-EVE | RA-RaSIA01:RF-DigPatch | OUT1 | Post Morten | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | RA-RaSIA01:TI-EVE/OUT1 RA-RaSIA01:RF-DigPatch/Post Morten | 3 | 3 | RG316 | Trigger para o LLRF do booster. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing RF | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaSIB01 | RA-RaSIB01 | INTERNO | RA-RaSIB01:TI-EVE | RA-RaSIB01:RF-DigPatch | OUT0 | Rampa | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | RA-RaSIB01:TI-EVE/OUT0 RA-RaSIB01:RF-DigPatch/Rampa | 3 | 3 | RG316 | Trigger para o LLRF do booster. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing RF | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaSIB01 | RA-RaSIB01 | INTERNO | RA-RaSIB01:TI-EVE | RA-RaSIB01:RF-DigPatch | OUT1 | Post Morten | Lemo 00.250 | SMA 50-ohm | RA-RaSIB01:TI-EVE/OUT1 RA-RaSIB01:RF-DigPatch/Post Morten | 3 | 3 | RG316 | Trigger para o LLRF do booster. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-17C4 | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb | AS-Glob:DI-FPMDig | Sigma | Channel_1 | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb/Sigma AS-Glob:DI-FPMDig/Channel_1 | 100 | 100 | Datalink DLC R12
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-18SB | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb | AS-Glob:DI-FPMDig | Sigma | Channel_2 | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb/Sigma AS-Glob:DI-FPMDig/Channel_2 | 90 | 90 | Datalink DLC R12
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-04U | BO-04D | EXTERNO | BO-04U:DI-GSL07 | BO-04D:DI-GSL07Hyb | TI | A_INNER_TOP | N 50-ohm | SMA 50-ohm | TI TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-04D | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | BO-04D:DI-GSL07Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | DeltaX | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | BO-04D:DI-GSL07Hyb/DeltaX IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 110 | 110 | Datalink DLC R12
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-04D | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | BO-04D:DI-GSL07Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | DeltaY | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | BO-04D:DI-GSL07Hyb/DeltaY IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 110 | 110 | Datalink DLC R12
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-04D | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | BO-04D:DI-GSL07Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | Sigma | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | BO-04D:DI-GSL07Hyb/Sigma IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 110 | 110 | Datalink DLC R12
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-19SP | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-19SP:DI-GSL15Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | DeltaX | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-19SP:DI-GSL15Hyb/DeltaX IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 110 | 110 | Datalink DLC R12
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-19SP | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-19SP:DI-GSL15Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | DeltaY | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-19SP:DI-GSL15Hyb/DeltaY IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 110 | 110 | Datalink DLC R12
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-04C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C2 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C2:DI-BPMSigPatch | SI-04C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-04C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C3 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-04C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C3 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-04C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | DIG | Túnel (LINAC) | Túnel (LINAC) | LI-IET01RACK1 | LI-IET01RACK1 | INTERNO | LI-IET01RACK1:TI-OERFRx | LI-01:EG-EGun | Signal | RF_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | LI-IET01RACK1:TI-OERFRx/Signal LI-01:EG-EGun/RF_IN | 0.5 | 0.5 | RG316 | RF 499.658 MHz 0 ~ 3 dBm
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaMO | INTERNO | RA-RaMO:RF-MODistrib | RA-RaMO:TI-OERFTx | RF_OUT | Signal | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | RA-RaMO:RF-MODistrib/RF_OUT RA-RaMO:TI-OERFTx/Signal | 0.5 | 0.5 | RG316 | RF 499.658 MHz 0 ~ 3 dBm
Timing | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaMO | RA-RaMO | INTERNO | RA-RaMO:RF-MODistrib | RA-RaMO:TI-EVG | RF_OUT | RF_IN | SMA 50-ohm | Lemo 00.250 | RA-RaMO:RF-MODistrib/RF_OUT RA-RaMO:TI-EVG/RF_IN | 0.5 | 0.5 | RG316 | RF 499.658 MHz 0 ~ 3 dBm
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C4 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C4:DI-BPMSigPatch | SI-04C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-04C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04M1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04M1:DI-BPMSigPatch | SI-04M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-04M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | BO-01U:DI-BPMRFFE | BO-01U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-01U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-01U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | BO-01U:DI-BPMRFFE | BO-01U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-01U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-01U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | BO-01U:DI-BPMRFFE | BO-01U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-01U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-01U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | BO-01U:DI-BPMRFFE | BO-01U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-01U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-01U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | BO-02U:DI-BPMRFFE | BO-02U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-02U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-02U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | BO-02U:DI-BPMRFFE | BO-02U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-02U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-02U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | BO-02U:DI-BPMRFFE | BO-02U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-02U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-02U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | BO-02U:DI-BPMRFFE | BO-02U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-02U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-02U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-03U:DI-BPMRFFE | BO-03U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-03U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-03U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-03U:DI-BPMRFFE | BO-03U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-03U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-03U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-03U:DI-BPMRFFE | BO-03U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-03U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-03U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-03U:DI-BPMRFFE | BO-03U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-03U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-03U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-04U:DI-BPMRFFE | BO-04U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-04U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-04U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-04U:DI-BPMRFFE | BO-04U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-04U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-04U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-04U:DI-BPMRFFE | BO-04U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-04U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-04U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-04U:DI-BPMRFFE | BO-04U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-04U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-04U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-05U:DI-BPMRFFE | BO-05U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-05U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-05U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-05U:DI-BPMRFFE | BO-05U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-05U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-05U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-05U:DI-BPMRFFE | BO-05U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-05U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-05U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | BO-05U:DI-BPMRFFE | BO-05U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-05U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-05U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | BO-06U:DI-BPMRFFE | BO-06U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-06U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-06U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | BO-06U:DI-BPMRFFE | BO-06U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-06U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-06U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | BO-06U:DI-BPMRFFE | BO-06U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-06U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-06U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | BO-06U:DI-BPMRFFE | BO-06U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-06U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-06U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | BO-07U:DI-BPMRFFE | BO-07U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-07U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-07U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | BO-07U:DI-BPMRFFE | BO-07U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-07U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-07U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | BO-07U:DI-BPMRFFE | BO-07U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-07U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-07U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | BO-07U:DI-BPMRFFE | BO-07U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-07U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-07U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-08U:DI-BPMRFFE | BO-08U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-08U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-08U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-08U:DI-BPMRFFE | BO-08U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-08U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-08U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-08U:DI-BPMRFFE | BO-08U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-08U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-08U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-08U:DI-BPMRFFE | BO-08U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-08U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-08U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-09U:DI-BPMRFFE | BO-09U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-09U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-09U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-09U:DI-BPMRFFE | BO-09U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-09U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-09U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-09U:DI-BPMRFFE | BO-09U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-09U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-09U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-09U:DI-BPMRFFE | BO-09U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-09U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-09U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-10U:DI-BPMRFFE | BO-10U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-10U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-10U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-10U:DI-BPMRFFE | BO-10U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-10U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-10U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-10U:DI-BPMRFFE | BO-10U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-10U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-10U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | BO-10U:DI-BPMRFFE | BO-10U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-10U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-10U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | BO-11U:DI-BPMRFFE | BO-11U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-11U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-11U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | BO-11U:DI-BPMRFFE | BO-11U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-11U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-11U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | BO-11U:DI-BPMRFFE | BO-11U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-11U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-11U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | BO-11U:DI-BPMRFFE | BO-11U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-11U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-11U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | BO-12U:DI-BPMRFFE | BO-12U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-12U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-12U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | BO-12U:DI-BPMRFFE | BO-12U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-12U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-12U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | BO-12U:DI-BPMRFFE | BO-12U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-12U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-12U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | BO-12U:DI-BPMRFFE | BO-12U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-12U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-12U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-13U:DI-BPMRFFE | BO-13U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-13U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-13U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-13U:DI-BPMRFFE | BO-13U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-13U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-13U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-13U:DI-BPMRFFE | BO-13U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-13U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-13U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-13U:DI-BPMRFFE | BO-13U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-13U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-13U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-14U:DI-BPMRFFE | BO-14U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-14U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-14U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-14U:DI-BPMRFFE | BO-14U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-14U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-14U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-14U:DI-BPMRFFE | BO-14U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-14U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-14U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-14U:DI-BPMRFFE | BO-14U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-14U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-14U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-15U:DI-BPMRFFE | BO-15U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-15U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-15U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-15U:DI-BPMRFFE | BO-15U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-15U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-15U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-15U:DI-BPMRFFE | BO-15U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-15U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-15U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | BO-15U:DI-BPMRFFE | BO-15U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-15U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-15U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | BO-16U:DI-BPMRFFE | BO-16U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-16U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-16U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | BO-16U:DI-BPMRFFE | BO-16U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-16U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-16U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | BO-16U:DI-BPMRFFE | BO-16U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-16U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-16U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | BO-16U:DI-BPMRFFE | BO-16U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-16U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-16U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | BO-17U:DI-BPMRFFE | BO-17U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-17U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-17U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | BO-17U:DI-BPMRFFE | BO-17U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-17U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-17U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | BO-17U:DI-BPMRFFE | BO-17U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-17U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-17U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | BO-17U:DI-BPMRFFE | BO-17U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-17U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-17U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-18U:DI-BPMRFFE | BO-18U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-18U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-18U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-18U:DI-BPMRFFE | BO-18U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-18U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-18U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-18U:DI-BPMRFFE | BO-18U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-18U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-18U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-18U:DI-BPMRFFE | BO-18U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-18U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-18U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-19U:DI-BPMRFFE | BO-19U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-19U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-19U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-19U:DI-BPMRFFE | BO-19U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-19U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-19U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-19U:DI-BPMRFFE | BO-19U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-19U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-19U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-19U:DI-BPMRFFE | BO-19U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-19U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-19U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-20U:DI-BPMRFFE | BO-20U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-20U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-20U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-20U:DI-BPMRFFE | BO-20U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-20U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-20U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-20U:DI-BPMRFFE | BO-20U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-20U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-20U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | BO-20U:DI-BPMRFFE | BO-20U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-20U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-20U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | BO-21U:DI-BPMRFFE | BO-21U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-21U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-21U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | BO-21U:DI-BPMRFFE | BO-21U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-21U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-21U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | BO-21U:DI-BPMRFFE | BO-21U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-21U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-21U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | BO-21U:DI-BPMRFFE | BO-21U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-21U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-21U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | BO-22U:DI-BPMRFFE | BO-22U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-22U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-22U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | BO-22U:DI-BPMRFFE | BO-22U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-22U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-22U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | BO-22U:DI-BPMRFFE | BO-22U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-22U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-22U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | BO-22U:DI-BPMRFFE | BO-22U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-22U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-22U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-23U:DI-BPMRFFE | BO-23U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-23U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-23U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-23U:DI-BPMRFFE | BO-23U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-23U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-23U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-23U:DI-BPMRFFE | BO-23U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-23U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-23U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-23U:DI-BPMRFFE | BO-23U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-23U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-23U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-24U:DI-BPMRFFE | BO-24U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-24U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-24U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-24U:DI-BPMRFFE | BO-24U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-24U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-24U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-24U:DI-BPMRFFE | BO-24U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-24U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-24U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-24U:DI-BPMRFFE | BO-24U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-24U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-24U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-25U:DI-BPMRFFE | BO-25U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-25U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-25U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-25U:DI-BPMRFFE | BO-25U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-25U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-25U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-25U:DI-BPMRFFE | BO-25U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-25U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-25U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | BO-25U:DI-BPMRFFE | BO-25U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-25U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-25U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | BO-26U:DI-BPMRFFE | BO-26U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-26U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-26U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | BO-26U:DI-BPMRFFE | BO-26U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-26U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-26U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | BO-26U:DI-BPMRFFE | BO-26U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-26U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-26U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | BO-26U:DI-BPMRFFE | BO-26U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-26U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-26U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | BO-27U:DI-BPMRFFE | BO-27U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-27U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-27U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | BO-27U:DI-BPMRFFE | BO-27U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-27U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-27U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | BO-27U:DI-BPMRFFE | BO-27U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-27U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-27U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | BO-27U:DI-BPMRFFE | BO-27U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-27U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-27U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-28U:DI-BPMRFFE | BO-28U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-28U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-28U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-28U:DI-BPMRFFE | BO-28U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-28U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-28U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-28U:DI-BPMRFFE | BO-28U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-28U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-28U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-28U:DI-BPMRFFE | BO-28U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-28U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-28U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-29U:DI-BPMRFFE | BO-29U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-29U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-29U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-29U:DI-BPMRFFE | BO-29U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-29U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-29U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-29U:DI-BPMRFFE | BO-29U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-29U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-29U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-29U:DI-BPMRFFE | BO-29U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-29U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-29U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-30U:DI-BPMRFFE | BO-30U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-30U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-30U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-30U:DI-BPMRFFE | BO-30U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-30U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-30U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-30U:DI-BPMRFFE | BO-30U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-30U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-30U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | BO-30U:DI-BPMRFFE | BO-30U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-30U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-30U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | BO-31U:DI-BPMRFFE | BO-31U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-31U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-31U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | BO-31U:DI-BPMRFFE | BO-31U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-31U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-31U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | BO-31U:DI-BPMRFFE | BO-31U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-31U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-31U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | BO-31U:DI-BPMRFFE | BO-31U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-31U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-31U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | BO-32U:DI-BPMRFFE | BO-32U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-32U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-32U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | BO-32U:DI-BPMRFFE | BO-32U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-32U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-32U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | BO-32U:DI-BPMRFFE | BO-32U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-32U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-32U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | BO-32U:DI-BPMRFFE | BO-32U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-32U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-32U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-33U:DI-BPMRFFE | BO-33U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-33U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-33U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-33U:DI-BPMRFFE | BO-33U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-33U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-33U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-33U:DI-BPMRFFE | BO-33U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-33U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-33U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-33U:DI-BPMRFFE | BO-33U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-33U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-33U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-34U:DI-BPMRFFE | BO-34U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-34U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-34U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-34U:DI-BPMRFFE | BO-34U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-34U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-34U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-34U:DI-BPMRFFE | BO-34U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-34U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-34U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-34U:DI-BPMRFFE | BO-34U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-34U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-34U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-35U:DI-BPMRFFE | BO-35U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-35U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-35U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-35U:DI-BPMRFFE | BO-35U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-35U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-35U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-35U:DI-BPMRFFE | BO-35U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-35U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-35U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | BO-35U:DI-BPMRFFE | BO-35U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-35U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-35U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | BO-36U:DI-BPMRFFE | BO-36U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-36U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-36U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | BO-36U:DI-BPMRFFE | BO-36U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-36U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-36U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | BO-36U:DI-BPMRFFE | BO-36U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-36U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-36U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | BO-36U:DI-BPMRFFE | BO-36U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-36U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-36U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | BO-37U:DI-BPMRFFE | BO-37U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-37U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-37U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | BO-37U:DI-BPMRFFE | BO-37U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-37U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-37U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | BO-37U:DI-BPMRFFE | BO-37U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-37U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-37U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | BO-37U:DI-BPMRFFE | BO-37U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-37U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-37U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-38U:DI-BPMRFFE | BO-38U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-38U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-38U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-38U:DI-BPMRFFE | BO-38U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-38U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-38U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-38U:DI-BPMRFFE | BO-38U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-38U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-38U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-38U:DI-BPMRFFE | BO-38U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-38U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-38U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-39U:DI-BPMRFFE | BO-39U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-39U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-39U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-39U:DI-BPMRFFE | BO-39U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-39U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-39U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-39U:DI-BPMRFFE | BO-39U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-39U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-39U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-39U:DI-BPMRFFE | BO-39U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-39U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-39U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-40U:DI-BPMRFFE | BO-40U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-40U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-40U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-40U:DI-BPMRFFE | BO-40U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-40U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-40U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-40U:DI-BPMRFFE | BO-40U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-40U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-40U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | BO-40U:DI-BPMRFFE | BO-40U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-40U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-40U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | BO-41U:DI-BPMRFFE | BO-41U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-41U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-41U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | BO-41U:DI-BPMRFFE | BO-41U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-41U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-41U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | BO-41U:DI-BPMRFFE | BO-41U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-41U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-41U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | BO-41U:DI-BPMRFFE | BO-41U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-41U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-41U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | BO-42U:DI-BPMRFFE | BO-42U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-42U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-42U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | BO-42U:DI-BPMRFFE | BO-42U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-42U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-42U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | BO-42U:DI-BPMRFFE | BO-42U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-42U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-42U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | BO-42U:DI-BPMRFFE | BO-42U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-42U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-42U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-43U:DI-BPMRFFE | BO-43U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-43U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-43U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-43U:DI-BPMRFFE | BO-43U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-43U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-43U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-43U:DI-BPMRFFE | BO-43U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-43U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-43U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-43U:DI-BPMRFFE | BO-43U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-43U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-43U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-44U:DI-BPMRFFE | BO-44U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-44U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-44U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-44U:DI-BPMRFFE | BO-44U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-44U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-44U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-44U:DI-BPMRFFE | BO-44U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-44U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-44U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-44U:DI-BPMRFFE | BO-44U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-44U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-44U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-45U:DI-BPMRFFE | BO-45U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-45U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-45U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-45U:DI-BPMRFFE | BO-45U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-45U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-45U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-45U:DI-BPMRFFE | BO-45U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-45U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-45U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | BO-45U:DI-BPMRFFE | BO-45U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-45U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-45U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | BO-46U:DI-BPMRFFE | BO-46U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-46U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-46U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | BO-46U:DI-BPMRFFE | BO-46U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-46U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-46U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | BO-46U:DI-BPMRFFE | BO-46U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-46U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-46U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | BO-46U:DI-BPMRFFE | BO-46U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-46U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-46U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | BO-47U:DI-BPMRFFE | BO-47U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-47U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-47U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | BO-47U:DI-BPMRFFE | BO-47U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-47U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-47U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | BO-47U:DI-BPMRFFE | BO-47U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-47U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-47U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | BO-47U:DI-BPMRFFE | BO-47U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-47U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-47U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-48U:DI-BPMRFFE | BO-48U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-48U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-48U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-48U:DI-BPMRFFE | BO-48U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-48U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-48U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-48U:DI-BPMRFFE | BO-48U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-48U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-48U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-48U:DI-BPMRFFE | BO-48U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-48U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-48U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-49U:DI-BPMRFFE | BO-49U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-49U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-49U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-49U:DI-BPMRFFE | BO-49U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-49U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-49U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-49U:DI-BPMRFFE | BO-49U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-49U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-49U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-49U:DI-BPMRFFE | BO-49U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-49U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-49U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-50U:DI-BPMRFFE | BO-50U:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-50U:DI-BPMRFFE/TO_OUT BO-50U:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-50U:DI-BPMRFFE | BO-50U:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-50U:DI-BPMRFFE/BI_OUT BO-50U:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-50U:DI-BPMRFFE | BO-50U:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-50U:DI-BPMRFFE/TI_OUT BO-50U:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | BO-50U:DI-BPMRFFE | BO-50U:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-50U:DI-BPMRFFE/BO_OUT BO-50U:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-01C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-01C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-01C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-01C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-01C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-01C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-01C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-01C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C2:DI-BPMRFFE | SI-01C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-01C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C2:DI-BPMRFFE | SI-01C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-01C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C2:DI-BPMRFFE | SI-01C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-01C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C2:DI-BPMRFFE | SI-01C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-01C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-01C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-01C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-01C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-01C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-01C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-01C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-01C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-01C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C4:DI-BPMRFFE | SI-01C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-01C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C4:DI-BPMRFFE | SI-01C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-01C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C4:DI-BPMRFFE | SI-01C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-01C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01C4:DI-BPMRFFE | SI-01C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-01C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01M1:DI-BPMRFFE | SI-01M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-01M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01M1:DI-BPMRFFE | SI-01M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-01M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01M1:DI-BPMRFFE | SI-01M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-01M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01M1:DI-BPMRFFE | SI-01M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-01M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01M2:DI-BPMRFFE | SI-01M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-01M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01M2:DI-BPMRFFE | SI-01M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-01M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01M2:DI-BPMRFFE | SI-01M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-01M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01M2:DI-BPMRFFE | SI-01M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-01M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-01SA:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-01SA:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-01SA:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-01SA:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-01SA:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-01SA:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-01SA:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-01RaBPM | IA-01RaBPM | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-01SA:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-02C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-02C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-02C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-02C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-02C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-02C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-02C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-02C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C2:DI-BPMRFFE | SI-02C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-02C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C2:DI-BPMRFFE | SI-02C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-02C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C2:DI-BPMRFFE | SI-02C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-02C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C2:DI-BPMRFFE | SI-02C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-02C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-02C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-02C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-02C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-02C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-02C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-02C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-02C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-02C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C4:DI-BPMRFFE | SI-02C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-02C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C4:DI-BPMRFFE | SI-02C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-02C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C4:DI-BPMRFFE | SI-02C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-02C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02C4:DI-BPMRFFE | SI-02C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-02C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02M1:DI-BPMRFFE | SI-02M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-02M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02M1:DI-BPMRFFE | SI-02M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-02M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02M1:DI-BPMRFFE | SI-02M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-02M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02M1:DI-BPMRFFE | SI-02M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-02M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02M2:DI-BPMRFFE | SI-02M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-02M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02M2:DI-BPMRFFE | SI-02M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-02M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02M2:DI-BPMRFFE | SI-02M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-02M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02M2:DI-BPMRFFE | SI-02M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-02M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-02SB:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-02SB:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-02SB:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-02SB:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-02SB:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-02SB:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-02SB:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-02RaBPM | IA-02RaBPM | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-02SB:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-03C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-03C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-03C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-03C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-03C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-03C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-03C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-03C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C2:DI-BPMRFFE | SI-03C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-03C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C2:DI-BPMRFFE | SI-03C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-03C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C2:DI-BPMRFFE | SI-03C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-03C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C2:DI-BPMRFFE | SI-03C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-03C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-03C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-03C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-03C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-03C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-03C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-03C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-03C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-03C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C4:DI-BPMRFFE | SI-03C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-03C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C4:DI-BPMRFFE | SI-03C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-03C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C4:DI-BPMRFFE | SI-03C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-03C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03C4:DI-BPMRFFE | SI-03C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-03C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03M1:DI-BPMRFFE | SI-03M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-03M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03M1:DI-BPMRFFE | SI-03M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-03M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03M1:DI-BPMRFFE | SI-03M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-03M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03M1:DI-BPMRFFE | SI-03M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-03M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03M2:DI-BPMRFFE | SI-03M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-03M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03M2:DI-BPMRFFE | SI-03M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-03M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03M2:DI-BPMRFFE | SI-03M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-03M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03M2:DI-BPMRFFE | SI-03M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-03M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-03SP:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-03SP:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-03SP:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-03SP:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-03SP:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-03SP:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-03SP:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-03RaBPM | IA-03RaBPM | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-03SP:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-04C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-04C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-04C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-04C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-04C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-04C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-04C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-04C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C2:DI-BPMRFFE | SI-04C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-04C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C2:DI-BPMRFFE | SI-04C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-04C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C2:DI-BPMRFFE | SI-04C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-04C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C2:DI-BPMRFFE | SI-04C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-04C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-04C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-04C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-04C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-04C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-04C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-04C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-04C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-04C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C4:DI-BPMRFFE | SI-04C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-04C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C4:DI-BPMRFFE | SI-04C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-04C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C4:DI-BPMRFFE | SI-04C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-04C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04C4:DI-BPMRFFE | SI-04C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-04C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04M1:DI-BPMRFFE | SI-04M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-04M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04M1:DI-BPMRFFE | SI-04M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-04M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04M1:DI-BPMRFFE | SI-04M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-04M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04M1:DI-BPMRFFE | SI-04M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-04M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04M2:DI-BPMRFFE | SI-04M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-04M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04M2:DI-BPMRFFE | SI-04M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-04M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04M2:DI-BPMRFFE | SI-04M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-04M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04M2:DI-BPMRFFE | SI-04M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-04M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-04SB:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-04SB:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-04SB:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-04SB:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-04SB:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-04SB:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-04SB:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-04RaBPM | IA-04RaBPM | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-04SB:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-05C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-05C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-05C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-05C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-05C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-05C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-05C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-05C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C2:DI-BPMRFFE | SI-05C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-05C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C2:DI-BPMRFFE | SI-05C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-05C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C2:DI-BPMRFFE | SI-05C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-05C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C2:DI-BPMRFFE | SI-05C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-05C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-05C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-05C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-05C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-05C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-05C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-05C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-05C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-05C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C4:DI-BPMRFFE | SI-05C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-05C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C4:DI-BPMRFFE | SI-05C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-05C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C4:DI-BPMRFFE | SI-05C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-05C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05C4:DI-BPMRFFE | SI-05C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-05C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05M1:DI-BPMRFFE | SI-05M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-05M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05M1:DI-BPMRFFE | SI-05M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-05M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05M1:DI-BPMRFFE | SI-05M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-05M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05M1:DI-BPMRFFE | SI-05M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-05M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05M2:DI-BPMRFFE | SI-05M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-05M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05M2:DI-BPMRFFE | SI-05M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-05M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05M2:DI-BPMRFFE | SI-05M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-05M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05M2:DI-BPMRFFE | SI-05M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-05M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-05SA:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-05SA:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-05SA:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-05SA:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-05SA:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-05SA:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-05SA:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-05RaBPM | IA-05RaBPM | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-05SA:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-06C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-06C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-06C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-06C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-06C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-06C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-06C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-06C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C2:DI-BPMRFFE | SI-06C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-06C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C2:DI-BPMRFFE | SI-06C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-06C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C2:DI-BPMRFFE | SI-06C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-06C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C2:DI-BPMRFFE | SI-06C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-06C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-06C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-06C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-06C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-06C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-06C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-06C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-06C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-06C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C4:DI-BPMRFFE | SI-06C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-06C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C4:DI-BPMRFFE | SI-06C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-06C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C4:DI-BPMRFFE | SI-06C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-06C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06C4:DI-BPMRFFE | SI-06C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-06C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06M1:DI-BPMRFFE | SI-06M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-06M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06M1:DI-BPMRFFE | SI-06M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-06M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06M1:DI-BPMRFFE | SI-06M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-06M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06M1:DI-BPMRFFE | SI-06M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-06M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06M2:DI-BPMRFFE | SI-06M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-06M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06M2:DI-BPMRFFE | SI-06M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-06M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06M2:DI-BPMRFFE | SI-06M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-06M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06M2:DI-BPMRFFE | SI-06M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-06M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-06SB:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-06SB:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-06SB:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-06SB:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-06SB:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-06SB:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-06SB:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-06RaBPM | IA-06RaBPM | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-06SB:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-07C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-07C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-07C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-07C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-07C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-07C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-07C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-07C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C2:DI-BPMRFFE | SI-07C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-07C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C2:DI-BPMRFFE | SI-07C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-07C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C2:DI-BPMRFFE | SI-07C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-07C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C2:DI-BPMRFFE | SI-07C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-07C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-07C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-07C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-07C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-07C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-07C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-07C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-07C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-07C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C4:DI-BPMRFFE | SI-07C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-07C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C4:DI-BPMRFFE | SI-07C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-07C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C4:DI-BPMRFFE | SI-07C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-07C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07C4:DI-BPMRFFE | SI-07C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-07C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07M1:DI-BPMRFFE | SI-07M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-07M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07M1:DI-BPMRFFE | SI-07M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-07M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07M1:DI-BPMRFFE | SI-07M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-07M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07M1:DI-BPMRFFE | SI-07M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-07M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07M2:DI-BPMRFFE | SI-07M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-07M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07M2:DI-BPMRFFE | SI-07M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-07M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07M2:DI-BPMRFFE | SI-07M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-07M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07M2:DI-BPMRFFE | SI-07M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-07M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-07SP:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-07SP:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-07SP:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-07SP:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-07SP:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-07SP:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-07SP:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-07RaBPM | IA-07RaBPM | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-07SP:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-08C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-08C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-08C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-08C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-08C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-08C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-08C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-08C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C2:DI-BPMRFFE | SI-08C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-08C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C2:DI-BPMRFFE | SI-08C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-08C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C2:DI-BPMRFFE | SI-08C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-08C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C2:DI-BPMRFFE | SI-08C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-08C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-08C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-08C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-08C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-08C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-08C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-08C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-08C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-08C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C4:DI-BPMRFFE | SI-08C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-08C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C4:DI-BPMRFFE | SI-08C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-08C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C4:DI-BPMRFFE | SI-08C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-08C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08C4:DI-BPMRFFE | SI-08C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-08C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08M1:DI-BPMRFFE | SI-08M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-08M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08M1:DI-BPMRFFE | SI-08M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-08M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08M1:DI-BPMRFFE | SI-08M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-08M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08M1:DI-BPMRFFE | SI-08M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-08M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08M2:DI-BPMRFFE | SI-08M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-08M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08M2:DI-BPMRFFE | SI-08M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-08M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08M2:DI-BPMRFFE | SI-08M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-08M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08M2:DI-BPMRFFE | SI-08M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-08M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-08SB:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-08SB:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-08SB:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-08SB:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-08SB:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-08SB:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-08SB:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-08RaBPM | IA-08RaBPM | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-08SB:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-09C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-09C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-09C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-09C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-09C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-09C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-09C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-09C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C2:DI-BPMRFFE | SI-09C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-09C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C2:DI-BPMRFFE | SI-09C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-09C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C2:DI-BPMRFFE | SI-09C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-09C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C2:DI-BPMRFFE | SI-09C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-09C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-09C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-09C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-09C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-09C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-09C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-09C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-09C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-09C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C4:DI-BPMRFFE | SI-09C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-09C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C4:DI-BPMRFFE | SI-09C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-09C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C4:DI-BPMRFFE | SI-09C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-09C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09C4:DI-BPMRFFE | SI-09C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-09C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09M1:DI-BPMRFFE | SI-09M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-09M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09M1:DI-BPMRFFE | SI-09M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-09M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09M1:DI-BPMRFFE | SI-09M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-09M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09M1:DI-BPMRFFE | SI-09M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-09M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09M2:DI-BPMRFFE | SI-09M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-09M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09M2:DI-BPMRFFE | SI-09M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-09M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09M2:DI-BPMRFFE | SI-09M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-09M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09M2:DI-BPMRFFE | SI-09M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-09M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-09SA:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-09SA:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-09SA:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-09SA:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-09SA:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-09SA:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-09SA:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-09RaBPM | IA-09RaBPM | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-09SA:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-10C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-10C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-10C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-10C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-10C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-10C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-10C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-10C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C2:DI-BPMRFFE | SI-10C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-10C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C2:DI-BPMRFFE | SI-10C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-10C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C2:DI-BPMRFFE | SI-10C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-10C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C2:DI-BPMRFFE | SI-10C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-10C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-10C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-10C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-10C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-10C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-10C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-10C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-10C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-10C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C4:DI-BPMRFFE | SI-10C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-10C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C4:DI-BPMRFFE | SI-10C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-10C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C4:DI-BPMRFFE | SI-10C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-10C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10C4:DI-BPMRFFE | SI-10C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-10C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10M1:DI-BPMRFFE | SI-10M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-10M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10M1:DI-BPMRFFE | SI-10M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-10M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10M1:DI-BPMRFFE | SI-10M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-10M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10M1:DI-BPMRFFE | SI-10M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-10M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10M2:DI-BPMRFFE | SI-10M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-10M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10M2:DI-BPMRFFE | SI-10M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-10M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10M2:DI-BPMRFFE | SI-10M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-10M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10M2:DI-BPMRFFE | SI-10M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-10M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-10SB:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-10SB:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-10SB:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-10SB:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-10SB:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-10SB:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-10SB:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-10RaBPM | IA-10RaBPM | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-10SB:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-11C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-11C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-11C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-11C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-11C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-11C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-11C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-11C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C2:DI-BPMRFFE | SI-11C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-11C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C2:DI-BPMRFFE | SI-11C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-11C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C2:DI-BPMRFFE | SI-11C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-11C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C2:DI-BPMRFFE | SI-11C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-11C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-11C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-11C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-11C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-11C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-11C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-11C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-11C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-11C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C4:DI-BPMRFFE | SI-11C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-11C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C4:DI-BPMRFFE | SI-11C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-11C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C4:DI-BPMRFFE | SI-11C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-11C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11C4:DI-BPMRFFE | SI-11C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-11C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11M1:DI-BPMRFFE | SI-11M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-11M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11M1:DI-BPMRFFE | SI-11M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-11M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11M1:DI-BPMRFFE | SI-11M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-11M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11M1:DI-BPMRFFE | SI-11M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-11M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11M2:DI-BPMRFFE | SI-11M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-11M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11M2:DI-BPMRFFE | SI-11M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-11M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11M2:DI-BPMRFFE | SI-11M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-11M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11M2:DI-BPMRFFE | SI-11M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-11M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-11SP:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-11SP:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-11SP:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-11SP:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-11SP:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-11SP:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-11SP:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-11RaBPM | IA-11RaBPM | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-11SP:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-12C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-12C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-12C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-12C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-12C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-12C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-12C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-12C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C2:DI-BPMRFFE | SI-12C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-12C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C2:DI-BPMRFFE | SI-12C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-12C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C2:DI-BPMRFFE | SI-12C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-12C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C2:DI-BPMRFFE | SI-12C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-12C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-12C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-12C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-12C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-12C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-12C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-12C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-12C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-12C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C4:DI-BPMRFFE | SI-12C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-12C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C4:DI-BPMRFFE | SI-12C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-12C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C4:DI-BPMRFFE | SI-12C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-12C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12C4:DI-BPMRFFE | SI-12C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-12C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12M1:DI-BPMRFFE | SI-12M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-12M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12M1:DI-BPMRFFE | SI-12M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-12M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12M1:DI-BPMRFFE | SI-12M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-12M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12M1:DI-BPMRFFE | SI-12M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-12M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12M2:DI-BPMRFFE | SI-12M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-12M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12M2:DI-BPMRFFE | SI-12M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-12M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12M2:DI-BPMRFFE | SI-12M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-12M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12M2:DI-BPMRFFE | SI-12M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-12M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-12SB:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-12SB:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-12SB:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-12SB:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-12SB:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-12SB:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-12SB:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-12RaBPM | IA-12RaBPM | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-12SB:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-13C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-13C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-13C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-13C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-13C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-13C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-13C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-13C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C2:DI-BPMRFFE | SI-13C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-13C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C2:DI-BPMRFFE | SI-13C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-13C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C2:DI-BPMRFFE | SI-13C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-13C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C2:DI-BPMRFFE | SI-13C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-13C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-13C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-13C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-13C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-13C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-13C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-13C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-13C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-13C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C4:DI-BPMRFFE | SI-13C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-13C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C4:DI-BPMRFFE | SI-13C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-13C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C4:DI-BPMRFFE | SI-13C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-13C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13C4:DI-BPMRFFE | SI-13C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-13C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13M1:DI-BPMRFFE | SI-13M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-13M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13M1:DI-BPMRFFE | SI-13M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-13M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13M1:DI-BPMRFFE | SI-13M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-13M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13M1:DI-BPMRFFE | SI-13M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-13M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13M2:DI-BPMRFFE | SI-13M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-13M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13M2:DI-BPMRFFE | SI-13M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-13M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13M2:DI-BPMRFFE | SI-13M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-13M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13M2:DI-BPMRFFE | SI-13M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-13M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-13SA:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-13SA:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-13SA:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-13SA:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-13SA:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-13SA:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-13SA:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-13RaBPM | IA-13RaBPM | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-13SA:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-14C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-14C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-14C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-14C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-14C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-14C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-14C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-14C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C2:DI-BPMRFFE | SI-14C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-14C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C2:DI-BPMRFFE | SI-14C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-14C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C2:DI-BPMRFFE | SI-14C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-14C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C2:DI-BPMRFFE | SI-14C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-14C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-14C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-14C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-14C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-14C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-14C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-14C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-14C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-14C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C4:DI-BPMRFFE | SI-14C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-14C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C4:DI-BPMRFFE | SI-14C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-14C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C4:DI-BPMRFFE | SI-14C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-14C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14C4:DI-BPMRFFE | SI-14C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-14C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14M1:DI-BPMRFFE | SI-14M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-14M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14M1:DI-BPMRFFE | SI-14M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-14M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14M1:DI-BPMRFFE | SI-14M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-14M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14M1:DI-BPMRFFE | SI-14M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-14M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14M2:DI-BPMRFFE | SI-14M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-14M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14M2:DI-BPMRFFE | SI-14M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-14M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14M2:DI-BPMRFFE | SI-14M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-14M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14M2:DI-BPMRFFE | SI-14M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-14M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-14SB:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-14SB:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-14SB:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-14SB:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-14SB:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-14SB:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-14SB:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-14RaBPM | IA-14RaBPM | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-14SB:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-15C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-15C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-15C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-15C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-15C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-15C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-15C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-15C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C2:DI-BPMRFFE | SI-15C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-15C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C2:DI-BPMRFFE | SI-15C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-15C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C2:DI-BPMRFFE | SI-15C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-15C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C2:DI-BPMRFFE | SI-15C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-15C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-15C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-15C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-15C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-15C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-15C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-15C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-15C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-15C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C4:DI-BPMRFFE | SI-15C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-15C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C4:DI-BPMRFFE | SI-15C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-15C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C4:DI-BPMRFFE | SI-15C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-15C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15C4:DI-BPMRFFE | SI-15C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-15C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15M1:DI-BPMRFFE | SI-15M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-15M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15M1:DI-BPMRFFE | SI-15M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-15M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15M1:DI-BPMRFFE | SI-15M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-15M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15M1:DI-BPMRFFE | SI-15M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-15M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15M2:DI-BPMRFFE | SI-15M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-15M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15M2:DI-BPMRFFE | SI-15M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-15M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15M2:DI-BPMRFFE | SI-15M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-15M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15M2:DI-BPMRFFE | SI-15M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-15M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-15SP:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-15SP:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-15SP:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-15SP:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-15SP:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-15SP:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-15SP:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-15RaBPM | IA-15RaBPM | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-15SP:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-16C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-16C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-16C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-16C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-16C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-16C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-16C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-16C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C2:DI-BPMRFFE | SI-16C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-16C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C2:DI-BPMRFFE | SI-16C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-16C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C2:DI-BPMRFFE | SI-16C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-16C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C2:DI-BPMRFFE | SI-16C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-16C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-16C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-16C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-16C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-16C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-16C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-16C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-16C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-16C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C4:DI-BPMRFFE | SI-16C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-16C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C4:DI-BPMRFFE | SI-16C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-16C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C4:DI-BPMRFFE | SI-16C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-16C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16C4:DI-BPMRFFE | SI-16C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-16C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16M1:DI-BPMRFFE | SI-16M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-16M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16M1:DI-BPMRFFE | SI-16M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-16M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16M1:DI-BPMRFFE | SI-16M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-16M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16M1:DI-BPMRFFE | SI-16M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-16M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16M2:DI-BPMRFFE | SI-16M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-16M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16M2:DI-BPMRFFE | SI-16M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-16M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16M2:DI-BPMRFFE | SI-16M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-16M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16M2:DI-BPMRFFE | SI-16M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-16M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-16SB:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-16SB:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-16SB:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-16SB:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-16SB:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-16SB:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-16SB:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-16RaBPM | IA-16RaBPM | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-16SB:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-17C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-17C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-17C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-17C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-17C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-17C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-17C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-17C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C2:DI-BPMRFFE | SI-17C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-17C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C2:DI-BPMRFFE | SI-17C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-17C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C2:DI-BPMRFFE | SI-17C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-17C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C2:DI-BPMRFFE | SI-17C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-17C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-17C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-17C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-17C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-17C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-17C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-17C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-17C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-17C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C4:DI-BPMRFFE | SI-17C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-17C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C4:DI-BPMRFFE | SI-17C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-17C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C4:DI-BPMRFFE | SI-17C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-17C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17C4:DI-BPMRFFE | SI-17C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-17C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17M1:DI-BPMRFFE | SI-17M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-17M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17M1:DI-BPMRFFE | SI-17M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-17M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17M1:DI-BPMRFFE | SI-17M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-17M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17M1:DI-BPMRFFE | SI-17M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-17M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17M2:DI-BPMRFFE | SI-17M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-17M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17M2:DI-BPMRFFE | SI-17M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-17M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17M2:DI-BPMRFFE | SI-17M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-17M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17M2:DI-BPMRFFE | SI-17M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-17M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-17SA:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-17SA:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-17SA:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-17SA:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-17SA:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-17SA:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-17SA:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-17RaBPM | IA-17RaBPM | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-17SA:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-18C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-18C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-18C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-18C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-18C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-18C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-18C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-18C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C2:DI-BPMRFFE | SI-18C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-18C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C2:DI-BPMRFFE | SI-18C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-18C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C2:DI-BPMRFFE | SI-18C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-18C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C2:DI-BPMRFFE | SI-18C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-18C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-18C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-18C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-18C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-18C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-18C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-18C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-18C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-18C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C4:DI-BPMRFFE | SI-18C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-18C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C4:DI-BPMRFFE | SI-18C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-18C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C4:DI-BPMRFFE | SI-18C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-18C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18C4:DI-BPMRFFE | SI-18C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-18C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18M1:DI-BPMRFFE | SI-18M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-18M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18M1:DI-BPMRFFE | SI-18M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-18M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18M1:DI-BPMRFFE | SI-18M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-18M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18M1:DI-BPMRFFE | SI-18M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-18M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18M2:DI-BPMRFFE | SI-18M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-18M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18M2:DI-BPMRFFE | SI-18M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-18M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18M2:DI-BPMRFFE | SI-18M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-18M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18M2:DI-BPMRFFE | SI-18M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-18M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-18SB:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-18SB:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-18SB:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-18SB:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-18SB:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-18SB:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-18SB:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-18RaBPM | IA-18RaBPM | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-18SB:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-19C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-19C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-19C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-19C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-19C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-19C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-19C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-19C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C2:DI-BPMRFFE | SI-19C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-19C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C2:DI-BPMRFFE | SI-19C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-19C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C2:DI-BPMRFFE | SI-19C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-19C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C2:DI-BPMRFFE | SI-19C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-19C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-19C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-19C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-19C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-19C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-19C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-19C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-19C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-19C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C4:DI-BPMRFFE | SI-19C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-19C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C4:DI-BPMRFFE | SI-19C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-19C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C4:DI-BPMRFFE | SI-19C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-19C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19C4:DI-BPMRFFE | SI-19C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-19C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19M1:DI-BPMRFFE | SI-19M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-19M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19M1:DI-BPMRFFE | SI-19M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-19M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19M1:DI-BPMRFFE | SI-19M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-19M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19M1:DI-BPMRFFE | SI-19M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-19M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19M2:DI-BPMRFFE | SI-19M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-19M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19M2:DI-BPMRFFE | SI-19M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-19M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19M2:DI-BPMRFFE | SI-19M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-19M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19M2:DI-BPMRFFE | SI-19M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-19M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-19SP:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-19SP:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-19SP:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-19SP:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-19SP:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-19SP:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-19SP:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-19RaBPM | IA-19RaBPM | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-19SP:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-20C1:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-20C1:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-20C1:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-20C1:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-20C1:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-20C1:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-20C1:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-20C1:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C2:DI-BPMRFFE | SI-20C2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-20C2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C2:DI-BPMRFFE | SI-20C2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-20C2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C2:DI-BPMRFFE | SI-20C2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-20C2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C2:DI-BPMRFFE | SI-20C2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-20C2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-20C3:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-20C3:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-20C3:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-20C3:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-20C3:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-20C3:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-20C3:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-20C3:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C4:DI-BPMRFFE | SI-20C4:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C4:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-20C4:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C4:DI-BPMRFFE | SI-20C4:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C4:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-20C4:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C4:DI-BPMRFFE | SI-20C4:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C4:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-20C4:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20C4:DI-BPMRFFE | SI-20C4:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C4:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-20C4:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20M1:DI-BPMRFFE | SI-20M1:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M1:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-20M1:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20M1:DI-BPMRFFE | SI-20M1:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M1:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-20M1:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20M1:DI-BPMRFFE | SI-20M1:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M1:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-20M1:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20M1:DI-BPMRFFE | SI-20M1:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M1:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-20M1:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20M2:DI-BPMRFFE | SI-20M2:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M2:DI-BPMRFFE/TO_OUT SI-20M2:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20M2:DI-BPMRFFE | SI-20M2:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M2:DI-BPMRFFE/BI_OUT SI-20M2:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20M2:DI-BPMRFFE | SI-20M2:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M2:DI-BPMRFFE/TI_OUT SI-20M2:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20M2:DI-BPMRFFE | SI-20M2:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M2:DI-BPMRFFE/BO_OUT SI-20M2:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT SI-20SB:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT SI-20SB:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT SI-20SB:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT SI-20SB:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT SI-20SB:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT SI-20SB:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT SI-20SB:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPM | IA-20RaBPM | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT SI-20SB:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-01:DI-BPMRFFE-1 | TB-01:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT TB-01:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-01:DI-BPMRFFE-1 | TB-01:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT TB-01:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-01:DI-BPMRFFE-1 | TB-01:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT TB-01:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-01:DI-BPMRFFE-1 | TB-01:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT TB-01:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-01:DI-BPMRFFE-2 | TB-01:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT TB-01:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-01:DI-BPMRFFE-2 | TB-01:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT TB-01:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-01:DI-BPMRFFE-2 | TB-01:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT TB-01:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-01:DI-BPMRFFE-2 | TB-01:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT TB-01:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-02:DI-BPMRFFE-1 | TB-02:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT TB-02:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-02:DI-BPMRFFE-1 | TB-02:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT TB-02:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-02:DI-BPMRFFE-1 | TB-02:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT TB-02:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-02:DI-BPMRFFE-1 | TB-02:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT TB-02:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-02:DI-BPMRFFE-2 | TB-02:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT TB-02:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-02:DI-BPMRFFE-2 | TB-02:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT TB-02:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-02:DI-BPMRFFE-2 | TB-02:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT TB-02:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-02:DI-BPMRFFE-2 | TB-02:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT TB-02:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-03:DI-BPMRFFE | TB-03:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-03:DI-BPMRFFE/TO_OUT TB-03:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-03:DI-BPMRFFE | TB-03:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-03:DI-BPMRFFE/BI_OUT TB-03:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-03:DI-BPMRFFE | TB-03:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-03:DI-BPMRFFE/TI_OUT TB-03:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-03:DI-BPMRFFE | TB-03:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-03:DI-BPMRFFE/BO_OUT TB-03:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-04:DI-BPMRFFE | TB-04:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-04:DI-BPMRFFE/TO_OUT TB-04:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-04:DI-BPMRFFE | TB-04:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-04:DI-BPMRFFE/BI_OUT TB-04:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-04:DI-BPMRFFE | TB-04:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-04:DI-BPMRFFE/TI_OUT TB-04:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TB-04:DI-BPMRFFE | TB-04:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-04:DI-BPMRFFE/BO_OUT TB-04:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-01:DI-BPMRFFE | TS-01:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-01:DI-BPMRFFE/TO_OUT TS-01:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-01:DI-BPMRFFE | TS-01:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-01:DI-BPMRFFE/BI_OUT TS-01:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-01:DI-BPMRFFE | TS-01:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-01:DI-BPMRFFE/TI_OUT TS-01:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-01:DI-BPMRFFE | TS-01:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-01:DI-BPMRFFE/BO_OUT TS-01:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-02:DI-BPMRFFE | TS-02:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-02:DI-BPMRFFE/TO_OUT TS-02:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-02:DI-BPMRFFE | TS-02:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-02:DI-BPMRFFE/BI_OUT TS-02:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-02:DI-BPMRFFE | TS-02:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-02:DI-BPMRFFE/TI_OUT TS-02:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-02:DI-BPMRFFE | TS-02:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-02:DI-BPMRFFE/BO_OUT TS-02:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-03:DI-BPMRFFE | TS-03:DI-FMCFastADC | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-03:DI-BPMRFFE/TO_OUT TS-03:DI-FMCFastADC/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-03:DI-BPMRFFE | TS-03:DI-FMCFastADC | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-03:DI-BPMRFFE/BI_OUT TS-03:DI-FMCFastADC/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-03:DI-BPMRFFE | TS-03:DI-FMCFastADC | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-03:DI-BPMRFFE/TI_OUT TS-03:DI-FMCFastADC/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-03:DI-BPMRFFE | TS-03:DI-FMCFastADC | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-03:DI-BPMRFFE/BO_OUT TS-03:DI-FMCFastADC/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-04:DI-BPMRFFE-1 | TS-04:DI-FMCFastADC-1 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMRFFE-1/TO_OUT TS-04:DI-FMCFastADC-1/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-04:DI-BPMRFFE-1 | TS-04:DI-FMCFastADC-1 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMRFFE-1/BI_OUT TS-04:DI-FMCFastADC-1/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-04:DI-BPMRFFE-1 | TS-04:DI-FMCFastADC-1 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMRFFE-1/TI_OUT TS-04:DI-FMCFastADC-1/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-04:DI-BPMRFFE-1 | TS-04:DI-FMCFastADC-1 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMRFFE-1/BO_OUT TS-04:DI-FMCFastADC-1/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-04:DI-BPMRFFE-2 | TS-04:DI-FMCFastADC-2 | TO_OUT | IN1 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMRFFE-2/TO_OUT TS-04:DI-FMCFastADC-2/IN1 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-04:DI-BPMRFFE-2 | TS-04:DI-FMCFastADC-2 | BI_OUT | IN2 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMRFFE-2/BI_OUT TS-04:DI-FMCFastADC-2/IN2 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-04:DI-BPMRFFE-2 | TS-04:DI-FMCFastADC-2 | TI_OUT | IN3 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMRFFE-2/TI_OUT TS-04:DI-FMCFastADC-2/IN3 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | IA-20RaBPMTL | IA-20RaBPMTL | INTERNO | TS-04:DI-BPMRFFE-2 | TS-04:DI-FMCFastADC-2 | BO_OUT | IN4 | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMRFFE-2/BO_OUT TS-04:DI-FMCFastADC-2/IN4 | 2 | 2 | RG316 | Agrupado em conjunto de 5 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04M2 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04M2:DI-BPMSigPatch | SI-04M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-04M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04SB | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-04SB:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04SB | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-04SB:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-05C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-05C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C2 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C2:DI-BPMSigPatch | SI-05C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-05C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C3 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-05C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C3 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-05C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-19SP | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-19SP:DI-GSL15Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | Sigma | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-19SP:DI-GSL15Hyb/Sigma IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 60 | 60 | Datalink DLC R12
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-20SB:DI-GSL07Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | DeltaX | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-20SB:DI-GSL07Hyb/DeltaX IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 150 | 150 | Datalink DLC R12
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-20SB:DI-GSL07Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | DeltaY | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-20SB:DI-GSL07Hyb/DeltaY IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 150 | 150 | Datalink DLC R12
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-20SB:DI-GSL07Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | Sigma | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-20SB:DI-GSL07Hyb/Sigma IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 60 | 60 | Datalink DLC R12
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C4 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C4:DI-BPMSigPatch | SI-05C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-05C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05M1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05M1:DI-BPMSigPatch | SI-05M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-05M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05M2 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05M2:DI-BPMSigPatch | SI-05M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-05M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05SA | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-05SA:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05SA | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-05SA:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-06C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-06C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C2 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C2:DI-BPMSigPatch | SI-06C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-06C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C3 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-06C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C3 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-06C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C4 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C4:DI-BPMSigPatch | SI-06C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-06C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06M1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06M1:DI-BPMSigPatch | SI-06M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-06M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06M2 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06M2:DI-BPMSigPatch | SI-06M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-06M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06SB | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-06SB:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06SB | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-06SB:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-07C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-07C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C2 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C2:DI-BPMSigPatch | SI-07C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-07C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C3 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-07C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C3 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-07C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C4 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C4:DI-BPMSigPatch | SI-07C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-07C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07M1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07M1:DI-BPMSigPatch | SI-07M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-07M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07M2 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07M2:DI-BPMSigPatch | SI-07M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-07M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07SP | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-07SP:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07SP | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-07SP:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-08C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-08C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C2 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C2:DI-BPMSigPatch | SI-08C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-08C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C3 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-08C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C3 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-08C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C4 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C4:DI-BPMSigPatch | SI-08C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-08C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08M1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08M1:DI-BPMSigPatch | SI-08M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-08M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08M2 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08M2:DI-BPMSigPatch | SI-08M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-08M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08SB | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-08SB:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08SB | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-08SB:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-09C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-09C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C2 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C2:DI-BPMSigPatch | SI-09C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-09C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C3 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-09C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C3 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-09C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C4 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C4:DI-BPMSigPatch | SI-09C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-09C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09M1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09M1:DI-BPMSigPatch | SI-09M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-09M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09M2 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09M2:DI-BPMSigPatch | SI-09M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-09M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09SA | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-09SA:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09SA | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-09SA:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-10C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-10C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C2 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C2:DI-BPMSigPatch | SI-10C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-10C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C3 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-10C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C3 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-10C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C4 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C4:DI-BPMSigPatch | SI-10C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-10C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10M1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10M1:DI-BPMSigPatch | SI-10M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-10M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10M2 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10M2:DI-BPMSigPatch | SI-10M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-10M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10SB | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-10SB:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10SB | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-10SB:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-11C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-11C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C2 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C2:DI-BPMSigPatch | SI-11C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-11C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C3 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-11C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C3 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-11C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C4 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C4:DI-BPMSigPatch | SI-11C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-11C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11M1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11M1:DI-BPMSigPatch | SI-11M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-11M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11M2 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11M2:DI-BPMSigPatch | SI-11M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-11M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11SP | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-11SP:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11SP | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-11SP:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-12C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-12C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C2 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C2:DI-BPMSigPatch | SI-12C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-12C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C3 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-12C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C3 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-12C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C4 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C4:DI-BPMSigPatch | SI-12C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-12C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12M1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12M1:DI-BPMSigPatch | SI-12M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-12M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12M2 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12M2:DI-BPMSigPatch | SI-12M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-12M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12SB | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-12SB:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12SB | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-12SB:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-13C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-13C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C2 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C2:DI-BPMSigPatch | SI-13C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-13C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C3 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-13C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C3 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-13C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C4 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C4:DI-BPMSigPatch | SI-13C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-13C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13M1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13M1:DI-BPMSigPatch | SI-13M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-13M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13M2 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13M2:DI-BPMSigPatch | SI-13M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-13M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13SA | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-13SA:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13SA | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-13SA:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-14C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-14C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C2 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C2:DI-BPMSigPatch | SI-14C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-14C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C3 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-14C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C3 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-14C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C4 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C4:DI-BPMSigPatch | SI-14C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-14C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14M1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14M1:DI-BPMSigPatch | SI-14M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-14M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14M2 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14M2:DI-BPMSigPatch | SI-14M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-14M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14SB | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-14SB:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14SB | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-14SB:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-15C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-15C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C2 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C2:DI-BPMSigPatch | SI-15C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-15C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C3 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-15C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C3 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-15C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C4 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C4:DI-BPMSigPatch | SI-15C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-15C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15M1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15M1:DI-BPMSigPatch | SI-15M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-15M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15M2 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15M2:DI-BPMSigPatch | SI-15M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-15M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15SP | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-15SP:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15SP | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-15SP:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-16C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-16C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C2 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C2:DI-BPMSigPatch | SI-16C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-16C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C3 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-16C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C3 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-16C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C4 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C4:DI-BPMSigPatch | SI-16C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-16C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16M1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16M1:DI-BPMSigPatch | SI-16M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-16M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16M2 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16M2:DI-BPMSigPatch | SI-16M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-16M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16SB | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-16SB:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16SB | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-16SB:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-17C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-17C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C2 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C2:DI-BPMSigPatch | SI-17C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-17C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C3 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-17C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C3 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-17C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C4 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C4:DI-BPMSigPatch | SI-17C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-17C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17M1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17M1:DI-BPMSigPatch | SI-17M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-17M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17M2 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17M2:DI-BPMSigPatch | SI-17M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-17M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17SA | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-17SA:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17SA | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-17SA:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C3 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-18C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C3 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-18C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C4 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C4:DI-BPMSigPatch | SI-18C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-18C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18M1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18M1:DI-BPMSigPatch | SI-18M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-18M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18M2 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18M2:DI-BPMSigPatch | SI-18M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-18M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SB | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-18SB:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SB | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-18SB:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-18C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-18C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C2 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C2:DI-BPMSigPatch | SI-18C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-18C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-19C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-19C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C2 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C2:DI-BPMSigPatch | SI-19C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-19C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C3 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-19C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C3 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-19C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C4 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C4:DI-BPMSigPatch | SI-19C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-19C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19M1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19M1:DI-BPMSigPatch | SI-19M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-19M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19M2 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19M2:DI-BPMSigPatch | SI-19M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-19M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SP | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-19SP:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SP | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-19SP:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-20C1:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-20C1:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C2 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C2:DI-BPMSigPatch | SI-20C2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-20C2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C3 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-20C3:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C3 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-20C3:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C4 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C4:DI-BPMSigPatch | SI-20C4:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C4:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-20C4:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20M1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20M1:DI-BPMSigPatch | SI-20M1:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M1:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-20M1:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20M2 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20M2:DI-BPMSigPatch | SI-20M2:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M2:DI-BPMSigPatch/BI_OUT SI-20M2:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1/BI_OUT SI-20SB:DI-BPMRFFE-1/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2 | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2/BI_OUT SI-20SB:DI-BPMRFFE-2/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-13U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-13U:DI-BPMSigPatch | BO-13U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-13U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-13U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-13U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-13U:DI-BPMSigPatch | BO-13U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-13U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-13U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-14U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-14U:DI-BPMSigPatch | BO-14U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-14U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-14U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-14U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-14U:DI-BPMSigPatch | BO-14U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-14U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-14U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-14U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-14U:DI-BPMSigPatch | BO-14U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-14U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-14U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-14U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-14U:DI-BPMSigPatch | BO-14U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-14U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-14U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-01:DI-BPMPkup-1 | TB-01:DI-BPMRFFE-1 | BI | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMPkup-1/BI TB-01:DI-BPMRFFE-1/BI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-01:DI-BPMPkup-1 | TB-01:DI-BPMRFFE-1 | BO | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMPkup-1/BO TB-01:DI-BPMRFFE-1/BO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-01:DI-BPMPkup-1 | TB-01:DI-BPMRFFE-1 | TI | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMPkup-1/TI TB-01:DI-BPMRFFE-1/TI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-01:DI-BPMPkup-1 | TB-01:DI-BPMRFFE-1 | TO | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMPkup-1/TO TB-01:DI-BPMRFFE-1/TO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-01:DI-BPMPkup-2 | TB-01:DI-BPMRFFE-2 | BI | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMPkup-2/BI TB-01:DI-BPMRFFE-2/BI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-15U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-15U:DI-BPMSigPatch | BO-15U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-15U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-15U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-15U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-15U:DI-BPMSigPatch | BO-15U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-15U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-15U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-15U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-15U:DI-BPMSigPatch | BO-15U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-15U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-15U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 6 | BO-15U | IA-06RaBPM | EXTERNO | BO-15U:DI-BPMSigPatch | BO-15U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-15U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-15U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 7 | BO-16U | IA-07RaBPM | EXTERNO | BO-16U:DI-BPMSigPatch | BO-16U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-16U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-16U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 7 | BO-16U | IA-07RaBPM | EXTERNO | BO-16U:DI-BPMSigPatch | BO-16U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-16U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-16U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 7 | BO-16U | IA-07RaBPM | EXTERNO | BO-16U:DI-BPMSigPatch | BO-16U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-16U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-16U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 7 | BO-16U | IA-07RaBPM | EXTERNO | BO-16U:DI-BPMSigPatch | BO-16U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-16U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-16U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 7 | BO-17U | IA-07RaBPM | EXTERNO | BO-17U:DI-BPMSigPatch | BO-17U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-17U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-17U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 7 | BO-17U | IA-07RaBPM | EXTERNO | BO-17U:DI-BPMSigPatch | BO-17U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-17U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-17U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 7 | BO-17U | IA-07RaBPM | EXTERNO | BO-17U:DI-BPMSigPatch | BO-17U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-17U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-17U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 7 | BO-17U | IA-07RaBPM | EXTERNO | BO-17U:DI-BPMSigPatch | BO-17U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-17U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-17U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-18U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-18U:DI-BPMSigPatch | BO-18U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-18U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-18U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-18U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-18U:DI-BPMSigPatch | BO-18U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-18U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-18U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-18U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-18U:DI-BPMSigPatch | BO-18U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-18U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-18U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-18U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-18U:DI-BPMSigPatch | BO-18U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-18U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-18U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-19U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-19U:DI-BPMSigPatch | BO-19U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-19U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-19U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-19U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-19U:DI-BPMSigPatch | BO-19U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-19U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-19U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-19U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-19U:DI-BPMSigPatch | BO-19U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-19U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-19U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-19U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-19U:DI-BPMSigPatch | BO-19U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-19U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-19U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-20U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-20U:DI-BPMSigPatch | BO-20U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-20U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-20U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-20U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-20U:DI-BPMSigPatch | BO-20U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-20U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-20U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-20U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-20U:DI-BPMSigPatch | BO-20U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-20U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-20U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 8 | BO-20U | IA-08RaBPM | EXTERNO | BO-20U:DI-BPMSigPatch | BO-20U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-20U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-20U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 9 | BO-21U | IA-09RaBPM | EXTERNO | BO-21U:DI-BPMSigPatch | BO-21U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-21U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-21U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 9 | BO-21U | IA-09RaBPM | EXTERNO | BO-21U:DI-BPMSigPatch | BO-21U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-21U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-21U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 9 | BO-21U | IA-09RaBPM | EXTERNO | BO-21U:DI-BPMSigPatch | BO-21U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-21U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-21U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 9 | BO-21U | IA-09RaBPM | EXTERNO | BO-21U:DI-BPMSigPatch | BO-21U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-21U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-21U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 9 | BO-22U | IA-09RaBPM | EXTERNO | BO-22U:DI-BPMSigPatch | BO-22U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-22U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-22U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 9 | BO-22U | IA-09RaBPM | EXTERNO | BO-22U:DI-BPMSigPatch | BO-22U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-22U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-22U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 9 | BO-22U | IA-09RaBPM | EXTERNO | BO-22U:DI-BPMSigPatch | BO-22U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-22U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-22U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 9 | BO-22U | IA-09RaBPM | EXTERNO | BO-22U:DI-BPMSigPatch | BO-22U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-22U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-22U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-23U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-23U:DI-BPMSigPatch | BO-23U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-23U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-23U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-23U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-23U:DI-BPMSigPatch | BO-23U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-23U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-23U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-23U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-23U:DI-BPMSigPatch | BO-23U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-23U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-23U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-23U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-23U:DI-BPMSigPatch | BO-23U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-23U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-23U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-24U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-24U:DI-BPMSigPatch | BO-24U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-24U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-24U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-24U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-24U:DI-BPMSigPatch | BO-24U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-24U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-24U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-24U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-24U:DI-BPMSigPatch | BO-24U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-24U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-24U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-24U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-24U:DI-BPMSigPatch | BO-24U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-24U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-24U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-25U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-25U:DI-BPMSigPatch | BO-25U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-25U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-25U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-25U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-25U:DI-BPMSigPatch | BO-25U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-25U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-25U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-25U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-25U:DI-BPMSigPatch | BO-25U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-25U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-25U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 10 | BO-25U | IA-10RaBPM | EXTERNO | BO-25U:DI-BPMSigPatch | BO-25U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-25U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-25U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 11 | BO-26U | IA-11RaBPM | EXTERNO | BO-26U:DI-BPMSigPatch | BO-26U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-26U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-26U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 11 | BO-26U | IA-11RaBPM | EXTERNO | BO-26U:DI-BPMSigPatch | BO-26U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-26U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-26U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 11 | BO-26U | IA-11RaBPM | EXTERNO | BO-26U:DI-BPMSigPatch | BO-26U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-26U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-26U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 11 | BO-26U | IA-11RaBPM | EXTERNO | BO-26U:DI-BPMSigPatch | BO-26U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-26U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-26U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 11 | BO-27U | IA-11RaBPM | EXTERNO | BO-27U:DI-BPMSigPatch | BO-27U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-27U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-27U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 11 | BO-27U | IA-11RaBPM | EXTERNO | BO-27U:DI-BPMSigPatch | BO-27U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-27U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-27U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-01C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-01C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C2 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C2:DI-BPMSigPatch | SI-01C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-01C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C3 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-01C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C3 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-01C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C4 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C4:DI-BPMSigPatch | SI-01C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-01C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01M1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01M1:DI-BPMSigPatch | SI-01M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-01M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01M2 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01M2:DI-BPMSigPatch | SI-01M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-01M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01SA | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-01SA:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01SA | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-01SA:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-02C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-02C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C2 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C2:DI-BPMSigPatch | SI-02C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-02C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C3 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-02C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C3 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-02C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C4 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C4:DI-BPMSigPatch | SI-02C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-02C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02M1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02M1:DI-BPMSigPatch | SI-02M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-02M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02M2 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02M2:DI-BPMSigPatch | SI-02M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-02M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02SB | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-02SB:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02SB | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-02SB:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-03C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-03C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C2 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C2:DI-BPMSigPatch | SI-03C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-03C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C3 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-03C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C3 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-03C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C4 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C4:DI-BPMSigPatch | SI-03C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-03C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03M1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03M1:DI-BPMSigPatch | SI-03M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-03M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03M2 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03M2:DI-BPMSigPatch | SI-03M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-03M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03SP | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-03SP:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03SP | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-03SP:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-04C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-04C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C2 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C2:DI-BPMSigPatch | SI-04C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-04C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C3 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-04C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C3 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-04C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C4 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C4:DI-BPMSigPatch | SI-04C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-04C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04M1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04M1:DI-BPMSigPatch | SI-04M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-04M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04M2 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04M2:DI-BPMSigPatch | SI-04M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-04M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04SB | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-04SB:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04SB | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-04SB:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-05C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-05C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C2 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C2:DI-BPMSigPatch | SI-05C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-05C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C3 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-05C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C3 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-05C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C4 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C4:DI-BPMSigPatch | SI-05C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-05C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05M1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05M1:DI-BPMSigPatch | SI-05M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-05M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05M2 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05M2:DI-BPMSigPatch | SI-05M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-05M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05SA | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-05SA:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05SA | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-05SA:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-06C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-06C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C2 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C2:DI-BPMSigPatch | SI-06C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-06C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C3 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-06C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C3 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-06C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C4 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C4:DI-BPMSigPatch | SI-06C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-06C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06M1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06M1:DI-BPMSigPatch | SI-06M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-06M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06M2 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06M2:DI-BPMSigPatch | SI-06M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-06M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06SB | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-06SB:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06SB | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-06SB:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-07C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-07C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C2 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C2:DI-BPMSigPatch | SI-07C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-07C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C3 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-07C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C3 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-07C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C4 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C4:DI-BPMSigPatch | SI-07C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-07C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07M1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07M1:DI-BPMSigPatch | SI-07M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-07M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07M2 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07M2:DI-BPMSigPatch | SI-07M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-07M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07SP | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-07SP:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07SP | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-07SP:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-08C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-08C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C2 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C2:DI-BPMSigPatch | SI-08C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-08C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C3 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-08C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C3 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-08C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C4 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C4:DI-BPMSigPatch | SI-08C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-08C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08M1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08M1:DI-BPMSigPatch | SI-08M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-08M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08M2 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08M2:DI-BPMSigPatch | SI-08M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-08M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08SB | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-08SB:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08SB | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-08SB:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-09C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-09C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C2 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C2:DI-BPMSigPatch | SI-09C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-09C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C3 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-09C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C3 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-09C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C4 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C4:DI-BPMSigPatch | SI-09C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-09C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09M1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09M1:DI-BPMSigPatch | SI-09M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-09M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09M2 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09M2:DI-BPMSigPatch | SI-09M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-09M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09SA | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-09SA:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09SA | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-09SA:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-10C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-10C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C2 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C2:DI-BPMSigPatch | SI-10C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-10C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C3 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-10C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C3 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-10C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C4 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C4:DI-BPMSigPatch | SI-10C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-10C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10M1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10M1:DI-BPMSigPatch | SI-10M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-10M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10M2 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10M2:DI-BPMSigPatch | SI-10M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-10M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10SB | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-10SB:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10SB | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-10SB:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-11C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-11C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C2 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C2:DI-BPMSigPatch | SI-11C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-11C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C3 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-11C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C3 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-11C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C4 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C4:DI-BPMSigPatch | SI-11C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-11C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11M1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11M1:DI-BPMSigPatch | SI-11M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-11M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11M2 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11M2:DI-BPMSigPatch | SI-11M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-11M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11SP | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-11SP:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11SP | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-11SP:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-12C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-12C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C2 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C2:DI-BPMSigPatch | SI-12C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-12C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C3 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-12C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C3 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-12C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C4 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C4:DI-BPMSigPatch | SI-12C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-12C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12M1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12M1:DI-BPMSigPatch | SI-12M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-12M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12M2 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12M2:DI-BPMSigPatch | SI-12M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-12M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12SB | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-12SB:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12SB | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-12SB:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-13C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-13C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C2 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C2:DI-BPMSigPatch | SI-13C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-13C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C3 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-13C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C3 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-13C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C4 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C4:DI-BPMSigPatch | SI-13C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-13C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13M1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13M1:DI-BPMSigPatch | SI-13M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-13M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13M2 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13M2:DI-BPMSigPatch | SI-13M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-13M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13SA | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-13SA:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13SA | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-13SA:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-14C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-14C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C2 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C2:DI-BPMSigPatch | SI-14C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-14C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C3 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-14C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C3 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-14C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C4 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C4:DI-BPMSigPatch | SI-14C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-14C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14M1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14M1:DI-BPMSigPatch | SI-14M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-14M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14M2 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14M2:DI-BPMSigPatch | SI-14M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-14M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14SB | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-14SB:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14SB | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-14SB:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-15C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-15C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C2 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C2:DI-BPMSigPatch | SI-15C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-15C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C3 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-15C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C3 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-15C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C4 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C4:DI-BPMSigPatch | SI-15C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-15C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15M1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15M1:DI-BPMSigPatch | SI-15M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-15M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15M2 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15M2:DI-BPMSigPatch | SI-15M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-15M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15SP | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-15SP:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15SP | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-15SP:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-16C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-16C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C2 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C2:DI-BPMSigPatch | SI-16C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-16C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C3 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-16C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C3 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-16C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C4 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C4:DI-BPMSigPatch | SI-16C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-16C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16M1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16M1:DI-BPMSigPatch | SI-16M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-16M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16M2 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16M2:DI-BPMSigPatch | SI-16M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-16M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16SB | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-16SB:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16SB | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-16SB:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-17C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-17C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C2 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C2:DI-BPMSigPatch | SI-17C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-17C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C3 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-17C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C3 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-17C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C4 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C4:DI-BPMSigPatch | SI-17C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-17C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17M1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17M1:DI-BPMSigPatch | SI-17M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-17M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17M2 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17M2:DI-BPMSigPatch | SI-17M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-17M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17SA | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-17SA:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17SA | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-17SA:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C3 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-18C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C3 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-18C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C4 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C4:DI-BPMSigPatch | SI-18C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-18C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18M1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18M1:DI-BPMSigPatch | SI-18M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-18M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18M2 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18M2:DI-BPMSigPatch | SI-18M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-18M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SB | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-18SB:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SB | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-18SB:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-45U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-45U:DI-BPMSigPatch | BO-45U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-45U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-45U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-45U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-45U:DI-BPMSigPatch | BO-45U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-45U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-45U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-45U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-45U:DI-BPMSigPatch | BO-45U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-45U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-45U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-19C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-19C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C2 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C2:DI-BPMSigPatch | SI-19C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-19C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C3 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-19C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C3 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-19C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C4 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C4:DI-BPMSigPatch | SI-19C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-19C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19M1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19M1:DI-BPMSigPatch | SI-19M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-19M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19M2 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19M2:DI-BPMSigPatch | SI-19M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-19M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SP | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-19SP:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SP | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-19SP:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-20C1:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-20C1:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C2 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C2:DI-BPMSigPatch | SI-20C2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-20C2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C3 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-20C3:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C3 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-20C3:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C4 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C4:DI-BPMSigPatch | SI-20C4:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C4:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-20C4:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20M1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20M1:DI-BPMSigPatch | SI-20M1:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M1:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-20M1:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20M2 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20M2:DI-BPMSigPatch | SI-20M2:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M2:DI-BPMSigPatch/BO_OUT SI-20M2:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1/BO_OUT SI-20SB:DI-BPMRFFE-1/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2 | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2/BO_OUT SI-20SB:DI-BPMRFFE-2/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 11 | BO-27U | IA-11RaBPM | EXTERNO | BO-27U:DI-BPMSigPatch | BO-27U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-27U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-27U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 11 | BO-27U | IA-11RaBPM | EXTERNO | BO-27U:DI-BPMSigPatch | BO-27U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-27U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-27U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-28U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-28U:DI-BPMSigPatch | BO-28U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-28U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-28U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-28U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-28U:DI-BPMSigPatch | BO-28U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-28U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-28U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-28U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-28U:DI-BPMSigPatch | BO-28U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-28U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-28U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-28U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-28U:DI-BPMSigPatch | BO-28U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-28U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-28U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-01:DI-BPMPkup-2 | TB-01:DI-BPMRFFE-2 | BO | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMPkup-2/BO TB-01:DI-BPMRFFE-2/BO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-01:DI-BPMPkup-2 | TB-01:DI-BPMRFFE-2 | TI | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMPkup-2/TI TB-01:DI-BPMRFFE-2/TI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-01:DI-BPMPkup-2 | TB-01:DI-BPMRFFE-2 | TO | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-01:DI-BPMPkup-2/TO TB-01:DI-BPMRFFE-2/TO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-02:DI-BPMPkup-1 | TB-02:DI-BPMRFFE-1 | BI | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMPkup-1/BI TB-02:DI-BPMRFFE-1/BI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-02:DI-BPMPkup-1 | TB-02:DI-BPMRFFE-1 | BO | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMPkup-1/BO TB-02:DI-BPMRFFE-1/BO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-29U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-29U:DI-BPMSigPatch | BO-29U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-29U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-29U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-29U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-29U:DI-BPMSigPatch | BO-29U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-29U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-29U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-29U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-29U:DI-BPMSigPatch | BO-29U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-29U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-29U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-29U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-29U:DI-BPMSigPatch | BO-29U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-29U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-29U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-30U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-30U:DI-BPMSigPatch | BO-30U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-30U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-30U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-30U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-30U:DI-BPMSigPatch | BO-30U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-30U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-30U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-30U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-30U:DI-BPMSigPatch | BO-30U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-30U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-30U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 12 | BO-30U | IA-12RaBPM | EXTERNO | BO-30U:DI-BPMSigPatch | BO-30U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-30U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-30U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 13 | BO-31U | IA-13RaBPM | EXTERNO | BO-31U:DI-BPMSigPatch | BO-31U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-31U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-31U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 13 | BO-31U | IA-13RaBPM | EXTERNO | BO-31U:DI-BPMSigPatch | BO-31U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-31U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-31U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 13 | BO-31U | IA-13RaBPM | EXTERNO | BO-31U:DI-BPMSigPatch | BO-31U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-31U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-31U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 13 | BO-31U | IA-13RaBPM | EXTERNO | BO-31U:DI-BPMSigPatch | BO-31U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-31U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-31U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 13 | BO-32U | IA-13RaBPM | EXTERNO | BO-32U:DI-BPMSigPatch | BO-32U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-32U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-32U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 13 | BO-32U | IA-13RaBPM | EXTERNO | BO-32U:DI-BPMSigPatch | BO-32U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-32U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-32U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 13 | BO-32U | IA-13RaBPM | EXTERNO | BO-32U:DI-BPMSigPatch | BO-32U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-32U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-32U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 13 | BO-32U | IA-13RaBPM | EXTERNO | BO-32U:DI-BPMSigPatch | BO-32U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-32U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-32U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-33U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-33U:DI-BPMSigPatch | BO-33U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-33U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-33U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-33U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-33U:DI-BPMSigPatch | BO-33U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-33U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-33U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-33U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-33U:DI-BPMSigPatch | BO-33U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-33U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-33U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-33U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-33U:DI-BPMSigPatch | BO-33U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-33U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-33U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-34U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-34U:DI-BPMSigPatch | BO-34U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-34U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-34U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-34U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-34U:DI-BPMSigPatch | BO-34U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-34U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-34U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-34U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-34U:DI-BPMSigPatch | BO-34U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-34U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-34U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-34U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-34U:DI-BPMSigPatch | BO-34U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-34U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-34U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-35U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-35U:DI-BPMSigPatch | BO-35U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-35U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-35U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-35U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-35U:DI-BPMSigPatch | BO-35U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-35U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-35U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-35U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-35U:DI-BPMSigPatch | BO-35U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-35U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-35U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 14 | BO-35U | IA-14RaBPM | EXTERNO | BO-35U:DI-BPMSigPatch | BO-35U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-35U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-35U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 15 | BO-36U | IA-15RaBPM | EXTERNO | BO-36U:DI-BPMSigPatch | BO-36U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-36U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-36U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 15 | BO-36U | IA-15RaBPM | EXTERNO | BO-36U:DI-BPMSigPatch | BO-36U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-36U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-36U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 15 | BO-36U | IA-15RaBPM | EXTERNO | BO-36U:DI-BPMSigPatch | BO-36U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-36U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-36U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 15 | BO-36U | IA-15RaBPM | EXTERNO | BO-36U:DI-BPMSigPatch | BO-36U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-36U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-36U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 15 | BO-37U | IA-15RaBPM | EXTERNO | BO-37U:DI-BPMSigPatch | BO-37U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-37U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-37U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 15 | BO-37U | IA-15RaBPM | EXTERNO | BO-37U:DI-BPMSigPatch | BO-37U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-37U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-37U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 15 | BO-37U | IA-15RaBPM | EXTERNO | BO-37U:DI-BPMSigPatch | BO-37U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-37U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-37U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 15 | BO-37U | IA-15RaBPM | EXTERNO | BO-37U:DI-BPMSigPatch | BO-37U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-37U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-37U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-38U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-38U:DI-BPMSigPatch | BO-38U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-38U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-38U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-38U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-38U:DI-BPMSigPatch | BO-38U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-38U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-38U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-38U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-38U:DI-BPMSigPatch | BO-38U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-38U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-38U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-38U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-38U:DI-BPMSigPatch | BO-38U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-38U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-38U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-39U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-39U:DI-BPMSigPatch | BO-39U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-39U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-39U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-39U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-39U:DI-BPMSigPatch | BO-39U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-39U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-39U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-39U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-39U:DI-BPMSigPatch | BO-39U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-39U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-39U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-39U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-39U:DI-BPMSigPatch | BO-39U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-39U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-39U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-40U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-40U:DI-BPMSigPatch | BO-40U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-40U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-40U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-40U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-40U:DI-BPMSigPatch | BO-40U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-40U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-40U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-40U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-40U:DI-BPMSigPatch | BO-40U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-40U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-40U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 16 | BO-40U | IA-16RaBPM | EXTERNO | BO-40U:DI-BPMSigPatch | BO-40U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-40U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-40U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 17 | BO-41U | IA-17RaBPM | EXTERNO | BO-41U:DI-BPMSigPatch | BO-41U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-41U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-41U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 17 | BO-41U | IA-17RaBPM | EXTERNO | BO-41U:DI-BPMSigPatch | BO-41U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-41U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-41U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-01C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-01C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C2 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C2:DI-BPMSigPatch | SI-01C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-01C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C3 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-01C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C3 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-01C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C4 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C4:DI-BPMSigPatch | SI-01C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-01C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01M1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01M1:DI-BPMSigPatch | SI-01M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-01M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01M2 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01M2:DI-BPMSigPatch | SI-01M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-01M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01SA | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-01SA:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01SA | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-01SA:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-02C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-02C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C2 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C2:DI-BPMSigPatch | SI-02C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-02C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C3 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-02C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C3 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-02C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C4 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C4:DI-BPMSigPatch | SI-02C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-02C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02M1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02M1:DI-BPMSigPatch | SI-02M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-02M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02M2 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02M2:DI-BPMSigPatch | SI-02M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-02M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02SB | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-02SB:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02SB | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-02SB:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-03C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-03C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C2 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C2:DI-BPMSigPatch | SI-03C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-03C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C3 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-03C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C3 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-03C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C4 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C4:DI-BPMSigPatch | SI-03C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-03C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03M1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03M1:DI-BPMSigPatch | SI-03M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-03M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03M2 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03M2:DI-BPMSigPatch | SI-03M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-03M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03SP | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-03SP:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03SP | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-03SP:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-04C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-04C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C2 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C2:DI-BPMSigPatch | SI-04C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-04C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C3 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-04C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C3 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-04C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C4 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C4:DI-BPMSigPatch | SI-04C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-04C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04M1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04M1:DI-BPMSigPatch | SI-04M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-04M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04M2 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04M2:DI-BPMSigPatch | SI-04M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-04M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04SB | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-04SB:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04SB | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-04SB:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-05C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-05C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C2 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C2:DI-BPMSigPatch | SI-05C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-05C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C3 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-05C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C3 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-05C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C4 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C4:DI-BPMSigPatch | SI-05C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-05C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05M1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05M1:DI-BPMSigPatch | SI-05M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-05M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05M2 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05M2:DI-BPMSigPatch | SI-05M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-05M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05SA | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-05SA:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05SA | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-05SA:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-06C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-06C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C2 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C2:DI-BPMSigPatch | SI-06C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-06C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C3 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-06C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C3 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-06C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C4 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C4:DI-BPMSigPatch | SI-06C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-06C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06M1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06M1:DI-BPMSigPatch | SI-06M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-06M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06M2 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06M2:DI-BPMSigPatch | SI-06M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-06M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06SB | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-06SB:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06SB | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-06SB:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-07C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-07C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C2 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C2:DI-BPMSigPatch | SI-07C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-07C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C3 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-07C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C3 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-07C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C4 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C4:DI-BPMSigPatch | SI-07C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-07C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07M1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07M1:DI-BPMSigPatch | SI-07M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-07M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07M2 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07M2:DI-BPMSigPatch | SI-07M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-07M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07SP | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-07SP:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07SP | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-07SP:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-08C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-08C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C2 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C2:DI-BPMSigPatch | SI-08C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-08C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C3 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-08C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C3 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-08C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C4 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C4:DI-BPMSigPatch | SI-08C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-08C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08M1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08M1:DI-BPMSigPatch | SI-08M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-08M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08M2 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08M2:DI-BPMSigPatch | SI-08M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-08M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08SB | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-08SB:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08SB | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-08SB:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-09C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-09C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C2 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C2:DI-BPMSigPatch | SI-09C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-09C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C3 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-09C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C3 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-09C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C4 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C4:DI-BPMSigPatch | SI-09C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-09C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09M1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09M1:DI-BPMSigPatch | SI-09M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-09M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09M2 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09M2:DI-BPMSigPatch | SI-09M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-09M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09SA | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-09SA:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09SA | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-09SA:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-10C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-10C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C2 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C2:DI-BPMSigPatch | SI-10C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-10C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C3 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-10C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C3 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-10C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C4 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C4:DI-BPMSigPatch | SI-10C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-10C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10M1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10M1:DI-BPMSigPatch | SI-10M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-10M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10M2 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10M2:DI-BPMSigPatch | SI-10M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-10M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10SB | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-10SB:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10SB | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-10SB:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-11C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-11C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C2 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C2:DI-BPMSigPatch | SI-11C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-11C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C3 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-11C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C3 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-11C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C4 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C4:DI-BPMSigPatch | SI-11C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-11C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11M1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11M1:DI-BPMSigPatch | SI-11M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-11M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11M2 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11M2:DI-BPMSigPatch | SI-11M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-11M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11SP | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-11SP:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11SP | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-11SP:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-12C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-12C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C2 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C2:DI-BPMSigPatch | SI-12C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-12C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C3 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-12C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C3 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-12C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C4 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C4:DI-BPMSigPatch | SI-12C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-12C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12M1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12M1:DI-BPMSigPatch | SI-12M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-12M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12M2 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12M2:DI-BPMSigPatch | SI-12M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-12M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12SB | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-12SB:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12SB | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-12SB:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-13C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-13C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C2 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C2:DI-BPMSigPatch | SI-13C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-13C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C3 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-13C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C3 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-13C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C4 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C4:DI-BPMSigPatch | SI-13C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-13C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13M1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13M1:DI-BPMSigPatch | SI-13M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-13M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13M2 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13M2:DI-BPMSigPatch | SI-13M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-13M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13SA | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-13SA:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13SA | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-13SA:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-14C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-14C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C2 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C2:DI-BPMSigPatch | SI-14C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-14C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C3 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-14C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C3 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-14C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C4 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C4:DI-BPMSigPatch | SI-14C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-14C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14M1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14M1:DI-BPMSigPatch | SI-14M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-14M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14M2 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14M2:DI-BPMSigPatch | SI-14M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-14M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14SB | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-14SB:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14SB | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-14SB:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-15C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-15C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C2 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C2:DI-BPMSigPatch | SI-15C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-15C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C3 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-15C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C3 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-15C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C4 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C4:DI-BPMSigPatch | SI-15C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-15C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15M1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15M1:DI-BPMSigPatch | SI-15M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-15M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15M2 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15M2:DI-BPMSigPatch | SI-15M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-15M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15SP | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-15SP:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15SP | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-15SP:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-16C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-16C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C2 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C2:DI-BPMSigPatch | SI-16C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-16C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C3 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-16C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C3 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-16C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C4 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C4:DI-BPMSigPatch | SI-16C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-16C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16M1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16M1:DI-BPMSigPatch | SI-16M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-16M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16M2 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16M2:DI-BPMSigPatch | SI-16M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-16M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16SB | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-16SB:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16SB | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-16SB:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-17C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-17C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C2 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C2:DI-BPMSigPatch | SI-17C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-17C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C3 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-17C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C3 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-17C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C4 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C4:DI-BPMSigPatch | SI-17C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-17C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17M1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17M1:DI-BPMSigPatch | SI-17M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-17M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17M2 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17M2:DI-BPMSigPatch | SI-17M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-17M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17SA | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-17SA:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17SA | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-17SA:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-45U | IA-18RaBPM | EXTERNO | BO-45U:DI-BPMSigPatch | BO-45U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-45U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-45U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-18C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-18C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C2 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C2:DI-BPMSigPatch | SI-18C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-18C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C3 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-18C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C3 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-18C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C4 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18C4:DI-BPMSigPatch | SI-18C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-18C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18M1 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18M1:DI-BPMSigPatch | SI-18M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-18M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18M2 | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18M2:DI-BPMSigPatch | SI-18M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-18M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SB | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-18SB:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-19C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-19C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C2 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C2:DI-BPMSigPatch | SI-19C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-19C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C3 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-19C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C3 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-19C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C4 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C4:DI-BPMSigPatch | SI-19C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-19C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19M1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19M1:DI-BPMSigPatch | SI-19M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-19M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19M2 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19M2:DI-BPMSigPatch | SI-19M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-19M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SP | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-19SP:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SP | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-19SP:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-20C1:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-20C1:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C2 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C2:DI-BPMSigPatch | SI-20C2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-20C2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C3 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-20C3:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C3 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-20C3:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C4 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C4:DI-BPMSigPatch | SI-20C4:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C4:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-20C4:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20M1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20M1:DI-BPMSigPatch | SI-20M1:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M1:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-20M1:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20M2 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20M2:DI-BPMSigPatch | SI-20M2:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M2:DI-BPMSigPatch/TI_OUT SI-20M2:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1/TI_OUT SI-20SB:DI-BPMRFFE-1/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2 | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2/TI_OUT SI-20SB:DI-BPMRFFE-2/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 17 | BO-41U | IA-17RaBPM | EXTERNO | BO-41U:DI-BPMSigPatch | BO-41U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-41U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-41U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 17 | BO-41U | IA-17RaBPM | EXTERNO | BO-41U:DI-BPMSigPatch | BO-41U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-41U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-41U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 17 | BO-42U | IA-17RaBPM | EXTERNO | BO-42U:DI-BPMSigPatch | BO-42U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-42U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-42U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 17 | BO-42U | IA-17RaBPM | EXTERNO | BO-42U:DI-BPMSigPatch | BO-42U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-42U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-42U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 17 | BO-42U | IA-17RaBPM | EXTERNO | BO-42U:DI-BPMSigPatch | BO-42U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-42U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-42U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 17 | BO-42U | IA-17RaBPM | EXTERNO | BO-42U:DI-BPMSigPatch | BO-42U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-42U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-42U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-02:DI-BPMPkup-1 | TB-02:DI-BPMRFFE-1 | TI | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMPkup-1/TI TB-02:DI-BPMRFFE-1/TI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-02:DI-BPMPkup-1 | TB-02:DI-BPMRFFE-1 | TO | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMPkup-1/TO TB-02:DI-BPMRFFE-1/TO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-02:DI-BPMPkup-2 | TB-02:DI-BPMRFFE-2 | BI | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMPkup-2/BI TB-02:DI-BPMRFFE-2/BI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-02:DI-BPMPkup-2 | TB-02:DI-BPMRFFE-2 | BO | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMPkup-2/BO TB-02:DI-BPMRFFE-2/BO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-02:DI-BPMPkup-2 | TB-02:DI-BPMRFFE-2 | TI | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMPkup-2/TI TB-02:DI-BPMRFFE-2/TI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SB | IA-18RaBPM | EXTERNO | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-18SB:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (LTB) | Sala Racks 19&20 | TB-04 | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | TB-04:DI-FCTSensor | AS-Glob:DI-FCTDig | output | Entrada_1 | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | TB-04:DI-FCTSensor/output AS-Glob:DI-FCTDig/Entrada_1 | 70 | 70 | Datalink DLC R12
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (BTS) | Sala Racks 19&20 | TS-04 | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | TS-04:DI-FCTSensor | AS-Glob:DI-FCTDig | output | Entrada_2 | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | TS-04:DI-FCTSensor/output AS-Glob:DI-FCTDig/Entrada_2 | 70 | 70 | Datalink DLC R12
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-04U | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | BO-04U:DI-TuneBPMHyb | AS-Glob:DI-TuneFBE | DeltaX | BO_H_In | N 50-ohm | N 50-ohm | BO-04U:DI-TuneBPMHyb/DeltaX AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_H_In | 150 | 150 | Datalink DLC R12
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 16 | Túnel (Anel) | IA-16RaBbB | SI-16SB | EXTERNO | SI-Glob:DI-BbBPwrBEL | SI-16SB:DI-BbBKckrL | Out_1 | TO | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBPwrBEL/Out_1 SI-16SB:DI-BbBKckrL/TO | 60 | 60 | Datalink DLC R12 | CASADOS EM FASE
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 16 | Túnel (Anel) | IA-16RaBbB | SI-16SB | EXTERNO | SI-Glob:DI-BbBPwrBEL | SI-16SB:DI-BbBKckrL | Out_2 | TI | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBPwrBEL/Out_2 SI-16SB:DI-BbBKckrL/TI | 60 | 60 | Datalink DLC R12 | CASADOS EM FASE
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 16 | Túnel (Anel) | IA-16RaBbB | SI-16SB | EXTERNO | SI-Glob:DI-BbBPwrBEL | SI-16SB:DI-BbBKckrL | Out_3 | BO | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBPwrBEL/Out_3 SI-16SB:DI-BbBKckrL/BO | 60 | 60 | Datalink DLC R12 | CASADOS EM FASE
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 16 | Túnel (Anel) | IA-16RaBbB | SI-16SB | EXTERNO | SI-Glob:DI-BbBPwrBEL | SI-16SB:DI-BbBKckrL | Out_4 | BI | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBPwrBEL/Out_4 SI-16SB:DI-BbBKckrL/BI | 60 | 60 | Datalink DLC R12 | CASADOS EM FASE
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 16 | Túnel (Anel) | IA-16RaBbB | SI-17SA | EXTERNO | SI-Glob:DI-BbBPwrBEH | SI-17SA:DI-BbBKckrH | Hyb_J3_180 | ID | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBPwrBEH/Hyb_J3_180 SI-17SA:DI-BbBKckrH/ID | 50 | 50 | LMR-400 | CASADOS EM FASE
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 16 | Túnel (Anel) | IA-16RaBbB | SI-17SA | EXTERNO | SI-Glob:DI-BbBPwrBEH | SI-17SA:DI-BbBKckrH | Hyb_J2_0 | OD | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBPwrBEH/Hyb_J2_0 SI-17SA:DI-BbBKckrH/OD | 50 | 50 | LMR-400 | CASADOS EM FASE
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 16 | Túnel (Anel) | IA-16RaBbB | SI-16C4 | EXTERNO | SI-Glob:DI-BbBPwrBEV | SI-16C4:DI-BbBKckrV | Hyb_J3_180 | BD | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBPwrBEV/Hyb_J3_180 SI-16C4:DI-BbBKckrV/BD | 50 | 50 | LMR-400 | CASADOS EM FASE
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 16 | Túnel (Anel) | IA-16RaBbB | SI-16C4 | EXTERNO | SI-Glob:DI-BbBPwrBEV | SI-16C4:DI-BbBKckrV | Hyb_J2_0 | TD | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBPwrBEV/Hyb_J2_0 SI-16C4:DI-BbBKckrV/TD | 50 | 50 | LMR-400 | CASADOS EM FASE
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 2 | BO-46U | IA-19RaBPM | EXTERNO | BO-46U:DI-BPMSigPatch | BO-46U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-46U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-46U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 2 | BO-46U | IA-19RaBPM | EXTERNO | BO-46U:DI-BPMSigPatch | BO-46U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-46U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-46U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 2 | BO-46U | IA-19RaBPM | EXTERNO | BO-46U:DI-BPMSigPatch | BO-46U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-46U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-46U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 2 | BO-46U | IA-19RaBPM | EXTERNO | BO-46U:DI-BPMSigPatch | BO-46U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-46U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-46U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 2 | BO-47U | IA-19RaBPM | EXTERNO | BO-47U:DI-BPMSigPatch | BO-47U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-47U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-47U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 2 | BO-47U | IA-19RaBPM | EXTERNO | BO-47U:DI-BPMSigPatch | BO-47U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-47U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-47U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 2 | BO-47U | IA-19RaBPM | EXTERNO | BO-47U:DI-BPMSigPatch | BO-47U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-47U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-47U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 2 | BO-47U | IA-19RaBPM | EXTERNO | BO-47U:DI-BPMSigPatch | BO-47U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-47U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-47U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-48U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-48U:DI-BPMSigPatch | BO-48U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-48U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-48U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-48U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-48U:DI-BPMSigPatch | BO-48U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-48U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-48U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-48U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-48U:DI-BPMSigPatch | BO-48U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-48U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-48U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-48U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-48U:DI-BPMSigPatch | BO-48U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-48U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-48U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-49U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-49U:DI-BPMSigPatch | BO-49U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-49U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-49U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-49U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-49U:DI-BPMSigPatch | BO-49U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-49U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-49U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-49U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-49U:DI-BPMSigPatch | BO-49U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-49U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-49U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-49U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-49U:DI-BPMSigPatch | BO-49U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-49U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-49U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-50U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-50U:DI-BPMSigPatch | BO-50U:DI-BPMRFFE | BI_OUT | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-50U:DI-BPMSigPatch/BI_OUT BO-50U:DI-BPMRFFE/BI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-50U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-50U:DI-BPMSigPatch | BO-50U:DI-BPMRFFE | BO_OUT | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-50U:DI-BPMSigPatch/BO_OUT BO-50U:DI-BPMRFFE/BO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-50U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-50U:DI-BPMSigPatch | BO-50U:DI-BPMRFFE | TI_OUT | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-50U:DI-BPMSigPatch/TI_OUT BO-50U:DI-BPMRFFE/TI_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-50U | IA-20RaBPM | EXTERNO | BO-50U:DI-BPMSigPatch | BO-50U:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-50U:DI-BPMSigPatch/TO_OUT BO-50U:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-02:DI-BPMPkup-2 | TB-02:DI-BPMRFFE-2 | TO | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-02:DI-BPMPkup-2/TO TB-02:DI-BPMRFFE-2/TO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-03 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-03:DI-BPMPkup | TB-03:DI-BPMRFFE | BI | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-03:DI-BPMPkup/BI TB-03:DI-BPMRFFE/BI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-03 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-03:DI-BPMPkup | TB-03:DI-BPMRFFE | BO | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-03:DI-BPMPkup/BO TB-03:DI-BPMRFFE/BO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-03 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-03:DI-BPMPkup | TB-03:DI-BPMRFFE | TI | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-03:DI-BPMPkup/TI TB-03:DI-BPMRFFE/TI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-03 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-03:DI-BPMPkup | TB-03:DI-BPMRFFE | TO | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-03:DI-BPMPkup/TO TB-03:DI-BPMRFFE/TO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-04:DI-BPMPkup | TB-04:DI-BPMRFFE | BI | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-04:DI-BPMPkup/BI TB-04:DI-BPMRFFE/BI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-04:DI-BPMPkup | TB-04:DI-BPMRFFE | BO | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-04:DI-BPMPkup/BO TB-04:DI-BPMRFFE/BO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-04:DI-BPMPkup | TB-04:DI-BPMRFFE | TI | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-04:DI-BPMPkup/TI TB-04:DI-BPMRFFE/TI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TB-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TB-04:DI-BPMPkup | TB-04:DI-BPMRFFE | TO | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TB-04:DI-BPMPkup/TO TB-04:DI-BPMRFFE/TO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-01:DI-BPMPkup | TS-01:DI-BPMRFFE | BI | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-01:DI-BPMPkup/BI TS-01:DI-BPMRFFE/BI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-01:DI-BPMPkup | TS-01:DI-BPMRFFE | BO | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-01:DI-BPMPkup/BO TS-01:DI-BPMRFFE/BO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-01:DI-BPMPkup | TS-01:DI-BPMRFFE | TI | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-01:DI-BPMPkup/TI TS-01:DI-BPMRFFE/TI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-01 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-01:DI-BPMPkup | TS-01:DI-BPMRFFE | TO | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-01:DI-BPMPkup/TO TS-01:DI-BPMRFFE/TO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-02:DI-BPMPkup | TS-02:DI-BPMRFFE | BI | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-02:DI-BPMPkup/BI TS-02:DI-BPMRFFE/BI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-02:DI-BPMPkup | TS-02:DI-BPMRFFE | BO | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-02:DI-BPMPkup/BO TS-02:DI-BPMRFFE/BO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-02:DI-BPMPkup | TS-02:DI-BPMRFFE | TI | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-02:DI-BPMPkup/TI TS-02:DI-BPMRFFE/TI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-02 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-02:DI-BPMPkup | TS-02:DI-BPMRFFE | TO | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-02:DI-BPMPkup/TO TS-02:DI-BPMRFFE/TO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-03 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-03:DI-BPMPkup | TS-03:DI-BPMRFFE | BI | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-03:DI-BPMPkup/BI TS-03:DI-BPMRFFE/BI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-01C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-01C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C2 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C2:DI-BPMSigPatch | SI-01C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-01C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C3 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-01C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C3 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-01C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01C4 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01C4:DI-BPMSigPatch | SI-01C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-01C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01M1 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01M1:DI-BPMSigPatch | SI-01M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-01M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01M2 | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01M2:DI-BPMSigPatch | SI-01M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-01M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01SA | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-01SA:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 1 | SI-01SA | IA-01RaBPM | EXTERNO | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-01SA:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-02C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-02C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C2 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C2:DI-BPMSigPatch | SI-02C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-02C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C3 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-02C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C3 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-02C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02C4 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02C4:DI-BPMSigPatch | SI-02C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-02C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02M1 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02M1:DI-BPMSigPatch | SI-02M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-02M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02M2 | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02M2:DI-BPMSigPatch | SI-02M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-02M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02SB | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-02SB:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 2 | SI-02SB | IA-02RaBPM | EXTERNO | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-02SB:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-03C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-03C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C2 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C2:DI-BPMSigPatch | SI-03C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-03C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C3 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-03C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C3 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-03C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03C4 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03C4:DI-BPMSigPatch | SI-03C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-03C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03M1 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03M1:DI-BPMSigPatch | SI-03M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-03M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03M2 | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03M2:DI-BPMSigPatch | SI-03M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-03M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03SP | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-03SP:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 3 | SI-03SP | IA-03RaBPM | EXTERNO | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-03SP:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-04C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-04C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C2 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C2:DI-BPMSigPatch | SI-04C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-04C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C3 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-04C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C3 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-04C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04C4 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04C4:DI-BPMSigPatch | SI-04C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-04C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04M1 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04M1:DI-BPMSigPatch | SI-04M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-04M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04M2 | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04M2:DI-BPMSigPatch | SI-04M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-04M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04SB | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-04SB:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 4 | SI-04SB | IA-04RaBPM | EXTERNO | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-04SB:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-05C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-05C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C2 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C2:DI-BPMSigPatch | SI-05C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-05C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C3 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-05C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C3 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-05C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05C4 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05C4:DI-BPMSigPatch | SI-05C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-05C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05M1 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05M1:DI-BPMSigPatch | SI-05M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-05M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05M2 | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05M2:DI-BPMSigPatch | SI-05M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-05M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05SA | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-05SA:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 5 | SI-05SA | IA-05RaBPM | EXTERNO | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-05SA:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-06C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-06C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C2 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C2:DI-BPMSigPatch | SI-06C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-06C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C3 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-06C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C3 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-06C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06C4 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06C4:DI-BPMSigPatch | SI-06C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-06C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06M1 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06M1:DI-BPMSigPatch | SI-06M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-06M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06M2 | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06M2:DI-BPMSigPatch | SI-06M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-06M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06SB | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-06SB:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 6 | SI-06SB | IA-06RaBPM | EXTERNO | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-06SB:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-07C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-07C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C2 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C2:DI-BPMSigPatch | SI-07C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-07C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C3 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-07C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C3 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-07C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07C4 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07C4:DI-BPMSigPatch | SI-07C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-07C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07M1 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07M1:DI-BPMSigPatch | SI-07M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-07M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07M2 | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07M2:DI-BPMSigPatch | SI-07M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-07M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07SP | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-07SP:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 7 | SI-07SP | IA-07RaBPM | EXTERNO | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-07SP:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-08C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-08C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C2 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C2:DI-BPMSigPatch | SI-08C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-08C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C3 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-08C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C3 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-08C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08C4 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08C4:DI-BPMSigPatch | SI-08C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-08C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08M1 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08M1:DI-BPMSigPatch | SI-08M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-08M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08M2 | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08M2:DI-BPMSigPatch | SI-08M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-08M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08SB | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-08SB:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 8 | SI-08SB | IA-08RaBPM | EXTERNO | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-08SB:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-09C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-09C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C2 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C2:DI-BPMSigPatch | SI-09C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-09C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C3 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-09C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C3 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-09C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09C4 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09C4:DI-BPMSigPatch | SI-09C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-09C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09M1 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09M1:DI-BPMSigPatch | SI-09M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-09M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09M2 | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09M2:DI-BPMSigPatch | SI-09M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-09M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09SA | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-09SA:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 9 | SI-09SA | IA-09RaBPM | EXTERNO | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-09SA:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-10C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-10C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C2 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C2:DI-BPMSigPatch | SI-10C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-10C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C3 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-10C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C3 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-10C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10C4 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10C4:DI-BPMSigPatch | SI-10C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-10C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10M1 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10M1:DI-BPMSigPatch | SI-10M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-10M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10M2 | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10M2:DI-BPMSigPatch | SI-10M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-10M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10SB | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-10SB:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 10 | SI-10SB | IA-10RaBPM | EXTERNO | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-10SB:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-11C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-11C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C2 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C2:DI-BPMSigPatch | SI-11C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-11C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C3 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-11C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C3 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-11C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11C4 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11C4:DI-BPMSigPatch | SI-11C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-11C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11M1 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11M1:DI-BPMSigPatch | SI-11M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-11M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11M2 | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11M2:DI-BPMSigPatch | SI-11M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-11M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11SP | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-11SP:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 11 | SI-11SP | IA-11RaBPM | EXTERNO | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-11SP:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-12C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-12C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C2 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C2:DI-BPMSigPatch | SI-12C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-12C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C3 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-12C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C3 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-12C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12C4 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12C4:DI-BPMSigPatch | SI-12C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-12C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12M1 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12M1:DI-BPMSigPatch | SI-12M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-12M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12M2 | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12M2:DI-BPMSigPatch | SI-12M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-12M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12SB | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-12SB:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 12 | SI-12SB | IA-12RaBPM | EXTERNO | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-12SB:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-13C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-13C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C2 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C2:DI-BPMSigPatch | SI-13C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-13C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C3 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-13C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C3 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-13C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13C4 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13C4:DI-BPMSigPatch | SI-13C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-13C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13M1 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13M1:DI-BPMSigPatch | SI-13M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-13M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13M2 | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13M2:DI-BPMSigPatch | SI-13M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-13M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13SA | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-13SA:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 13 | SI-13SA | IA-13RaBPM | EXTERNO | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-13SA:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-14C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-14C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C2 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C2:DI-BPMSigPatch | SI-14C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-14C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C3 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-14C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C3 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-14C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14C4 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14C4:DI-BPMSigPatch | SI-14C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-14C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14M1 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14M1:DI-BPMSigPatch | SI-14M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-14M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14M2 | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14M2:DI-BPMSigPatch | SI-14M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-14M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14SB | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-14SB:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 14 | SI-14SB | IA-14RaBPM | EXTERNO | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-14SB:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-15C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-15C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C2 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C2:DI-BPMSigPatch | SI-15C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-15C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C3 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-15C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C3 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-15C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15C4 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15C4:DI-BPMSigPatch | SI-15C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-15C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15M1 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15M1:DI-BPMSigPatch | SI-15M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-15M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15M2 | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15M2:DI-BPMSigPatch | SI-15M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-15M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15SP | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-15SP:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 15 | SI-15SP | IA-15RaBPM | EXTERNO | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-15SP:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-16C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-16C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C2 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C2:DI-BPMSigPatch | SI-16C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-16C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C3 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-16C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C3 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-16C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C4 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16C4:DI-BPMSigPatch | SI-16C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-16C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16M1 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16M1:DI-BPMSigPatch | SI-16M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-16M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16M2 | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16M2:DI-BPMSigPatch | SI-16M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-16M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16SB | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-16SB:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16SB | IA-16RaBPM | EXTERNO | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-16SB:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-17C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-17C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C2 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C2:DI-BPMSigPatch | SI-17C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-17C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C3 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-17C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C3 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-17C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17C4 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17C4:DI-BPMSigPatch | SI-17C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-17C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17M1 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17M1:DI-BPMSigPatch | SI-17M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-17M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17M2 | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17M2:DI-BPMSigPatch | SI-17M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-17M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17SA | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-17SA:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 17 | SI-17SA | IA-17RaBPM | EXTERNO | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-17SA:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-04U | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | BO-04U:DI-TuneBPMHyb | AS-Glob:DI-TuneFBE | DeltaY | BO_V_In | N 50-ohm | N 50-ohm | BO-04U:DI-TuneBPMHyb/DeltaY AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_V_In | 150 | 150 | Datalink DLC R12
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-17C4 | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb | AS-Glob:DI-TuneFBE | DeltaY | SI_V_in | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb/DeltaY AS-Glob:DI-TuneFBE/SI_V_in | 60 | 60 | Datalink DLC R12
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SB | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb | AS-Glob:DI-TuneFBE | DeltaX | SI_H_In | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb/DeltaX AS-Glob:DI-TuneFBE/SI_H_In | 50 | 50 | Datalink DLC R12
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-04U | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | BO-04U:DI-TuneBPMHyb | IA-18RaDiag04:DI-GDev | Q | GPort | N 50-ohm | N 50-ohm | BO-04U:DI-TuneBPMHyb/Q IA-18RaDiag04:DI-GDev/GPort | 150 | 150 | Datalink DLC R12
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-04D | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | BO-04D:DI-GSL07Hyb | IA-18RaDiag04:DI-GDev | DeltaX | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | BO-04D:DI-GSL07Hyb/DeltaX IA-18RaDiag04:DI-GDev/GPort | 110 | 110 | Datalink DLC R12
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-04D | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | BO-04D:DI-GSL07Hyb | IA-18RaDiag04:DI-GDev | DeltaY | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | BO-04D:DI-GSL07Hyb/DeltaY IA-18RaDiag04:DI-GDev/GPort | 110 | 110 | Datalink DLC R12
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-19SP | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | SI-19SP:DI-GSL15Hyb | IA-18RaDiag04:DI-GDev | DeltaX | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-19SP:DI-GSL15Hyb/DeltaX IA-18RaDiag04:DI-GDev/GPort | 60 | 60 | Datalink DLC R12
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-19SP | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | SI-19SP:DI-GSL15Hyb | IA-18RaDiag04:DI-GDev | DeltaY | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-19SP:DI-GSL15Hyb/DeltaY IA-18RaDiag04:DI-GDev/GPort | 60 | 60 | Datalink DLC R12
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-17C4 | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb | IA-18RaDiag04:DI-GDev | DeltaX | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb/DeltaX IA-18RaDiag04:DI-GDev/GPort | 60 | 60 | Datalink DLC R12
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SB | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb | IA-18RaDiag04:DI-GDev | DeltaY | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb/DeltaY IA-18RaDiag04:DI-GDev/GPort | 50 | 50 | Datalink DLC R12
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-19C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-19C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C2 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C2:DI-BPMSigPatch | SI-19C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-19C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C3 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-19C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C3 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-19C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19C4 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19C4:DI-BPMSigPatch | SI-19C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-19C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19M1 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19M1:DI-BPMSigPatch | SI-19M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-19M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19M2 | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19M2:DI-BPMSigPatch | SI-19M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-19M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SP | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-19SP:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 2 | SI-19SP | IA-19RaBPM | EXTERNO | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-19SP:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-20C1:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-20C1:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C2 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C2:DI-BPMSigPatch | SI-20C2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-20C2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C3 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-20C3:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C3 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-20C3:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20C4 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20C4:DI-BPMSigPatch | SI-20C4:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20C4:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-20C4:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20M1 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20M1:DI-BPMSigPatch | SI-20M1:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M1:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-20M1:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20M2 | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20M2:DI-BPMSigPatch | SI-20M2:DI-BPMRFFE | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20M2:DI-BPMSigPatch/TO_OUT SI-20M2:DI-BPMRFFE/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1/TO_OUT SI-20SB:DI-BPMRFFE-1/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01 | A verificar | Contratada (inclui etiqueta) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaBPM | EXTERNO | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2 | TO_OUT | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2/TO_OUT SI-20SB:DI-BPMRFFE-2/TO_IN | ? | ? | Datalink Extrudado | Agrupado em conjunto de 4 cabos.
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-03 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-03:DI-BPMPkup | TS-03:DI-BPMRFFE | BO | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-03:DI-BPMPkup/BO TS-03:DI-BPMRFFE/BO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-03 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-03:DI-BPMPkup | TS-03:DI-BPMRFFE | TI | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-03:DI-BPMPkup/TI TS-03:DI-BPMRFFE/TI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-03 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-03:DI-BPMPkup | TS-03:DI-BPMRFFE | TO | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-03:DI-BPMPkup/TO TS-03:DI-BPMRFFE/TO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-04:DI-BPMPkup-1 | TS-04:DI-BPMRFFE-1 | BI | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMPkup-1/BI TS-04:DI-BPMRFFE-1/BI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-04:DI-BPMPkup-1 | TS-04:DI-BPMRFFE-1 | BO | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMPkup-1/BO TS-04:DI-BPMRFFE-1/BO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-04:DI-BPMPkup-1 | TS-04:DI-BPMRFFE-1 | TI | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMPkup-1/TI TS-04:DI-BPMRFFE-1/TI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-04:DI-BPMPkup-1 | TS-04:DI-BPMRFFE-1 | TO | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMPkup-1/TO TS-04:DI-BPMRFFE-1/TO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-04:DI-BPMPkup-2 | TS-04:DI-BPMRFFE-2 | BI | BI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMPkup-2/BI TS-04:DI-BPMRFFE-2/BI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-04:DI-BPMPkup-2 | TS-04:DI-BPMRFFE-2 | BO | BO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMPkup-2/BO TS-04:DI-BPMRFFE-2/BO_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-04:DI-BPMPkup-2 | TS-04:DI-BPMRFFE-2 | TI | TI_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMPkup-2/TI TS-04:DI-BPMRFFE-2/TI_IN |  |  | Datalink Extrudado
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | TS-04 | IA-20RaBPMTL | EXTERNO | TS-04:DI-BPMPkup-2 | TS-04:DI-BPMRFFE-2 | TO | TO_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | TS-04:DI-BPMPkup-2/TO TS-04:DI-BPMRFFE-2/TO_IN |  |  | Datalink Extrudado
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Túnel (Anel) | IA-18RaDiag04 | SI-01SA | EXTERNO | SI-Glob:DI-TunePwrBE | SI-01SA:DI-TuneShkrH | HHyb_J3 | ID | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-TunePwrBE/HHyb_J3 SI-01SA:DI-TuneShkrH/ID | 130 | 130 | Datalink DLC R12
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Túnel (Booster) | IA-18RaDiag04 | BO-02D | EXTERNO | BO-02D:DI-TuneAmpH | BO-02D:DI-TunePwrHybH | RF_OUT | J1 | N 90-deg 50-ohm | N 50-ohm | BO-02D:DI-TuneAmpH/RF_OUT BO-02D:DI-TunePwrHybH/J1 | 120 | 120 | Datalink DLC R12
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj01 | IA-01RaInj01 | INTERNO | IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF | BO-01D:PU-InjKckrCtrl | OUT1 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF/OUT1 BO-01D:PU-InjKckrCtrl/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj01 | IA-01RaInj01 | INTERNO | IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF | TB-04:PU-InjSeptCtrl | OUT2 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF/OUT2 TB-04:PU-InjSeptCtrl/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj04 | IA-01RaInj04 | INTERNO | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF | TS-04:PU-InjSeptGCtrl-1 | OUT1 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF/OUT1 TS-04:PU-InjSeptGCtrl-1/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Trigger para o septum grosso 1 de injeção no anel. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj04 | IA-01RaInj04 | INTERNO | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF | TS-04:PU-InjSeptGCtrl-2 | OUT2 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF/OUT2 TS-04:PU-InjSeptGCtrl-2/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Trigger para o septum grosso 2 de injeção no anel. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj05 | INTERNO | IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF | SI-01SA:PU-InjNLKckrCtrl | OUT1 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF/OUT1 SI-01SA:PU-InjNLKckrCtrl/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj05 | INTERNO | IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF | SI-01SA:PU-InjDpKckrCtrl | OUT2 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF/OUT2 SI-01SA:PU-InjDpKckrCtrl/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj05 | IA-01RaInj05 | INTERNO | IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF | SI-01SA:PU-PingHCtrl | OUT3 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF/OUT3 SI-01SA:PU-PingHCtrl/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaInj02 | IA-20RaInj02 | INTERNO | IA-20RaInj02:TI-OEMultSFP | BO-48D:PU-EjeKckrCtrl | OUT1 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaInj02:TI-OEMultSFP/OUT1 BO-48D:PU-EjeKckrCtrl/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Trigger para kicker de extração do booster. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaInj02 | IA-20RaInj02 | INTERNO | IA-20RaInj02:TI-OEMultSFP | SI-19C4:PU-PingVCtrl | OUT2 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaInj02:TI-OEMultSFP/OUT2 SI-19C4:PU-PingVCtrl/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaInj03 | IA-20RaInj03 | INTERNO | IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP | TS-01:PU-EjeSeptGCtrl-1 | OUT1 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP/OUT1 TS-01:PU-EjeSeptGCtrl-1/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaInj03 | IA-20RaInj03 | INTERNO | IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP | TS-01:PU-EjeSeptGCtrl-2 | OUT2 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP/OUT2 TS-01:PU-EjeSeptGCtrl-2/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj01 | IA-01RaInj01 | INTERNO | IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF | IA-01RaInj01:PU-Osc | OUT3 | Ch1 | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF/OUT3 IA-01RaInj01:PU-Osc/Ch1 | 1 | 1 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj04 | IA-01RaInj04 | INTERNO | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF | TS-04:PU-InjSeptFCtrl | OUT3 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF/OUT3 TS-04:PU-InjSeptFCtrl/Trig_in | 1 | 1 | LMR-195 | Trigger para o septum fino de injeção no anel. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 1 | Sala Racks 1 | IA-01RaInj04 | IA-01RaInj04 | INTERNO | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF | IA-01RaInj04:PU-Osc | OUT4 | Ch1 | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF/OUT4 IA-01RaInj04:PU-Osc/Ch1 | 1 | 1 | LMR-195 | Trigger para o septum grosso 2 de injeção no anel. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing Pulsados |  | #N/A | Verficado - Pronto para Produção | Outro Grupo LNLS | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaInj03 | IA-20RaInj03 | INTERNO | IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP | IA-20RaInj03:PU-Osc | OUT3 | Ch1 | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP/OUT3 IA-20RaInj03:PU-Osc/Ch1 | 1 | 1 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-20SB | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | SI-20SB:DI-GSL07Hyb | IA-18RaDiag04:DI-GDev | DeltaX | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-20SB:DI-GSL07Hyb/DeltaX IA-18RaDiag04:DI-GDev/GPort | 60 | 60 | Datalink DLC R12
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-20SB | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | SI-20SB:DI-GSL07Hyb | IA-18RaDiag04:DI-GDev | DeltaY | GPort | N 50-ohm | N 90-deg 50-ohm | SI-20SB:DI-GSL07Hyb/DeltaY IA-18RaDiag04:DI-GDev/GPort | 60 | 60 | Datalink DLC R12
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Túnel (Booster) | IA-18RaDiag04 | BO-02D | EXTERNO | BO-02D:DI-TuneAmpV | BO-02D:DI-TunePwrHybV | RF_OUT | J1 | N 90-deg 50-ohm | N 50-ohm | BO-02D:DI-TuneAmpV/RF_OUT BO-02D:DI-TunePwrHybV/J1 | 120 | 120 | Datalink DLC R12 |  | BO-02D:DI-TuneAmpV/RF_OUT | BO-02D:DI-TunePwrHybV/J1
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | AS-Glob:DI-TuneFBE | BO-02D:DI-TuneAmpH | BO_Drive-H_Out | RF_In | N 50-ohm | N 50-ohm | AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_Drive-H_Out BO-02D:DI-TuneAmpH/RF_In | 1.965 | 2 | LMR-195 |  | AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_Drive-H_Out | BO-02D:DI-TuneAmpH/RF_In
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | AS-Glob:DI-TuneFBE | BO-02D:DI-TuneAmpV | BO_Drive-V_Out | RF_In | N 50-ohm | N 50-ohm | AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_Drive-V_Out BO-02D:DI-TuneAmpV/RF_In | 2.145 | 2.5 | LMR-195 |  | AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_Drive-V_Out | BO-02D:DI-TuneAmpV/RF_In
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | AS-Glob:DI-TuneFBE | SI-01SA:DI-TuneAmpH | SI_Drive-H_Out | RF_In | N 50-ohm | N 50-ohm | AS-Glob:DI-TuneFBE/SI_Drive-H_Out SI-01SA:DI-TuneAmpH/RF_In | 2.325 | 2.5 | LMR-195 |  | AS-Glob:DI-TuneFBE/SI_Drive-H_Out | SI-01SA:DI-TuneAmpH/RF_In
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | AS-Glob:DI-TuneFBE | SI-18C4:DI-TuneAmpV | SI_Drive-V_Out | RF_In | N 50-ohm | N 50-ohm | AS-Glob:DI-TuneFBE/SI_Drive-V_Out SI-18C4:DI-TuneAmpV/RF_In | 2.505 | 3 | LMR-195 |  | AS-Glob:DI-TuneFBE/SI_Drive-V_Out | SI-18C4:DI-TuneAmpV/RF_In
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | SI-01SA:DI-TuneAmpH | SI-Glob:DI-TunePwrBE | RF_Out | Hyb-H_J1 | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-01SA:DI-TuneAmpH/RF_Out SI-Glob:DI-TunePwrBE/Hyb-H_J1 | 2.64 | 3 | LMR-195 |  | SI-01SA:DI-TuneAmpH/RF_Out | SI-Glob:DI-TunePwrBE/Hyb-H_J1
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | SI-18C4:DI-TuneAmpV | SI-Glob:DI-TunePwrBE | RF_Out | Hyb-V_J1 | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-18C4:DI-TuneAmpV/RF_Out SI-Glob:DI-TunePwrBE/Hyb-V_J1 | 2.82 | 3 | LMR-195 |  | SI-18C4:DI-TuneAmpV/RF_Out | SI-Glob:DI-TunePwrBE/Hyb-V_J1
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | SI-Glob:DI-TuneProc-H | AS-Glob:DI-TuneFBE | RF_Out | SI_Drive_In | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-TuneProc-H/RF_Out AS-Glob:DI-TuneFBE/SI_Drive_In | 2.91 | 3 | LMR-195 |  | SI-Glob:DI-TuneProc-H/RF_Out | AS-Glob:DI-TuneFBE/SI_Drive_In
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-MDH01RACK1 | LA-MDH01RACK1 | INTERNO | LA-MDH01RACK1:TI-OEMultPOF | LA-MD:H1PPS-1 | OUT1 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | LA-MDH01RACK1:TI-OEMultPOF/OUT1 LA-MD:H1PPS-1/Trig_in | 2 | 2 | LMR-195 | Trigger para o modulador 1. Pulso de 3 us a 10 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-MDH01RACK2 | LA-MDH01RACK2 | INTERNO | LA-MDH01RACK2:TI-OEMultPOF | LA-MD:H1PPS-2 | OUT1 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | LA-MDH01RACK2:TI-OEMultPOF/OUT1 LA-MD:H1PPS-2/Trig_in | 2 | 2 | LMR-195 | Trigger para o modulador 2. Pulso de 3 us a 10 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK1 | LA-RFH01RACK1 | INTERNO | LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF | LA-RF:H1LLRF | OUT1 | Trig_1 | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF/OUT1 LA-RF:H1LLRF/Trig_1 | 2 | 2 | LMR-195 | Trigger 1 para o LLRF. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK1 | LA-RFH01RACK1 | INTERNO | LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF | LA-RF:H1LLRF | OUT2 | Trig_2 | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF/OUT2 LA-RF:H1LLRF/Trig_2 | 2 | 2 | LMR-195 | Trigger 2 para o LLRF. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK1 | LA-RFH01RACK1 | INTERNO | LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF | LA-RF:H1LLRF | OUT3 | Trig_3 | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF/OUT3 LA-RF:H1LLRF/Trig_3 | 2 | 2 | LMR-195 | Trigger 3 para o LLRF. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK2 | LA-RFH01RACK2 | INTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF | LA-RF:H1SOAM-1 | OUT1 | Trig_500_MHz | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF/OUT1 LA-RF:H1SOAM-1/Trig_500_MHz | 2 | 2 | LMR-195 | Trigger para amplificador de 500 MHz. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK2 | LA-RFH01RACK2 | INTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF | LA-RF:H1SOAM-2 | OUT2 | Trig_3_GHZ | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF/OUT2 LA-RF:H1SOAM-2/Trig_3_GHZ | 2 | 2 | LMR-195 | Trigger para amplificador 1 de 3 GHz. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-RFH01RACK2 | LA-RFH01RACK2 | INTERNO | LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF | LA-RF:H1SOAM-3 | OUT3 | Trig_3_GHZ | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF/OUT3 LA-RF:H1SOAM-3/Trig_3_GHZ | 2 | 2 | LMR-195 | Trigger para amplificador 2 de 3 GHz. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-04U | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | BO-04U:DI-TuneBPMHyb | BO-Glob:DI-TuneProc-H | DeltaX | RF_In | SMA 50-ohm | N 50-ohm | BO-04U:DI-TuneBPMHyb/DeltaX BO-Glob:DI-TuneProc-H/RF_In | 1.83 | 2 | LMR-195
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (Booster) | Sala Racks 18 parte 1 | BO-04U | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | BO-04U:DI-TuneBPMHyb | BO-Glob:DI-TuneProc-V | DeltaY | RF_In | SMA 50-ohm | N 50-ohm | BO-04U:DI-TuneBPMHyb/DeltaY BO-Glob:DI-TuneProc-V/RF_In | 1.83 | 2 | LMR-195
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-17C4 | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb | SI-Glob:DI-TuneProc-H | DeltaX | RF_In | SMA 50-ohm | N 50-ohm | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb/DeltaX SI-Glob:DI-TuneProc-H/RF_In | 2.91 | 3 | LMR-195
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18SB | IA-18RaDiag04 | EXTERNO | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb | SI-Glob:DI-TuneProc-V | DeltaY | RF_In | SMA 50-ohm | N 50-ohm | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb/DeltaY SI-Glob:DI-TuneProc-V/RF_In | 2.73 | 3 | LMR-195
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-V | AS-Glob:DI-TuneFBE | Output | BO_V_Drive_IF | BNC 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-V/Output AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_V_Drive_IF | 1.83 | 2 | LMR-195 |  | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-V/Output | AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_V_Drive_IF
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Túnel (Anel) | IA-18RaDiag04 | SI-18C4 | EXTERNO | SI-Glob:DI-TunePwrBE | SI-18C4:DI-TuneShkrV | VHyb_J3 | BD | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-TunePwrBE/VHyb_J3 SI-18C4:DI-TuneShkrV/BD | 40 | 40 | LMR-400 |  | SI-Glob:DI-TunePwrBE/VHyb_J3 | SI-18C4:DI-TuneShkrV/BD
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-BIH01RACK2 | LA-BIH01RACK2 | INTERNO | LI-01:DI-ICTSigCond-1 | LI-01:DI-ICTDig-1 | BCM_Output | INPUT | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | LI-01:DI-ICTSigCond-1/BCM_Output LI-01:DI-ICTDig-1/INPUT | 2 | 2 | LMR-195
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP | OUT5 | OE1 | LC duplex | LC duplex | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT5 IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP/OE1 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para osciloscópio dos FCTs. | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT5 | IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP/OE1
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP | OUT6 | OE2 | LC duplex | LC duplex | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT6 IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP/OE2 |  |  | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para osciloscópio dos monitores de perfil do booster e anel. | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT6 | IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP/OE2
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | DIG | Túnel (LINAC) | Túnel (LINAC) | LI-IET01RACK1 | LI-IET01RACK1 | INTERNO | LI-IET01RACK1:TI-OEMultSFP | LI-01:EG-EGun | OUT1 | Single-pulse_Amplifier | BNC 50-ohm | N 50-ohm | LI-IET01RACK1:TI-OEMultSFP/OUT1 LI-01:EG-EGun/Single-pulse_Amplifier | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Trigger single bunch do e-gun. Pulso de 3 us TTL 5 Volts.
Timing Linac | Finalização LINAC | ? | Instalado versão final / Falta Etiqueta | DIG | Túnel (LINAC) | Túnel (LINAC) | LI-IET01RACK1 | LI-IET01RACK1 | INTERNO | LI-IET01RACK1:TI-OEMultSFP | LI-01:EG-EGun | OUT2 | Multi-pulse_Amplifier | BNC 50-ohm | N 50-ohm | LI-IET01RACK1:TI-OEMultSFP/OUT2 LI-01:EG-EGun/Multi-pulse_Amplifier | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Trigger multi bunch do e-gun. Pulso de 2 ns a 5 us TTL 5 Volts.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks do LINAC | Sala Racks do LINAC | LA-BIH01RACK2 | LA-BIH01RACK2 | INTERNO | LI-01:DI-ICTSigCond-2 | LI-01:DI-ICTDig-2 | BCM_Output | INPUT | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | LI-01:DI-ICTSigCond-2/BCM_Output LI-01:DI-ICTDig-2/INPUT | 2 | 2 | LMR-195
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (LINAC) | Sala Racks 14 | LI-IET01RACK1 | IA-14RaDiag03 | EXTERNO | IA-14RaDiag03:CO-NetSw | SI-14SB:DI-DCCTDig | 8 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /8 SI-14SB:DI-DCCTDig/Eth | 2 | 2
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Túnel (BTS) | IA-20RaDiag01 | TS-01 | EXTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | TS-01:TI-OESglSFP | OUT3 | IN_Rx | LC simplex | LC simplex | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT3 TS-01:TI-OESglSFP/IN_Rx | 36 | 36 | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência. | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT3 | TS-01:TI-OESglSFP/IN_Rx
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Túnel (Booster) | IA-20RaDiag01 | BO-01D | EXTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | BO-01D:TI-OESglSFP-1 | OUT2 | IN_Rx | LC simplex | LC simplex | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT2 BO-01D:TI-OESglSFP-1/IN_Rx | 45 | 45 | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência. | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT2 | BO-01D:TI-OESglSFP-1/IN_Rx
Timing Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Túnel (BTS) | IA-20RaDiag01 | TS-04 | EXTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | TS-04:TI-OESglSFP-1 | OUT4 | IN_Rx | LC simplex | LC simplex | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT4 TS-04:TI-OESglSFP-1/IN_Rx | 48 | 48 | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência. | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT4 | TS-04:TI-OESglSFP-1/IN_Rx
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBAmpH | SI-Glob:DI-BbBPwrBEH | RF_OUT | Hyb_J1 | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBAmpH/RF_OUT SI-Glob:DI-BbBPwrBEH/Hyb_J1 | 1.755 | 2 | LMR-195 | Cabo de potência FLEXÍVEL
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBAmpV | SI-Glob:DI-BbBPwrBEV | RF_OUT | Hyb_J1 | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBAmpV/RF_OUT SI-Glob:DI-BbBPwrBEV/Hyb_J1 | 1.755 | 2 | LMR-195 | Cabo de potência FLEXÍVEL
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Túnel (LTB) | IA-20RaDiag01 | TB-02 | EXTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | TB-02:TI-OESglSFP-2 | OUT1 | IN_Rx | LC simplex | LC simplex | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT1 TB-02:TI-OESglSFP-2/IN_Rx | 53 | 53 | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência. | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT1 | TB-02:TI-OESglSFP-2/IN_Rx
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-02D | BO-02D | INTERNO | BO-02D:DI-TunePwrHybH | BO-02D:DI-TuneShkr | J3_0 | ID | N 50-ohm | N 50-ohm | BO-02D:DI-TunePwrHybH/J3_0 BO-02D:DI-TuneShkr/ID | 1 | 1 | LMR-195
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-02D | BO-02D | INTERNO | BO-02D:DI-TunePwrHybH | BO-02D:DI-TuneShkr | J2_180 | OD | N 50-ohm | N 50-ohm | BO-02D:DI-TunePwrHybH/J2_180 BO-02D:DI-TuneShkr/OD | 1 | 1 | LMR-195
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-02D | BO-02D | INTERNO | BO-02D:DI-TunePwrHybV | BO-02D:DI-TuneShkr | J3_0 | BD | N 50-ohm | N 50-ohm | BO-02D:DI-TunePwrHybV/J3_0 BO-02D:DI-TuneShkr/BD | 1 | 1 | LMR-195
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-02D | BO-02D | INTERNO | BO-02D:DI-TunePwrHybV | BO-02D:DI-TuneShkr | J2_180 | TD | N 50-ohm | N 50-ohm | BO-02D:DI-TunePwrHybV/J2_180 BO-02D:DI-TuneShkr/TD | 1 | 1 | LMR-195
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | BO-02D | IA-14RaDiag03 | EXTERNO | IA-14RaDiag03:CO-NetSw | IA-14RaDiag03:CO-IOCSrv | 3 | Gbe1 | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /3 IA-14RaDiag03:CO-IOCSrv/Gbe1 | 2 | 2
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | BO-02D | IA-14RaDiag03 | EXTERNO | IA-14RaDiag03:CO-NetSw | IA-14RaDiag03:CO-IOCSrv | 4 | iDRAC | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /4 IA-14RaDiag03:CO-IOCSrv/iDRAC | 2 | 2
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 14 | Sala Racks 14 | BO-02D | IA-14RaDiag03 | EXTERNO | IA-14RaDiag03:CO-NetSw | IA-14RaDiag03:TI-EVE | 5 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-14RaDiag03:CO-NetSw /5 IA-14RaDiag03:TI-EVE/Eth | 2 | 2
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBProc-H | SI-Glob:DI-BbBAmpH | FAST_DAC_OUT | RF_IN | SMA 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBProc-H/FAST_DAC_OUT SI-Glob:DI-BbBAmpH/RF_IN | 1.86 | 2 | LMR-195 | Usar cabos iguais os p/ rack DIG. Atenção aos conectores
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBProc-V | SI-Glob:DI-BbBAmpV | FAST_DAC_OUT | RF_IN | SMA 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBProc-V/FAST_DAC_OUT SI-Glob:DI-BbBAmpV/RF_IN | 1.95 | 2 | LMR-195 | Usar cabos iguais os p/ rack DIG. Atenção aos conectores
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBAmpL-1 | SI-Glob:DI-BbBPwrBEL | RF_OUT | ISOLATOR_1_IN | SMA 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBAmpL-1/RF_OUT SI-Glob:DI-BbBPwrBEL/ISOLATOR_1_IN | 2.37 | 2.5 | LMR-195 | (talvez adaptador resolva)
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Túnel (LTB) | IA-20RaDiag01 | TB-01 | EXTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | TB-01:TI-OESglSFP-1 | OUT0 | IN_Rx | LC simplex | LC simplex | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT0 TB-01:TI-OESglSFP-1/IN_Rx | 65 | 65 | Fibra OM4 duplex | Nível 3. Trigger para monitor de fluorescência. | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OUT0 | TB-01:TI-OESglSFP-1/IN_Rx
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1 | OTP0 | IN1 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP0 IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/IN1 | 1 | 1 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para ICT-BMC1 | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP0 | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/IN1
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBAmpL-2 | SI-Glob:DI-BbBPwrBEL | RF_OUT | ISOLATOR_2_IN | SMA 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBAmpL-2/RF_OUT SI-Glob:DI-BbBPwrBEL/ISOLATOR_2_IN | 2.64 | 3 | LMR-195 | (talvez adaptador resolva)
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1 | OTP1 | IN2 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP1 IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/IN2 | 1 | 1 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para ICT-BMC2 | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP1 | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/IN2
Timing RF | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaBO01 | RA-RaBO01 | INTERNO | RA-RaBO01:TI-EVE | RA-RaBO01:RF-DigPatch | in-0 | Falha de RF | BNC 50-ohm | SMA 50-ohm | RA-RaBO01:TI-EVE/in-0 RA-RaBO01:RF-DigPatch/Falha de RF | 3 | 3 | LMR-195 | Trigger para o LLRF do booster. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing RF | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaSIA01 | RA-RaSIA01 | INTERNO | RA-RaSIA01:TI-EVE | RA-RaSIA01:RF-DigPatch | in-0 | Falha de RF | BNC 50-ohm | SMA 50-ohm | RA-RaSIA01:TI-EVE/in-0 RA-RaSIA01:RF-DigPatch/Falha de RF | 3 | 3 | LMR-195 | Trigger para o LLRF do booster. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
Timing RF | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala de RF | Sala de RF | RA-RaSIB01 | RA-RaSIB01 | INTERNO | RA-RaSIB01:TI-EVE | RA-RaSIB01:RF-DigPatch | in-0 | Falha de RF | BNC 50-ohm | SMA 50-ohm | RA-RaSIB01:TI-EVE/in-0 RA-RaSIB01:RF-DigPatch/Falha de RF | 3 | 3 | LMR-195 | Trigger para o LLRF do booster. Pulso de ? us TTL 5 Volts. Verificar largura de pulso com grupo EPP
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBFBE | SI-Glob:DI-BbBProc-V | REFERENCE_OUT_2 | CLK | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBFBE/REFERENCE_OUT_2 SI-Glob:DI-BbBProc-V/CLK | 1.965 | 2 | LMR-195
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBFBE | SI-Glob:DI-BbBProc-V | VERTICAL_OUT | FAST_ADC_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBFBE/VERTICAL_OUT SI-Glob:DI-BbBProc-V/FAST_ADC_IN | 1.965 | 2 | LMR-195
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBFBE | SI-Glob:DI-BbBProc-H | REFERENCE_OUT_1 | CLK | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBFBE/REFERENCE_OUT_1 SI-Glob:DI-BbBProc-H/CLK | 2.1 | 2.5 | LMR-195
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBFBE | SI-Glob:DI-BbBProc-L | REFERENCE_OUT_3 | CLK | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBFBE/REFERENCE_OUT_3 SI-Glob:DI-BbBProc-L/CLK | 2.19 | 2.5 | LMR-195
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBFBE | SI-Glob:DI-BbBProc-H | HORIZONTAL_OUT | FAST_ADC_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBFBE/HORIZONTAL_OUT SI-Glob:DI-BbBProc-H/FAST_ADC_IN | 2.1 | 2.5 | LMR-195
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBFBE | SI-Glob:DI-BbBProc-L | LONGITUDINAL_OUT | FAST_ADC_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBFBE/LONGITUDINAL_OUT SI-Glob:DI-BbBProc-L/FAST_ADC_IN | 2.19 | 2.5 | LMR-195
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBFBE | SI-Glob:DI-BbBAmpL-1 | BACK_END_OUT_1 | RF_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBFBE/BACK_END_OUT_1 SI-Glob:DI-BbBAmpL-1/RF_IN | 2.37 | 2.5 | LMR-195 | Cabo extra para potencial uso futuro
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBProc-L | SI-Glob:DI-BbBFBE | FAST_DAC_OUT | BACK_END_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBProc-L/FAST_DAC_OUT SI-Glob:DI-BbBFBE/BACK_END_IN | 2.19 | 2.5 | LMR-195
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 16 | Sala Racks 16 | IA-16RaBbB | IA-16RaBbB | INTERNO | SI-Glob:DI-BbBFBE | SI-Glob:DI-BbBAmpL-2 | BACK_END_OUT_2 | RF_IN | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-Glob:DI-BbBFBE/BACK_END_OUT_2 SI-Glob:DI-BbBAmpL-2/RF_IN | 2.55 | 3 | LMR-195 | Cabo extra para potencial uso futuro
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C4 | IA-16RaBbB | EXTERNO | SI-16C4:DI-BbBKckrV | SI-Glob:DI-BbBPwrBEV | BU | Att_B | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-16C4:DI-BbBKckrV/BU SI-Glob:DI-BbBPwrBEV/Att_B | 50 | 50 | LMR-400
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-16C4 | IA-16RaBbB | EXTERNO | SI-16C4:DI-BbBKckrV | SI-Glob:DI-BbBPwrBEV | TU | Att_T | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-16C4:DI-BbBKckrV/TU SI-Glob:DI-BbBPwrBEV/Att_T | 50 | 50 | LMR-400
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-17SA | IA-16RaBbB | EXTERNO | SI-17SA:DI-BbBKckrH | SI-Glob:DI-BbBPwrBEH | IU | Att_I | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-17SA:DI-BbBKckrH/IU SI-Glob:DI-BbBPwrBEH/Att_I | 50 | 50 | LMR-400
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 16 | SI-17SA | IA-16RaBbB | EXTERNO | SI-17SA:DI-BbBKckrH | SI-Glob:DI-BbBPwrBEH | OU | Att_O | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-17SA:DI-BbBKckrH/OU SI-Glob:DI-BbBPwrBEH/Att_O | 50 | 50 | LMR-400
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1 | OTP2 | IN3 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP2 IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/IN3 | 1 | 1 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para ICT-BMC3 | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP2 | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/IN3
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1 | OTP3 | IN4 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP3 IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/IN4 | 1 | 1 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para ICT-BMC4 | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP3 | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/IN4
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2 | OTP4 | IN1 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP4 IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/IN1 | 1 | 1 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para ICT - Multímetro1 | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP4 | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/IN1
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2 | OTP5 | IN2 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP5 IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/IN2 | 1 | 1 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para ICT - Multímetro2 | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP5 | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/IN2
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2 | OTP6 | IN3 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP6 IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/IN3 | 1 | 1 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para ICT - Multímetro3 | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP6 | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/IN3
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada (inclui etiqueta) | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2 | OTP7 | IN4 | Simplex (HFBR-4525Z) | Simplex (HFBR-4525Z) | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP7 IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/IN4 | 1 | 1 | Fibra plástica 1 mm | Nível 3. Trigger para ICT - Multímetro4 | IA-20RaDiag01:TI-EVR/OTP7 | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/IN4
BbB | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-16M2 | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | Q | GPort | N 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb/Q IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 50 | 50 | LMR-400
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1 | TB-02:DI-ICTSigCond | OUT1 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/OUT1 TB-02:DI-ICTSigCond/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de 1 us TTL 5 Volts. conferir | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/OUT1 | TB-02:DI-ICTSigCond/Trig_in
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1 | TB-04:DI-ICTSigCond | OUT2 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/OUT2 TB-04:DI-ICTSigCond/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de 1 us TTL 5 Volts. conferir | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/OUT2 | TB-04:DI-ICTSigCond/Trig_in
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-20SB | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-20SB:DI-GSL07Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | Q | GPort | N 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-20SB:DI-GSL07Hyb/Q IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 60 | 60 | LMR-400
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-18SB | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | Q | GPort | N 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb/Q IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 50 | 50 | LMR-400
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-17C4 | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | Q | GPort | N 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb/Q IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 60 | 60 | LMR-400
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Anel) | Sala Racks 19&20 | SI-19SP | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | SI-19SP:DI-GSL15Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | Q | GPort | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | SI-19SP:DI-GSL15Hyb/Q IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 60 | 60 | LMR-400
Genérico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Túnel (Booster) | Sala Racks 19&20 | BO-04D | IA-20RaDiag02 | EXTERNO | BO-04D:DI-GSL07Hyb | IA-20RaDiag02:DI-GDev | Q | GPort | SMA 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-04D:DI-GSL07Hyb/Q IA-20RaDiag02:DI-GDev/GPort | 110 | 110 | LMR-400
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-01U | BO-01U | INTERNO | BO-01U:DI-BPMPkup | BO-01U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-02U | BO-02U | INTERNO | BO-02U:DI-BPMPkup | BO-02U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-03U | BO-03U | INTERNO | BO-03U:DI-BPMPkup | BO-03U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-04U | BO-04U | INTERNO | BO-04U:DI-BPMPkup | BO-04U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-05U | BO-05U | INTERNO | BO-05U:DI-BPMPkup | BO-05U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-06U | BO-06U | INTERNO | BO-06U:DI-BPMPkup | BO-06U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-07U | BO-07U | INTERNO | BO-07U:DI-BPMPkup | BO-07U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-08U | BO-08U | INTERNO | BO-08U:DI-BPMPkup | BO-08U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-09U | BO-09U | INTERNO | BO-09U:DI-BPMPkup | BO-09U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-10U | BO-10U | INTERNO | BO-10U:DI-BPMPkup | BO-10U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-11U | BO-11U | INTERNO | BO-11U:DI-BPMPkup | BO-11U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-12U | BO-12U | INTERNO | BO-12U:DI-BPMPkup | BO-12U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-13U | BO-13U | INTERNO | BO-13U:DI-BPMPkup | BO-13U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-14U | BO-14U | INTERNO | BO-14U:DI-BPMPkup | BO-14U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-15U | BO-15U | INTERNO | BO-15U:DI-BPMPkup | BO-15U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-16U | BO-16U | INTERNO | BO-16U:DI-BPMPkup | BO-16U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-17U | BO-17U | INTERNO | BO-17U:DI-BPMPkup | BO-17U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-18U | BO-18U | INTERNO | BO-18U:DI-BPMPkup | BO-18U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-19U | BO-19U | INTERNO | BO-19U:DI-BPMPkup | BO-19U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-20U | BO-20U | INTERNO | BO-20U:DI-BPMPkup | BO-20U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-21U | BO-21U | INTERNO | BO-21U:DI-BPMPkup | BO-21U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-22U | BO-22U | INTERNO | BO-22U:DI-BPMPkup | BO-22U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-23U | BO-23U | INTERNO | BO-23U:DI-BPMPkup | BO-23U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-24U | BO-24U | INTERNO | BO-24U:DI-BPMPkup | BO-24U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-25U | BO-25U | INTERNO | BO-25U:DI-BPMPkup | BO-25U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-26U | BO-26U | INTERNO | BO-26U:DI-BPMPkup | BO-26U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-27U | BO-27U | INTERNO | BO-27U:DI-BPMPkup | BO-27U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-28U | BO-28U | INTERNO | BO-28U:DI-BPMPkup | BO-28U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-29U | BO-29U | INTERNO | BO-29U:DI-BPMPkup | BO-29U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-30U | BO-30U | INTERNO | BO-30U:DI-BPMPkup | BO-30U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-31U | BO-31U | INTERNO | BO-31U:DI-BPMPkup | BO-31U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-32U | BO-32U | INTERNO | BO-32U:DI-BPMPkup | BO-32U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-33U | BO-33U | INTERNO | BO-33U:DI-BPMPkup | BO-33U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-34U | BO-34U | INTERNO | BO-34U:DI-BPMPkup | BO-34U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-35U | BO-35U | INTERNO | BO-35U:DI-BPMPkup | BO-35U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-36U | BO-36U | INTERNO | BO-36U:DI-BPMPkup | BO-36U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-37U | BO-37U | INTERNO | BO-37U:DI-BPMPkup | BO-37U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-38U | BO-38U | INTERNO | BO-38U:DI-BPMPkup | BO-38U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-39U | BO-39U | INTERNO | BO-39U:DI-BPMPkup | BO-39U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-40U | BO-40U | INTERNO | BO-40U:DI-BPMPkup | BO-40U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-41U | BO-41U | INTERNO | BO-41U:DI-BPMPkup | BO-41U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-42U | BO-42U | INTERNO | BO-42U:DI-BPMPkup | BO-42U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-43U | BO-43U | INTERNO | BO-43U:DI-BPMPkup | BO-43U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-44U | BO-44U | INTERNO | BO-44U:DI-BPMPkup | BO-44U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-45U | BO-45U | INTERNO | BO-45U:DI-BPMPkup | BO-45U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-46U | BO-46U | INTERNO | BO-46U:DI-BPMPkup | BO-46U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-47U | BO-47U | INTERNO | BO-47U:DI-BPMPkup | BO-47U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-48U | BO-48U | INTERNO | BO-48U:DI-BPMPkup | BO-48U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-49U | BO-49U | INTERNO | BO-49U:DI-BPMPkup | BO-49U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-50U | BO-50U | INTERNO | BO-50U:DI-BPMPkup | BO-50U:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C1 | SI-01C1 | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMPkup-1 | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C1 | SI-01C1 | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMPkup-2 | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C2 | SI-01C2 | INTERNO | SI-01C2:DI-BPMPkup | SI-01C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C3 | SI-01C3 | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMPkup-1 | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C3 | SI-01C3 | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMPkup-2 | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C4 | SI-01C4 | INTERNO | SI-01C4:DI-BPMPkup | SI-01C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01M1 | SI-01M1 | INTERNO | SI-01M1:DI-BPMPkup | SI-01M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01M2 | SI-01M2 | INTERNO | SI-01M2:DI-BPMPkup | SI-01M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMPkup-1 | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMPkup-2 | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C1 | SI-02C1 | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMPkup-1 | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C1 | SI-02C1 | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMPkup-2 | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C2 | SI-02C2 | INTERNO | SI-02C2:DI-BPMPkup | SI-02C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C3 | SI-02C3 | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMPkup-1 | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C3 | SI-02C3 | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMPkup-2 | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C4 | SI-02C4 | INTERNO | SI-02C4:DI-BPMPkup | SI-02C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02M1 | SI-02M1 | INTERNO | SI-02M1:DI-BPMPkup | SI-02M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02M2 | SI-02M2 | INTERNO | SI-02M2:DI-BPMPkup | SI-02M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02SB | SI-02SB | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMPkup-1 | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02SB | SI-02SB | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMPkup-2 | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C1 | SI-03C1 | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMPkup-1 | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C1 | SI-03C1 | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMPkup-2 | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C2 | SI-03C2 | INTERNO | SI-03C2:DI-BPMPkup | SI-03C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C3 | SI-03C3 | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMPkup-1 | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C3 | SI-03C3 | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMPkup-2 | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C4 | SI-03C4 | INTERNO | SI-03C4:DI-BPMPkup | SI-03C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03M1 | SI-03M1 | INTERNO | SI-03M1:DI-BPMPkup | SI-03M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03M2 | SI-03M2 | INTERNO | SI-03M2:DI-BPMPkup | SI-03M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03SP | SI-03SP | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMPkup-1 | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03SP | SI-03SP | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMPkup-2 | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C1 | SI-04C1 | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMPkup-1 | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C1 | SI-04C1 | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMPkup-2 | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C2 | SI-04C2 | INTERNO | SI-04C2:DI-BPMPkup | SI-04C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C3 | SI-04C3 | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMPkup-1 | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C3 | SI-04C3 | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMPkup-2 | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C4 | SI-04C4 | INTERNO | SI-04C4:DI-BPMPkup | SI-04C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04M1 | SI-04M1 | INTERNO | SI-04M1:DI-BPMPkup | SI-04M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04M2 | SI-04M2 | INTERNO | SI-04M2:DI-BPMPkup | SI-04M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04SB | SI-04SB | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMPkup-1 | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04SB | SI-04SB | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMPkup-2 | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C1 | SI-05C1 | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMPkup-1 | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C1 | SI-05C1 | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMPkup-2 | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C2 | SI-05C2 | INTERNO | SI-05C2:DI-BPMPkup | SI-05C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C3 | SI-05C3 | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMPkup-1 | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C3 | SI-05C3 | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMPkup-2 | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C4 | SI-05C4 | INTERNO | SI-05C4:DI-BPMPkup | SI-05C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05M1 | SI-05M1 | INTERNO | SI-05M1:DI-BPMPkup | SI-05M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05M2 | SI-05M2 | INTERNO | SI-05M2:DI-BPMPkup | SI-05M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05SA | SI-05SA | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMPkup-1 | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05SA | SI-05SA | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMPkup-2 | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C1 | SI-06C1 | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMPkup-1 | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C1 | SI-06C1 | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMPkup-2 | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C2 | SI-06C2 | INTERNO | SI-06C2:DI-BPMPkup | SI-06C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C3 | SI-06C3 | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMPkup-1 | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C3 | SI-06C3 | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMPkup-2 | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C4 | SI-06C4 | INTERNO | SI-06C4:DI-BPMPkup | SI-06C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06M1 | SI-06M1 | INTERNO | SI-06M1:DI-BPMPkup | SI-06M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06M2 | SI-06M2 | INTERNO | SI-06M2:DI-BPMPkup | SI-06M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06SB | SI-06SB | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMPkup-1 | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06SB | SI-06SB | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMPkup-2 | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C1 | SI-07C1 | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMPkup-1 | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C1 | SI-07C1 | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMPkup-2 | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C2 | SI-07C2 | INTERNO | SI-07C2:DI-BPMPkup | SI-07C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C3 | SI-07C3 | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMPkup-1 | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C3 | SI-07C3 | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMPkup-2 | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C4 | SI-07C4 | INTERNO | SI-07C4:DI-BPMPkup | SI-07C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07M1 | SI-07M1 | INTERNO | SI-07M1:DI-BPMPkup | SI-07M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07M2 | SI-07M2 | INTERNO | SI-07M2:DI-BPMPkup | SI-07M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07SP | SI-07SP | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMPkup-1 | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07SP | SI-07SP | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMPkup-2 | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C1 | SI-08C1 | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMPkup-1 | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C1 | SI-08C1 | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMPkup-2 | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C2 | SI-08C2 | INTERNO | SI-08C2:DI-BPMPkup | SI-08C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C3 | SI-08C3 | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMPkup-1 | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C3 | SI-08C3 | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMPkup-2 | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C4 | SI-08C4 | INTERNO | SI-08C4:DI-BPMPkup | SI-08C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08M1 | SI-08M1 | INTERNO | SI-08M1:DI-BPMPkup | SI-08M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08M2 | SI-08M2 | INTERNO | SI-08M2:DI-BPMPkup | SI-08M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08SB | SI-08SB | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMPkup-1 | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08SB | SI-08SB | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMPkup-2 | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C1 | SI-09C1 | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMPkup-1 | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C1 | SI-09C1 | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMPkup-2 | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C2 | SI-09C2 | INTERNO | SI-09C2:DI-BPMPkup | SI-09C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C3 | SI-09C3 | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMPkup-1 | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C3 | SI-09C3 | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMPkup-2 | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C4 | SI-09C4 | INTERNO | SI-09C4:DI-BPMPkup | SI-09C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09M1 | SI-09M1 | INTERNO | SI-09M1:DI-BPMPkup | SI-09M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09M2 | SI-09M2 | INTERNO | SI-09M2:DI-BPMPkup | SI-09M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09SA | SI-09SA | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMPkup-1 | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09SA | SI-09SA | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMPkup-2 | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C1 | SI-10C1 | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMPkup-1 | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C1 | SI-10C1 | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMPkup-2 | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C2 | SI-10C2 | INTERNO | SI-10C2:DI-BPMPkup | SI-10C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C3 | SI-10C3 | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMPkup-1 | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C3 | SI-10C3 | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMPkup-2 | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C4 | SI-10C4 | INTERNO | SI-10C4:DI-BPMPkup | SI-10C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10M1 | SI-10M1 | INTERNO | SI-10M1:DI-BPMPkup | SI-10M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10M2 | SI-10M2 | INTERNO | SI-10M2:DI-BPMPkup | SI-10M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10SB | SI-10SB | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMPkup-1 | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10SB | SI-10SB | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMPkup-2 | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C1 | SI-11C1 | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMPkup-1 | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C1 | SI-11C1 | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMPkup-2 | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C2 | SI-11C2 | INTERNO | SI-11C2:DI-BPMPkup | SI-11C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C3 | SI-11C3 | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMPkup-1 | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C3 | SI-11C3 | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMPkup-2 | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C4 | SI-11C4 | INTERNO | SI-11C4:DI-BPMPkup | SI-11C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11M1 | SI-11M1 | INTERNO | SI-11M1:DI-BPMPkup | SI-11M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11M2 | SI-11M2 | INTERNO | SI-11M2:DI-BPMPkup | SI-11M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11SP | SI-11SP | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMPkup-1 | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11SP | SI-11SP | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMPkup-2 | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C1 | SI-12C1 | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMPkup-1 | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C1 | SI-12C1 | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMPkup-2 | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C2 | SI-12C2 | INTERNO | SI-12C2:DI-BPMPkup | SI-12C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C3 | SI-12C3 | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMPkup-1 | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C3 | SI-12C3 | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMPkup-2 | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C4 | SI-12C4 | INTERNO | SI-12C4:DI-BPMPkup | SI-12C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12M1 | SI-12M1 | INTERNO | SI-12M1:DI-BPMPkup | SI-12M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12M2 | SI-12M2 | INTERNO | SI-12M2:DI-BPMPkup | SI-12M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12SB | SI-12SB | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMPkup-1 | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12SB | SI-12SB | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMPkup-2 | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C1 | SI-13C1 | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMPkup-1 | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C1 | SI-13C1 | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMPkup-2 | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C2 | SI-13C2 | INTERNO | SI-13C2:DI-BPMPkup | SI-13C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C3 | SI-13C3 | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMPkup-1 | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C3 | SI-13C3 | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMPkup-2 | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C4 | SI-13C4 | INTERNO | SI-13C4:DI-BPMPkup | SI-13C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13M1 | SI-13M1 | INTERNO | SI-13M1:DI-BPMPkup | SI-13M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13M2 | SI-13M2 | INTERNO | SI-13M2:DI-BPMPkup | SI-13M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13SA | SI-13SA | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMPkup-1 | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13SA | SI-13SA | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMPkup-2 | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C1 | SI-14C1 | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMPkup-1 | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C1 | SI-14C1 | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMPkup-2 | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C2 | SI-14C2 | INTERNO | SI-14C2:DI-BPMPkup | SI-14C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C3 | SI-14C3 | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMPkup-1 | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C3 | SI-14C3 | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMPkup-2 | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C4 | SI-14C4 | INTERNO | SI-14C4:DI-BPMPkup | SI-14C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14M1 | SI-14M1 | INTERNO | SI-14M1:DI-BPMPkup | SI-14M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14M2 | SI-14M2 | INTERNO | SI-14M2:DI-BPMPkup | SI-14M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14SB | SI-14SB | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMPkup-1 | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14SB | SI-14SB | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMPkup-2 | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C1 | SI-15C1 | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMPkup-1 | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C1 | SI-15C1 | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMPkup-2 | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C2 | SI-15C2 | INTERNO | SI-15C2:DI-BPMPkup | SI-15C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C3 | SI-15C3 | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMPkup-1 | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C3 | SI-15C3 | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMPkup-2 | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C4 | SI-15C4 | INTERNO | SI-15C4:DI-BPMPkup | SI-15C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15M1 | SI-15M1 | INTERNO | SI-15M1:DI-BPMPkup | SI-15M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15M2 | SI-15M2 | INTERNO | SI-15M2:DI-BPMPkup | SI-15M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15SP | SI-15SP | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMPkup-1 | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15SP | SI-15SP | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMPkup-2 | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C1 | SI-16C1 | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMPkup-1 | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C1 | SI-16C1 | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMPkup-2 | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C2 | SI-16C2 | INTERNO | SI-16C2:DI-BPMPkup | SI-16C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C3 | SI-16C3 | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMPkup-1 | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C3 | SI-16C3 | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMPkup-2 | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C4 | SI-16C4 | INTERNO | SI-16C4:DI-BPMPkup | SI-16C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16M1 | SI-16M1 | INTERNO | SI-16M1:DI-BPMPkup | SI-16M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16M2 | SI-16M2 | INTERNO | SI-16M2:DI-BPMPkup | SI-16M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16SB | SI-16SB | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMPkup-1 | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16SB | SI-16SB | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMPkup-2 | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C1 | SI-17C1 | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMPkup-1 | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C1 | SI-17C1 | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMPkup-2 | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C2 | SI-17C2 | INTERNO | SI-17C2:DI-BPMPkup | SI-17C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C3 | SI-17C3 | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMPkup-1 | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C3 | SI-17C3 | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMPkup-2 | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C4 | SI-17C4 | INTERNO | SI-17C4:DI-BPMPkup | SI-17C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17M1 | SI-17M1 | INTERNO | SI-17M1:DI-BPMPkup | SI-17M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17M2 | SI-17M2 | INTERNO | SI-17M2:DI-BPMPkup | SI-17M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17SA | SI-17SA | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMPkup-1 | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17SA | SI-17SA | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMPkup-2 | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C1 | SI-18C1 | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMPkup-1 | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C1 | SI-18C1 | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMPkup-2 | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C2 | SI-18C2 | INTERNO | SI-18C2:DI-BPMPkup | SI-18C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C3 | SI-18C3 | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMPkup-1 | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C3 | SI-18C3 | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMPkup-2 | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C4 | SI-18C4 | INTERNO | SI-18C4:DI-BPMPkup | SI-18C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18M1 | SI-18M1 | INTERNO | SI-18M1:DI-BPMPkup | SI-18M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18M2 | SI-18M2 | INTERNO | SI-18M2:DI-BPMPkup | SI-18M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMPkup-1 | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMPkup-2 | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C1 | SI-19C1 | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMPkup-1 | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C1 | SI-19C1 | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMPkup-2 | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C2 | SI-19C2 | INTERNO | SI-19C2:DI-BPMPkup | SI-19C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C3 | SI-19C3 | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMPkup-1 | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C3 | SI-19C3 | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMPkup-2 | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C4 | SI-19C4 | INTERNO | SI-19C4:DI-BPMPkup | SI-19C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19M1 | SI-19M1 | INTERNO | SI-19M1:DI-BPMPkup | SI-19M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19M2 | SI-19M2 | INTERNO | SI-19M2:DI-BPMPkup | SI-19M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMPkup-1 | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMPkup-2 | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C1 | SI-20C1 | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMPkup-1 | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C1 | SI-20C1 | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMPkup-2 | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C2 | SI-20C2 | INTERNO | SI-20C2:DI-BPMPkup | SI-20C2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C3 | SI-20C3 | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMPkup-1 | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C3 | SI-20C3 | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMPkup-2 | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C4 | SI-20C4 | INTERNO | SI-20C4:DI-BPMPkup | SI-20C4:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20M1 | SI-20M1 | INTERNO | SI-20M1:DI-BPMPkup | SI-20M1:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20M2 | SI-20M2 | INTERNO | SI-20M2:DI-BPMPkup | SI-20M2:DI-BPMSigPatch | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMPkup-1 | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMPkup-2 | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2 | TO | TO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TO TO TO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-01U | BO-01U | INTERNO | BO-01U:DI-BPMPkup | BO-01U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-02U | BO-02U | INTERNO | BO-02U:DI-BPMPkup | BO-02U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-03U | BO-03U | INTERNO | BO-03U:DI-BPMPkup | BO-03U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-04U | BO-04U | INTERNO | BO-04U:DI-BPMPkup | BO-04U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-05U | BO-05U | INTERNO | BO-05U:DI-BPMPkup | BO-05U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-06U | BO-06U | INTERNO | BO-06U:DI-BPMPkup | BO-06U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-07U | BO-07U | INTERNO | BO-07U:DI-BPMPkup | BO-07U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-08U | BO-08U | INTERNO | BO-08U:DI-BPMPkup | BO-08U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-09U | BO-09U | INTERNO | BO-09U:DI-BPMPkup | BO-09U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-10U | BO-10U | INTERNO | BO-10U:DI-BPMPkup | BO-10U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-11U | BO-11U | INTERNO | BO-11U:DI-BPMPkup | BO-11U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-12U | BO-12U | INTERNO | BO-12U:DI-BPMPkup | BO-12U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-13U | BO-13U | INTERNO | BO-13U:DI-BPMPkup | BO-13U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-14U | BO-14U | INTERNO | BO-14U:DI-BPMPkup | BO-14U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-15U | BO-15U | INTERNO | BO-15U:DI-BPMPkup | BO-15U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-16U | BO-16U | INTERNO | BO-16U:DI-BPMPkup | BO-16U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-17U | BO-17U | INTERNO | BO-17U:DI-BPMPkup | BO-17U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-18U | BO-18U | INTERNO | BO-18U:DI-BPMPkup | BO-18U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-19U | BO-19U | INTERNO | BO-19U:DI-BPMPkup | BO-19U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-20U | BO-20U | INTERNO | BO-20U:DI-BPMPkup | BO-20U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-21U | BO-21U | INTERNO | BO-21U:DI-BPMPkup | BO-21U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-22U | BO-22U | INTERNO | BO-22U:DI-BPMPkup | BO-22U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-23U | BO-23U | INTERNO | BO-23U:DI-BPMPkup | BO-23U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-24U | BO-24U | INTERNO | BO-24U:DI-BPMPkup | BO-24U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-25U | BO-25U | INTERNO | BO-25U:DI-BPMPkup | BO-25U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-26U | BO-26U | INTERNO | BO-26U:DI-BPMPkup | BO-26U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-27U | BO-27U | INTERNO | BO-27U:DI-BPMPkup | BO-27U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-28U | BO-28U | INTERNO | BO-28U:DI-BPMPkup | BO-28U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-29U | BO-29U | INTERNO | BO-29U:DI-BPMPkup | BO-29U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-30U | BO-30U | INTERNO | BO-30U:DI-BPMPkup | BO-30U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-31U | BO-31U | INTERNO | BO-31U:DI-BPMPkup | BO-31U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-32U | BO-32U | INTERNO | BO-32U:DI-BPMPkup | BO-32U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-33U | BO-33U | INTERNO | BO-33U:DI-BPMPkup | BO-33U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-34U | BO-34U | INTERNO | BO-34U:DI-BPMPkup | BO-34U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-35U | BO-35U | INTERNO | BO-35U:DI-BPMPkup | BO-35U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-36U | BO-36U | INTERNO | BO-36U:DI-BPMPkup | BO-36U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-37U | BO-37U | INTERNO | BO-37U:DI-BPMPkup | BO-37U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-38U | BO-38U | INTERNO | BO-38U:DI-BPMPkup | BO-38U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-39U | BO-39U | INTERNO | BO-39U:DI-BPMPkup | BO-39U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-40U | BO-40U | INTERNO | BO-40U:DI-BPMPkup | BO-40U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-41U | BO-41U | INTERNO | BO-41U:DI-BPMPkup | BO-41U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-42U | BO-42U | INTERNO | BO-42U:DI-BPMPkup | BO-42U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-43U | BO-43U | INTERNO | BO-43U:DI-BPMPkup | BO-43U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-44U | BO-44U | INTERNO | BO-44U:DI-BPMPkup | BO-44U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-45U | BO-45U | INTERNO | BO-45U:DI-BPMPkup | BO-45U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-46U | BO-46U | INTERNO | BO-46U:DI-BPMPkup | BO-46U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-47U | BO-47U | INTERNO | BO-47U:DI-BPMPkup | BO-47U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-48U | BO-48U | INTERNO | BO-48U:DI-BPMPkup | BO-48U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-49U | BO-49U | INTERNO | BO-49U:DI-BPMPkup | BO-49U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-50U | BO-50U | INTERNO | BO-50U:DI-BPMPkup | BO-50U:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C1 | SI-01C1 | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMPkup-1 | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C1 | SI-01C1 | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMPkup-2 | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C2 | SI-01C2 | INTERNO | SI-01C2:DI-BPMPkup | SI-01C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C3 | SI-01C3 | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMPkup-1 | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C3 | SI-01C3 | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMPkup-2 | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C4 | SI-01C4 | INTERNO | SI-01C4:DI-BPMPkup | SI-01C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01M1 | SI-01M1 | INTERNO | SI-01M1:DI-BPMPkup | SI-01M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01M2 | SI-01M2 | INTERNO | SI-01M2:DI-BPMPkup | SI-01M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMPkup-1 | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMPkup-2 | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C1 | SI-02C1 | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMPkup-1 | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C1 | SI-02C1 | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMPkup-2 | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C2 | SI-02C2 | INTERNO | SI-02C2:DI-BPMPkup | SI-02C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C3 | SI-02C3 | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMPkup-1 | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C3 | SI-02C3 | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMPkup-2 | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C4 | SI-02C4 | INTERNO | SI-02C4:DI-BPMPkup | SI-02C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02M1 | SI-02M1 | INTERNO | SI-02M1:DI-BPMPkup | SI-02M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02M2 | SI-02M2 | INTERNO | SI-02M2:DI-BPMPkup | SI-02M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02SB | SI-02SB | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMPkup-1 | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02SB | SI-02SB | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMPkup-2 | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C1 | SI-03C1 | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMPkup-1 | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C1 | SI-03C1 | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMPkup-2 | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C2 | SI-03C2 | INTERNO | SI-03C2:DI-BPMPkup | SI-03C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C3 | SI-03C3 | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMPkup-1 | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C3 | SI-03C3 | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMPkup-2 | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C4 | SI-03C4 | INTERNO | SI-03C4:DI-BPMPkup | SI-03C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03M1 | SI-03M1 | INTERNO | SI-03M1:DI-BPMPkup | SI-03M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03M2 | SI-03M2 | INTERNO | SI-03M2:DI-BPMPkup | SI-03M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03SP | SI-03SP | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMPkup-1 | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03SP | SI-03SP | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMPkup-2 | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C1 | SI-04C1 | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMPkup-1 | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C1 | SI-04C1 | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMPkup-2 | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C2 | SI-04C2 | INTERNO | SI-04C2:DI-BPMPkup | SI-04C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C3 | SI-04C3 | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMPkup-1 | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C3 | SI-04C3 | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMPkup-2 | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C4 | SI-04C4 | INTERNO | SI-04C4:DI-BPMPkup | SI-04C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04M1 | SI-04M1 | INTERNO | SI-04M1:DI-BPMPkup | SI-04M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04M2 | SI-04M2 | INTERNO | SI-04M2:DI-BPMPkup | SI-04M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04SB | SI-04SB | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMPkup-1 | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04SB | SI-04SB | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMPkup-2 | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C1 | SI-05C1 | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMPkup-1 | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C1 | SI-05C1 | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMPkup-2 | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C2 | SI-05C2 | INTERNO | SI-05C2:DI-BPMPkup | SI-05C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C3 | SI-05C3 | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMPkup-1 | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C3 | SI-05C3 | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMPkup-2 | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C4 | SI-05C4 | INTERNO | SI-05C4:DI-BPMPkup | SI-05C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05M1 | SI-05M1 | INTERNO | SI-05M1:DI-BPMPkup | SI-05M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05M2 | SI-05M2 | INTERNO | SI-05M2:DI-BPMPkup | SI-05M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05SA | SI-05SA | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMPkup-1 | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05SA | SI-05SA | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMPkup-2 | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C1 | SI-06C1 | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMPkup-1 | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C1 | SI-06C1 | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMPkup-2 | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C2 | SI-06C2 | INTERNO | SI-06C2:DI-BPMPkup | SI-06C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C3 | SI-06C3 | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMPkup-1 | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C3 | SI-06C3 | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMPkup-2 | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C4 | SI-06C4 | INTERNO | SI-06C4:DI-BPMPkup | SI-06C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06M1 | SI-06M1 | INTERNO | SI-06M1:DI-BPMPkup | SI-06M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06M2 | SI-06M2 | INTERNO | SI-06M2:DI-BPMPkup | SI-06M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06SB | SI-06SB | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMPkup-1 | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06SB | SI-06SB | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMPkup-2 | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C1 | SI-07C1 | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMPkup-1 | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C1 | SI-07C1 | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMPkup-2 | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C2 | SI-07C2 | INTERNO | SI-07C2:DI-BPMPkup | SI-07C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C3 | SI-07C3 | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMPkup-1 | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C3 | SI-07C3 | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMPkup-2 | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C4 | SI-07C4 | INTERNO | SI-07C4:DI-BPMPkup | SI-07C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07M1 | SI-07M1 | INTERNO | SI-07M1:DI-BPMPkup | SI-07M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07M2 | SI-07M2 | INTERNO | SI-07M2:DI-BPMPkup | SI-07M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07SP | SI-07SP | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMPkup-1 | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07SP | SI-07SP | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMPkup-2 | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C1 | SI-08C1 | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMPkup-1 | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C1 | SI-08C1 | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMPkup-2 | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C2 | SI-08C2 | INTERNO | SI-08C2:DI-BPMPkup | SI-08C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C3 | SI-08C3 | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMPkup-1 | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C3 | SI-08C3 | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMPkup-2 | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C4 | SI-08C4 | INTERNO | SI-08C4:DI-BPMPkup | SI-08C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08M1 | SI-08M1 | INTERNO | SI-08M1:DI-BPMPkup | SI-08M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08M2 | SI-08M2 | INTERNO | SI-08M2:DI-BPMPkup | SI-08M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08SB | SI-08SB | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMPkup-1 | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08SB | SI-08SB | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMPkup-2 | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C1 | SI-09C1 | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMPkup-1 | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C1 | SI-09C1 | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMPkup-2 | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C2 | SI-09C2 | INTERNO | SI-09C2:DI-BPMPkup | SI-09C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C3 | SI-09C3 | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMPkup-1 | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C3 | SI-09C3 | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMPkup-2 | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C4 | SI-09C4 | INTERNO | SI-09C4:DI-BPMPkup | SI-09C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09M1 | SI-09M1 | INTERNO | SI-09M1:DI-BPMPkup | SI-09M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09M2 | SI-09M2 | INTERNO | SI-09M2:DI-BPMPkup | SI-09M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09SA | SI-09SA | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMPkup-1 | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09SA | SI-09SA | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMPkup-2 | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C1 | SI-10C1 | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMPkup-1 | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C1 | SI-10C1 | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMPkup-2 | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C2 | SI-10C2 | INTERNO | SI-10C2:DI-BPMPkup | SI-10C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C3 | SI-10C3 | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMPkup-1 | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C3 | SI-10C3 | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMPkup-2 | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C4 | SI-10C4 | INTERNO | SI-10C4:DI-BPMPkup | SI-10C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10M1 | SI-10M1 | INTERNO | SI-10M1:DI-BPMPkup | SI-10M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10M2 | SI-10M2 | INTERNO | SI-10M2:DI-BPMPkup | SI-10M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10SB | SI-10SB | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMPkup-1 | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10SB | SI-10SB | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMPkup-2 | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C1 | SI-11C1 | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMPkup-1 | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C1 | SI-11C1 | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMPkup-2 | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C2 | SI-11C2 | INTERNO | SI-11C2:DI-BPMPkup | SI-11C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C3 | SI-11C3 | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMPkup-1 | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C3 | SI-11C3 | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMPkup-2 | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C4 | SI-11C4 | INTERNO | SI-11C4:DI-BPMPkup | SI-11C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11M1 | SI-11M1 | INTERNO | SI-11M1:DI-BPMPkup | SI-11M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11M2 | SI-11M2 | INTERNO | SI-11M2:DI-BPMPkup | SI-11M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11SP | SI-11SP | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMPkup-1 | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11SP | SI-11SP | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMPkup-2 | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C1 | SI-12C1 | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMPkup-1 | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C1 | SI-12C1 | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMPkup-2 | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C2 | SI-12C2 | INTERNO | SI-12C2:DI-BPMPkup | SI-12C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C3 | SI-12C3 | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMPkup-1 | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C3 | SI-12C3 | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMPkup-2 | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C4 | SI-12C4 | INTERNO | SI-12C4:DI-BPMPkup | SI-12C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12M1 | SI-12M1 | INTERNO | SI-12M1:DI-BPMPkup | SI-12M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12M2 | SI-12M2 | INTERNO | SI-12M2:DI-BPMPkup | SI-12M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12SB | SI-12SB | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMPkup-1 | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12SB | SI-12SB | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMPkup-2 | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C1 | SI-13C1 | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMPkup-1 | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C1 | SI-13C1 | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMPkup-2 | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C2 | SI-13C2 | INTERNO | SI-13C2:DI-BPMPkup | SI-13C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C3 | SI-13C3 | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMPkup-1 | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C3 | SI-13C3 | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMPkup-2 | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C4 | SI-13C4 | INTERNO | SI-13C4:DI-BPMPkup | SI-13C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13M1 | SI-13M1 | INTERNO | SI-13M1:DI-BPMPkup | SI-13M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13M2 | SI-13M2 | INTERNO | SI-13M2:DI-BPMPkup | SI-13M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13SA | SI-13SA | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMPkup-1 | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13SA | SI-13SA | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMPkup-2 | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C1 | SI-14C1 | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMPkup-1 | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C1 | SI-14C1 | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMPkup-2 | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C2 | SI-14C2 | INTERNO | SI-14C2:DI-BPMPkup | SI-14C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C3 | SI-14C3 | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMPkup-1 | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C3 | SI-14C3 | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMPkup-2 | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C4 | SI-14C4 | INTERNO | SI-14C4:DI-BPMPkup | SI-14C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14M1 | SI-14M1 | INTERNO | SI-14M1:DI-BPMPkup | SI-14M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14M2 | SI-14M2 | INTERNO | SI-14M2:DI-BPMPkup | SI-14M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14SB | SI-14SB | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMPkup-1 | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14SB | SI-14SB | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMPkup-2 | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C1 | SI-15C1 | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMPkup-1 | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C1 | SI-15C1 | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMPkup-2 | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C2 | SI-15C2 | INTERNO | SI-15C2:DI-BPMPkup | SI-15C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C3 | SI-15C3 | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMPkup-1 | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C3 | SI-15C3 | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMPkup-2 | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C4 | SI-15C4 | INTERNO | SI-15C4:DI-BPMPkup | SI-15C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15M1 | SI-15M1 | INTERNO | SI-15M1:DI-BPMPkup | SI-15M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15M2 | SI-15M2 | INTERNO | SI-15M2:DI-BPMPkup | SI-15M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15SP | SI-15SP | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMPkup-1 | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15SP | SI-15SP | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMPkup-2 | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C1 | SI-16C1 | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMPkup-1 | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C1 | SI-16C1 | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMPkup-2 | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C2 | SI-16C2 | INTERNO | SI-16C2:DI-BPMPkup | SI-16C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C3 | SI-16C3 | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMPkup-1 | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C3 | SI-16C3 | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMPkup-2 | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C4 | SI-16C4 | INTERNO | SI-16C4:DI-BPMPkup | SI-16C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16M1 | SI-16M1 | INTERNO | SI-16M1:DI-BPMPkup | SI-16M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16M2 | SI-16M2 | INTERNO | SI-16M2:DI-BPMPkup | SI-16M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16SB | SI-16SB | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMPkup-1 | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16SB | SI-16SB | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMPkup-2 | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C1 | SI-17C1 | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMPkup-1 | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C1 | SI-17C1 | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMPkup-2 | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C2 | SI-17C2 | INTERNO | SI-17C2:DI-BPMPkup | SI-17C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C3 | SI-17C3 | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMPkup-1 | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C3 | SI-17C3 | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMPkup-2 | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C4 | SI-17C4 | INTERNO | SI-17C4:DI-BPMPkup | SI-17C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17M1 | SI-17M1 | INTERNO | SI-17M1:DI-BPMPkup | SI-17M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17M2 | SI-17M2 | INTERNO | SI-17M2:DI-BPMPkup | SI-17M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17SA | SI-17SA | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMPkup-1 | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17SA | SI-17SA | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMPkup-2 | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C1 | SI-18C1 | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMPkup-1 | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C1 | SI-18C1 | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMPkup-2 | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C2 | SI-18C2 | INTERNO | SI-18C2:DI-BPMPkup | SI-18C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C3 | SI-18C3 | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMPkup-1 | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C3 | SI-18C3 | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMPkup-2 | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C4 | SI-18C4 | INTERNO | SI-18C4:DI-BPMPkup | SI-18C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18M1 | SI-18M1 | INTERNO | SI-18M1:DI-BPMPkup | SI-18M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18M2 | SI-18M2 | INTERNO | SI-18M2:DI-BPMPkup | SI-18M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMPkup-1 | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMPkup-2 | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C1 | SI-19C1 | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMPkup-1 | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C1 | SI-19C1 | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMPkup-2 | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C2 | SI-19C2 | INTERNO | SI-19C2:DI-BPMPkup | SI-19C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C3 | SI-19C3 | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMPkup-1 | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C3 | SI-19C3 | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMPkup-2 | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C4 | SI-19C4 | INTERNO | SI-19C4:DI-BPMPkup | SI-19C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19M1 | SI-19M1 | INTERNO | SI-19M1:DI-BPMPkup | SI-19M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19M2 | SI-19M2 | INTERNO | SI-19M2:DI-BPMPkup | SI-19M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMPkup-1 | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMPkup-2 | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C1 | SI-20C1 | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMPkup-1 | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C1 | SI-20C1 | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMPkup-2 | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C2 | SI-20C2 | INTERNO | SI-20C2:DI-BPMPkup | SI-20C2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C3 | SI-20C3 | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMPkup-1 | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C3 | SI-20C3 | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMPkup-2 | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C4 | SI-20C4 | INTERNO | SI-20C4:DI-BPMPkup | SI-20C4:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20M1 | SI-20M1 | INTERNO | SI-20M1:DI-BPMPkup | SI-20M1:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20M2 | SI-20M2 | INTERNO | SI-20M2:DI-BPMPkup | SI-20M2:DI-BPMSigPatch | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMPkup-1 | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMPkup-2 | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2 | TI | TI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | TI TI TI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-01U | BO-01U | INTERNO | BO-01U:DI-BPMPkup | BO-01U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-02U | BO-02U | INTERNO | BO-02U:DI-BPMPkup | BO-02U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-03U | BO-03U | INTERNO | BO-03U:DI-BPMPkup | BO-03U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-04U | BO-04U | INTERNO | BO-04U:DI-BPMPkup | BO-04U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-05U | BO-05U | INTERNO | BO-05U:DI-BPMPkup | BO-05U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-06U | BO-06U | INTERNO | BO-06U:DI-BPMPkup | BO-06U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-07U | BO-07U | INTERNO | BO-07U:DI-BPMPkup | BO-07U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-08U | BO-08U | INTERNO | BO-08U:DI-BPMPkup | BO-08U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-09U | BO-09U | INTERNO | BO-09U:DI-BPMPkup | BO-09U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-10U | BO-10U | INTERNO | BO-10U:DI-BPMPkup | BO-10U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-11U | BO-11U | INTERNO | BO-11U:DI-BPMPkup | BO-11U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-12U | BO-12U | INTERNO | BO-12U:DI-BPMPkup | BO-12U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-13U | BO-13U | INTERNO | BO-13U:DI-BPMPkup | BO-13U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-14U | BO-14U | INTERNO | BO-14U:DI-BPMPkup | BO-14U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-15U | BO-15U | INTERNO | BO-15U:DI-BPMPkup | BO-15U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-16U | BO-16U | INTERNO | BO-16U:DI-BPMPkup | BO-16U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-17U | BO-17U | INTERNO | BO-17U:DI-BPMPkup | BO-17U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-18U | BO-18U | INTERNO | BO-18U:DI-BPMPkup | BO-18U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-19U | BO-19U | INTERNO | BO-19U:DI-BPMPkup | BO-19U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-20U | BO-20U | INTERNO | BO-20U:DI-BPMPkup | BO-20U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-21U | BO-21U | INTERNO | BO-21U:DI-BPMPkup | BO-21U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-22U | BO-22U | INTERNO | BO-22U:DI-BPMPkup | BO-22U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-23U | BO-23U | INTERNO | BO-23U:DI-BPMPkup | BO-23U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-24U | BO-24U | INTERNO | BO-24U:DI-BPMPkup | BO-24U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-25U | BO-25U | INTERNO | BO-25U:DI-BPMPkup | BO-25U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-26U | BO-26U | INTERNO | BO-26U:DI-BPMPkup | BO-26U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-27U | BO-27U | INTERNO | BO-27U:DI-BPMPkup | BO-27U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-28U | BO-28U | INTERNO | BO-28U:DI-BPMPkup | BO-28U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-29U | BO-29U | INTERNO | BO-29U:DI-BPMPkup | BO-29U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-30U | BO-30U | INTERNO | BO-30U:DI-BPMPkup | BO-30U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-31U | BO-31U | INTERNO | BO-31U:DI-BPMPkup | BO-31U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-32U | BO-32U | INTERNO | BO-32U:DI-BPMPkup | BO-32U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-33U | BO-33U | INTERNO | BO-33U:DI-BPMPkup | BO-33U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-34U | BO-34U | INTERNO | BO-34U:DI-BPMPkup | BO-34U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-35U | BO-35U | INTERNO | BO-35U:DI-BPMPkup | BO-35U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-36U | BO-36U | INTERNO | BO-36U:DI-BPMPkup | BO-36U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-37U | BO-37U | INTERNO | BO-37U:DI-BPMPkup | BO-37U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-38U | BO-38U | INTERNO | BO-38U:DI-BPMPkup | BO-38U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-39U | BO-39U | INTERNO | BO-39U:DI-BPMPkup | BO-39U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-40U | BO-40U | INTERNO | BO-40U:DI-BPMPkup | BO-40U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-41U | BO-41U | INTERNO | BO-41U:DI-BPMPkup | BO-41U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-42U | BO-42U | INTERNO | BO-42U:DI-BPMPkup | BO-42U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-43U | BO-43U | INTERNO | BO-43U:DI-BPMPkup | BO-43U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-44U | BO-44U | INTERNO | BO-44U:DI-BPMPkup | BO-44U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-45U | BO-45U | INTERNO | BO-45U:DI-BPMPkup | BO-45U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-46U | BO-46U | INTERNO | BO-46U:DI-BPMPkup | BO-46U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-47U | BO-47U | INTERNO | BO-47U:DI-BPMPkup | BO-47U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-48U | BO-48U | INTERNO | BO-48U:DI-BPMPkup | BO-48U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-49U | BO-49U | INTERNO | BO-49U:DI-BPMPkup | BO-49U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-50U | BO-50U | INTERNO | BO-50U:DI-BPMPkup | BO-50U:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C1 | SI-01C1 | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMPkup-1 | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C1 | SI-01C1 | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMPkup-2 | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C2 | SI-01C2 | INTERNO | SI-01C2:DI-BPMPkup | SI-01C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C3 | SI-01C3 | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMPkup-1 | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C3 | SI-01C3 | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMPkup-2 | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C4 | SI-01C4 | INTERNO | SI-01C4:DI-BPMPkup | SI-01C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01M1 | SI-01M1 | INTERNO | SI-01M1:DI-BPMPkup | SI-01M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01M2 | SI-01M2 | INTERNO | SI-01M2:DI-BPMPkup | SI-01M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMPkup-1 | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMPkup-2 | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C1 | SI-02C1 | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMPkup-1 | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C1 | SI-02C1 | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMPkup-2 | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C2 | SI-02C2 | INTERNO | SI-02C2:DI-BPMPkup | SI-02C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C3 | SI-02C3 | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMPkup-1 | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C3 | SI-02C3 | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMPkup-2 | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C4 | SI-02C4 | INTERNO | SI-02C4:DI-BPMPkup | SI-02C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02M1 | SI-02M1 | INTERNO | SI-02M1:DI-BPMPkup | SI-02M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02M2 | SI-02M2 | INTERNO | SI-02M2:DI-BPMPkup | SI-02M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02SB | SI-02SB | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMPkup-1 | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02SB | SI-02SB | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMPkup-2 | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C1 | SI-03C1 | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMPkup-1 | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C1 | SI-03C1 | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMPkup-2 | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C2 | SI-03C2 | INTERNO | SI-03C2:DI-BPMPkup | SI-03C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C3 | SI-03C3 | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMPkup-1 | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C3 | SI-03C3 | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMPkup-2 | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C4 | SI-03C4 | INTERNO | SI-03C4:DI-BPMPkup | SI-03C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03M1 | SI-03M1 | INTERNO | SI-03M1:DI-BPMPkup | SI-03M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03M2 | SI-03M2 | INTERNO | SI-03M2:DI-BPMPkup | SI-03M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03SP | SI-03SP | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMPkup-1 | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03SP | SI-03SP | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMPkup-2 | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C1 | SI-04C1 | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMPkup-1 | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C1 | SI-04C1 | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMPkup-2 | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C2 | SI-04C2 | INTERNO | SI-04C2:DI-BPMPkup | SI-04C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C3 | SI-04C3 | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMPkup-1 | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C3 | SI-04C3 | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMPkup-2 | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C4 | SI-04C4 | INTERNO | SI-04C4:DI-BPMPkup | SI-04C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04M1 | SI-04M1 | INTERNO | SI-04M1:DI-BPMPkup | SI-04M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04M2 | SI-04M2 | INTERNO | SI-04M2:DI-BPMPkup | SI-04M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04SB | SI-04SB | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMPkup-1 | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04SB | SI-04SB | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMPkup-2 | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C1 | SI-05C1 | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMPkup-1 | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C1 | SI-05C1 | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMPkup-2 | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C2 | SI-05C2 | INTERNO | SI-05C2:DI-BPMPkup | SI-05C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C3 | SI-05C3 | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMPkup-1 | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C3 | SI-05C3 | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMPkup-2 | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C4 | SI-05C4 | INTERNO | SI-05C4:DI-BPMPkup | SI-05C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05M1 | SI-05M1 | INTERNO | SI-05M1:DI-BPMPkup | SI-05M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05M2 | SI-05M2 | INTERNO | SI-05M2:DI-BPMPkup | SI-05M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05SA | SI-05SA | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMPkup-1 | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05SA | SI-05SA | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMPkup-2 | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C1 | SI-06C1 | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMPkup-1 | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C1 | SI-06C1 | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMPkup-2 | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C2 | SI-06C2 | INTERNO | SI-06C2:DI-BPMPkup | SI-06C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C3 | SI-06C3 | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMPkup-1 | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C3 | SI-06C3 | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMPkup-2 | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C4 | SI-06C4 | INTERNO | SI-06C4:DI-BPMPkup | SI-06C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06M1 | SI-06M1 | INTERNO | SI-06M1:DI-BPMPkup | SI-06M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06M2 | SI-06M2 | INTERNO | SI-06M2:DI-BPMPkup | SI-06M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06SB | SI-06SB | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMPkup-1 | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06SB | SI-06SB | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMPkup-2 | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C1 | SI-07C1 | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMPkup-1 | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C1 | SI-07C1 | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMPkup-2 | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C2 | SI-07C2 | INTERNO | SI-07C2:DI-BPMPkup | SI-07C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C3 | SI-07C3 | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMPkup-1 | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C3 | SI-07C3 | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMPkup-2 | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C4 | SI-07C4 | INTERNO | SI-07C4:DI-BPMPkup | SI-07C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07M1 | SI-07M1 | INTERNO | SI-07M1:DI-BPMPkup | SI-07M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07M2 | SI-07M2 | INTERNO | SI-07M2:DI-BPMPkup | SI-07M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07SP | SI-07SP | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMPkup-1 | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07SP | SI-07SP | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMPkup-2 | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C1 | SI-08C1 | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMPkup-1 | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C1 | SI-08C1 | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMPkup-2 | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C2 | SI-08C2 | INTERNO | SI-08C2:DI-BPMPkup | SI-08C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C3 | SI-08C3 | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMPkup-1 | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C3 | SI-08C3 | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMPkup-2 | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C4 | SI-08C4 | INTERNO | SI-08C4:DI-BPMPkup | SI-08C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08M1 | SI-08M1 | INTERNO | SI-08M1:DI-BPMPkup | SI-08M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08M2 | SI-08M2 | INTERNO | SI-08M2:DI-BPMPkup | SI-08M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08SB | SI-08SB | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMPkup-1 | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08SB | SI-08SB | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMPkup-2 | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C1 | SI-09C1 | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMPkup-1 | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C1 | SI-09C1 | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMPkup-2 | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C2 | SI-09C2 | INTERNO | SI-09C2:DI-BPMPkup | SI-09C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C3 | SI-09C3 | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMPkup-1 | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C3 | SI-09C3 | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMPkup-2 | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C4 | SI-09C4 | INTERNO | SI-09C4:DI-BPMPkup | SI-09C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09M1 | SI-09M1 | INTERNO | SI-09M1:DI-BPMPkup | SI-09M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09M2 | SI-09M2 | INTERNO | SI-09M2:DI-BPMPkup | SI-09M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09SA | SI-09SA | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMPkup-1 | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09SA | SI-09SA | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMPkup-2 | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C1 | SI-10C1 | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMPkup-1 | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C1 | SI-10C1 | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMPkup-2 | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C2 | SI-10C2 | INTERNO | SI-10C2:DI-BPMPkup | SI-10C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C3 | SI-10C3 | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMPkup-1 | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C3 | SI-10C3 | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMPkup-2 | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C4 | SI-10C4 | INTERNO | SI-10C4:DI-BPMPkup | SI-10C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10M1 | SI-10M1 | INTERNO | SI-10M1:DI-BPMPkup | SI-10M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10M2 | SI-10M2 | INTERNO | SI-10M2:DI-BPMPkup | SI-10M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10SB | SI-10SB | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMPkup-1 | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10SB | SI-10SB | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMPkup-2 | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C1 | SI-11C1 | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMPkup-1 | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C1 | SI-11C1 | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMPkup-2 | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C2 | SI-11C2 | INTERNO | SI-11C2:DI-BPMPkup | SI-11C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C3 | SI-11C3 | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMPkup-1 | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C3 | SI-11C3 | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMPkup-2 | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C4 | SI-11C4 | INTERNO | SI-11C4:DI-BPMPkup | SI-11C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11M1 | SI-11M1 | INTERNO | SI-11M1:DI-BPMPkup | SI-11M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11M2 | SI-11M2 | INTERNO | SI-11M2:DI-BPMPkup | SI-11M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11SP | SI-11SP | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMPkup-1 | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11SP | SI-11SP | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMPkup-2 | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C1 | SI-12C1 | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMPkup-1 | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C1 | SI-12C1 | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMPkup-2 | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C2 | SI-12C2 | INTERNO | SI-12C2:DI-BPMPkup | SI-12C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C3 | SI-12C3 | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMPkup-1 | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C3 | SI-12C3 | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMPkup-2 | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C4 | SI-12C4 | INTERNO | SI-12C4:DI-BPMPkup | SI-12C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12M1 | SI-12M1 | INTERNO | SI-12M1:DI-BPMPkup | SI-12M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12M2 | SI-12M2 | INTERNO | SI-12M2:DI-BPMPkup | SI-12M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12SB | SI-12SB | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMPkup-1 | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12SB | SI-12SB | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMPkup-2 | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C1 | SI-13C1 | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMPkup-1 | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C1 | SI-13C1 | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMPkup-2 | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C2 | SI-13C2 | INTERNO | SI-13C2:DI-BPMPkup | SI-13C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C3 | SI-13C3 | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMPkup-1 | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C3 | SI-13C3 | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMPkup-2 | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C4 | SI-13C4 | INTERNO | SI-13C4:DI-BPMPkup | SI-13C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13M1 | SI-13M1 | INTERNO | SI-13M1:DI-BPMPkup | SI-13M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13M2 | SI-13M2 | INTERNO | SI-13M2:DI-BPMPkup | SI-13M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13SA | SI-13SA | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMPkup-1 | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13SA | SI-13SA | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMPkup-2 | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C1 | SI-14C1 | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMPkup-1 | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C1 | SI-14C1 | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMPkup-2 | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C2 | SI-14C2 | INTERNO | SI-14C2:DI-BPMPkup | SI-14C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C3 | SI-14C3 | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMPkup-1 | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C3 | SI-14C3 | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMPkup-2 | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C4 | SI-14C4 | INTERNO | SI-14C4:DI-BPMPkup | SI-14C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14M1 | SI-14M1 | INTERNO | SI-14M1:DI-BPMPkup | SI-14M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14M2 | SI-14M2 | INTERNO | SI-14M2:DI-BPMPkup | SI-14M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14SB | SI-14SB | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMPkup-1 | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14SB | SI-14SB | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMPkup-2 | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C1 | SI-15C1 | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMPkup-1 | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C1 | SI-15C1 | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMPkup-2 | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C2 | SI-15C2 | INTERNO | SI-15C2:DI-BPMPkup | SI-15C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C3 | SI-15C3 | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMPkup-1 | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C3 | SI-15C3 | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMPkup-2 | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C4 | SI-15C4 | INTERNO | SI-15C4:DI-BPMPkup | SI-15C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15M1 | SI-15M1 | INTERNO | SI-15M1:DI-BPMPkup | SI-15M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15M2 | SI-15M2 | INTERNO | SI-15M2:DI-BPMPkup | SI-15M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15SP | SI-15SP | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMPkup-1 | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15SP | SI-15SP | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMPkup-2 | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C1 | SI-16C1 | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMPkup-1 | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C1 | SI-16C1 | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMPkup-2 | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C2 | SI-16C2 | INTERNO | SI-16C2:DI-BPMPkup | SI-16C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C3 | SI-16C3 | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMPkup-1 | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C3 | SI-16C3 | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMPkup-2 | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C4 | SI-16C4 | INTERNO | SI-16C4:DI-BPMPkup | SI-16C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16M1 | SI-16M1 | INTERNO | SI-16M1:DI-BPMPkup | SI-16M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16M2 | SI-16M2 | INTERNO | SI-16M2:DI-BPMPkup | SI-16M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16SB | SI-16SB | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMPkup-1 | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16SB | SI-16SB | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMPkup-2 | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C1 | SI-17C1 | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMPkup-1 | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C1 | SI-17C1 | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMPkup-2 | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C2 | SI-17C2 | INTERNO | SI-17C2:DI-BPMPkup | SI-17C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C3 | SI-17C3 | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMPkup-1 | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C3 | SI-17C3 | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMPkup-2 | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C4 | SI-17C4 | INTERNO | SI-17C4:DI-BPMPkup | SI-17C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17M1 | SI-17M1 | INTERNO | SI-17M1:DI-BPMPkup | SI-17M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17M2 | SI-17M2 | INTERNO | SI-17M2:DI-BPMPkup | SI-17M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17SA | SI-17SA | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMPkup-1 | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17SA | SI-17SA | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMPkup-2 | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C1 | SI-18C1 | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMPkup-1 | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C1 | SI-18C1 | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMPkup-2 | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C2 | SI-18C2 | INTERNO | SI-18C2:DI-BPMPkup | SI-18C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C3 | SI-18C3 | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMPkup-1 | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C3 | SI-18C3 | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMPkup-2 | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C4 | SI-18C4 | INTERNO | SI-18C4:DI-BPMPkup | SI-18C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18M1 | SI-18M1 | INTERNO | SI-18M1:DI-BPMPkup | SI-18M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18M2 | SI-18M2 | INTERNO | SI-18M2:DI-BPMPkup | SI-18M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMPkup-1 | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMPkup-2 | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C1 | SI-19C1 | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMPkup-1 | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C1 | SI-19C1 | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMPkup-2 | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C2 | SI-19C2 | INTERNO | SI-19C2:DI-BPMPkup | SI-19C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C3 | SI-19C3 | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMPkup-1 | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C3 | SI-19C3 | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMPkup-2 | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C4 | SI-19C4 | INTERNO | SI-19C4:DI-BPMPkup | SI-19C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19M1 | SI-19M1 | INTERNO | SI-19M1:DI-BPMPkup | SI-19M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19M2 | SI-19M2 | INTERNO | SI-19M2:DI-BPMPkup | SI-19M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMPkup-1 | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMPkup-2 | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C1 | SI-20C1 | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMPkup-1 | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C1 | SI-20C1 | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMPkup-2 | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C2 | SI-20C2 | INTERNO | SI-20C2:DI-BPMPkup | SI-20C2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C3 | SI-20C3 | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMPkup-1 | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C3 | SI-20C3 | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMPkup-2 | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C4 | SI-20C4 | INTERNO | SI-20C4:DI-BPMPkup | SI-20C4:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20M1 | SI-20M1 | INTERNO | SI-20M1:DI-BPMPkup | SI-20M1:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20M2 | SI-20M2 | INTERNO | SI-20M2:DI-BPMPkup | SI-20M2:DI-BPMSigPatch | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMPkup-1 | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMPkup-2 | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2 | BI | BI_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BI BI BI | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-01U | BO-01U | INTERNO | BO-01U:DI-BPMPkup | BO-01U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-02U | BO-02U | INTERNO | BO-02U:DI-BPMPkup | BO-02U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-03U | BO-03U | INTERNO | BO-03U:DI-BPMPkup | BO-03U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-04U | BO-04U | INTERNO | BO-04U:DI-BPMPkup | BO-04U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-05U | BO-05U | INTERNO | BO-05U:DI-BPMPkup | BO-05U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-06U | BO-06U | INTERNO | BO-06U:DI-BPMPkup | BO-06U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-07U | BO-07U | INTERNO | BO-07U:DI-BPMPkup | BO-07U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-08U | BO-08U | INTERNO | BO-08U:DI-BPMPkup | BO-08U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-09U | BO-09U | INTERNO | BO-09U:DI-BPMPkup | BO-09U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-10U | BO-10U | INTERNO | BO-10U:DI-BPMPkup | BO-10U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-11U | BO-11U | INTERNO | BO-11U:DI-BPMPkup | BO-11U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-12U | BO-12U | INTERNO | BO-12U:DI-BPMPkup | BO-12U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-13U | BO-13U | INTERNO | BO-13U:DI-BPMPkup | BO-13U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-14U | BO-14U | INTERNO | BO-14U:DI-BPMPkup | BO-14U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-15U | BO-15U | INTERNO | BO-15U:DI-BPMPkup | BO-15U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-16U | BO-16U | INTERNO | BO-16U:DI-BPMPkup | BO-16U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-17U | BO-17U | INTERNO | BO-17U:DI-BPMPkup | BO-17U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-18U | BO-18U | INTERNO | BO-18U:DI-BPMPkup | BO-18U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-19U | BO-19U | INTERNO | BO-19U:DI-BPMPkup | BO-19U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-20U | BO-20U | INTERNO | BO-20U:DI-BPMPkup | BO-20U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-21U | BO-21U | INTERNO | BO-21U:DI-BPMPkup | BO-21U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-22U | BO-22U | INTERNO | BO-22U:DI-BPMPkup | BO-22U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-23U | BO-23U | INTERNO | BO-23U:DI-BPMPkup | BO-23U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-24U | BO-24U | INTERNO | BO-24U:DI-BPMPkup | BO-24U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-25U | BO-25U | INTERNO | BO-25U:DI-BPMPkup | BO-25U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-26U | BO-26U | INTERNO | BO-26U:DI-BPMPkup | BO-26U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-27U | BO-27U | INTERNO | BO-27U:DI-BPMPkup | BO-27U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-28U | BO-28U | INTERNO | BO-28U:DI-BPMPkup | BO-28U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-29U | BO-29U | INTERNO | BO-29U:DI-BPMPkup | BO-29U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-30U | BO-30U | INTERNO | BO-30U:DI-BPMPkup | BO-30U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-31U | BO-31U | INTERNO | BO-31U:DI-BPMPkup | BO-31U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-32U | BO-32U | INTERNO | BO-32U:DI-BPMPkup | BO-32U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-33U | BO-33U | INTERNO | BO-33U:DI-BPMPkup | BO-33U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-34U | BO-34U | INTERNO | BO-34U:DI-BPMPkup | BO-34U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-35U | BO-35U | INTERNO | BO-35U:DI-BPMPkup | BO-35U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-36U | BO-36U | INTERNO | BO-36U:DI-BPMPkup | BO-36U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-37U | BO-37U | INTERNO | BO-37U:DI-BPMPkup | BO-37U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-38U | BO-38U | INTERNO | BO-38U:DI-BPMPkup | BO-38U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-39U | BO-39U | INTERNO | BO-39U:DI-BPMPkup | BO-39U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-40U | BO-40U | INTERNO | BO-40U:DI-BPMPkup | BO-40U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-41U | BO-41U | INTERNO | BO-41U:DI-BPMPkup | BO-41U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-42U | BO-42U | INTERNO | BO-42U:DI-BPMPkup | BO-42U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-43U | BO-43U | INTERNO | BO-43U:DI-BPMPkup | BO-43U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-44U | BO-44U | INTERNO | BO-44U:DI-BPMPkup | BO-44U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-45U | BO-45U | INTERNO | BO-45U:DI-BPMPkup | BO-45U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-46U | BO-46U | INTERNO | BO-46U:DI-BPMPkup | BO-46U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-47U | BO-47U | INTERNO | BO-47U:DI-BPMPkup | BO-47U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-48U | BO-48U | INTERNO | BO-48U:DI-BPMPkup | BO-48U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-49U | BO-49U | INTERNO | BO-49U:DI-BPMPkup | BO-49U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | Booster/LTB | 2018-06-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | BO-50U | BO-50U | INTERNO | BO-50U:DI-BPMPkup | BO-50U:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C1 | SI-01C1 | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMPkup-1 | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C1 | SI-01C1 | INTERNO | SI-01C1:DI-BPMPkup-2 | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C2 | SI-01C2 | INTERNO | SI-01C2:DI-BPMPkup | SI-01C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C3 | SI-01C3 | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMPkup-1 | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C3 | SI-01C3 | INTERNO | SI-01C3:DI-BPMPkup-2 | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01C4 | SI-01C4 | INTERNO | SI-01C4:DI-BPMPkup | SI-01C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01M1 | SI-01M1 | INTERNO | SI-01M1:DI-BPMPkup | SI-01M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01M2 | SI-01M2 | INTERNO | SI-01M2:DI-BPMPkup | SI-01M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMPkup-1 | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-BPMPkup-2 | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C1 | SI-02C1 | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMPkup-1 | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C1 | SI-02C1 | INTERNO | SI-02C1:DI-BPMPkup-2 | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C2 | SI-02C2 | INTERNO | SI-02C2:DI-BPMPkup | SI-02C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C3 | SI-02C3 | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMPkup-1 | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C3 | SI-02C3 | INTERNO | SI-02C3:DI-BPMPkup-2 | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02C4 | SI-02C4 | INTERNO | SI-02C4:DI-BPMPkup | SI-02C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02M1 | SI-02M1 | INTERNO | SI-02M1:DI-BPMPkup | SI-02M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02M2 | SI-02M2 | INTERNO | SI-02M2:DI-BPMPkup | SI-02M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02SB | SI-02SB | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMPkup-1 | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-02SB | SI-02SB | INTERNO | SI-02SB:DI-BPMPkup-2 | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C1 | SI-03C1 | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMPkup-1 | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C1 | SI-03C1 | INTERNO | SI-03C1:DI-BPMPkup-2 | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C2 | SI-03C2 | INTERNO | SI-03C2:DI-BPMPkup | SI-03C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C3 | SI-03C3 | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMPkup-1 | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C3 | SI-03C3 | INTERNO | SI-03C3:DI-BPMPkup-2 | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03C4 | SI-03C4 | INTERNO | SI-03C4:DI-BPMPkup | SI-03C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03M1 | SI-03M1 | INTERNO | SI-03M1:DI-BPMPkup | SI-03M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03M2 | SI-03M2 | INTERNO | SI-03M2:DI-BPMPkup | SI-03M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03SP | SI-03SP | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMPkup-1 | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-03SP | SI-03SP | INTERNO | SI-03SP:DI-BPMPkup-2 | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C1 | SI-04C1 | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMPkup-1 | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C1 | SI-04C1 | INTERNO | SI-04C1:DI-BPMPkup-2 | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C2 | SI-04C2 | INTERNO | SI-04C2:DI-BPMPkup | SI-04C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C3 | SI-04C3 | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMPkup-1 | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C3 | SI-04C3 | INTERNO | SI-04C3:DI-BPMPkup-2 | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04C4 | SI-04C4 | INTERNO | SI-04C4:DI-BPMPkup | SI-04C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04M1 | SI-04M1 | INTERNO | SI-04M1:DI-BPMPkup | SI-04M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04M2 | SI-04M2 | INTERNO | SI-04M2:DI-BPMPkup | SI-04M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04SB | SI-04SB | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMPkup-1 | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-04SB | SI-04SB | INTERNO | SI-04SB:DI-BPMPkup-2 | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C1 | SI-05C1 | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMPkup-1 | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C1 | SI-05C1 | INTERNO | SI-05C1:DI-BPMPkup-2 | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C2 | SI-05C2 | INTERNO | SI-05C2:DI-BPMPkup | SI-05C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C3 | SI-05C3 | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMPkup-1 | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C3 | SI-05C3 | INTERNO | SI-05C3:DI-BPMPkup-2 | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05C4 | SI-05C4 | INTERNO | SI-05C4:DI-BPMPkup | SI-05C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05M1 | SI-05M1 | INTERNO | SI-05M1:DI-BPMPkup | SI-05M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05M2 | SI-05M2 | INTERNO | SI-05M2:DI-BPMPkup | SI-05M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05SA | SI-05SA | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMPkup-1 | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-05SA | SI-05SA | INTERNO | SI-05SA:DI-BPMPkup-2 | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C1 | SI-06C1 | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMPkup-1 | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C1 | SI-06C1 | INTERNO | SI-06C1:DI-BPMPkup-2 | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C2 | SI-06C2 | INTERNO | SI-06C2:DI-BPMPkup | SI-06C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C3 | SI-06C3 | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMPkup-1 | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C3 | SI-06C3 | INTERNO | SI-06C3:DI-BPMPkup-2 | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06C4 | SI-06C4 | INTERNO | SI-06C4:DI-BPMPkup | SI-06C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06M1 | SI-06M1 | INTERNO | SI-06M1:DI-BPMPkup | SI-06M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06M2 | SI-06M2 | INTERNO | SI-06M2:DI-BPMPkup | SI-06M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06SB | SI-06SB | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMPkup-1 | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-06SB | SI-06SB | INTERNO | SI-06SB:DI-BPMPkup-2 | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C1 | SI-07C1 | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMPkup-1 | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C1 | SI-07C1 | INTERNO | SI-07C1:DI-BPMPkup-2 | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C2 | SI-07C2 | INTERNO | SI-07C2:DI-BPMPkup | SI-07C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C3 | SI-07C3 | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMPkup-1 | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C3 | SI-07C3 | INTERNO | SI-07C3:DI-BPMPkup-2 | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07C4 | SI-07C4 | INTERNO | SI-07C4:DI-BPMPkup | SI-07C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07M1 | SI-07M1 | INTERNO | SI-07M1:DI-BPMPkup | SI-07M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07M2 | SI-07M2 | INTERNO | SI-07M2:DI-BPMPkup | SI-07M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07SP | SI-07SP | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMPkup-1 | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-07SP | SI-07SP | INTERNO | SI-07SP:DI-BPMPkup-2 | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C1 | SI-08C1 | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMPkup-1 | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C1 | SI-08C1 | INTERNO | SI-08C1:DI-BPMPkup-2 | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C2 | SI-08C2 | INTERNO | SI-08C2:DI-BPMPkup | SI-08C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C3 | SI-08C3 | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMPkup-1 | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C3 | SI-08C3 | INTERNO | SI-08C3:DI-BPMPkup-2 | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08C4 | SI-08C4 | INTERNO | SI-08C4:DI-BPMPkup | SI-08C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08M1 | SI-08M1 | INTERNO | SI-08M1:DI-BPMPkup | SI-08M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08M2 | SI-08M2 | INTERNO | SI-08M2:DI-BPMPkup | SI-08M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08SB | SI-08SB | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMPkup-1 | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-08SB | SI-08SB | INTERNO | SI-08SB:DI-BPMPkup-2 | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C1 | SI-09C1 | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMPkup-1 | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C1 | SI-09C1 | INTERNO | SI-09C1:DI-BPMPkup-2 | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C2 | SI-09C2 | INTERNO | SI-09C2:DI-BPMPkup | SI-09C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C3 | SI-09C3 | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMPkup-1 | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C3 | SI-09C3 | INTERNO | SI-09C3:DI-BPMPkup-2 | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09C4 | SI-09C4 | INTERNO | SI-09C4:DI-BPMPkup | SI-09C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09M1 | SI-09M1 | INTERNO | SI-09M1:DI-BPMPkup | SI-09M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09M2 | SI-09M2 | INTERNO | SI-09M2:DI-BPMPkup | SI-09M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09SA | SI-09SA | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMPkup-1 | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-09SA | SI-09SA | INTERNO | SI-09SA:DI-BPMPkup-2 | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C1 | SI-10C1 | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMPkup-1 | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C1 | SI-10C1 | INTERNO | SI-10C1:DI-BPMPkup-2 | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C2 | SI-10C2 | INTERNO | SI-10C2:DI-BPMPkup | SI-10C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C3 | SI-10C3 | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMPkup-1 | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C3 | SI-10C3 | INTERNO | SI-10C3:DI-BPMPkup-2 | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10C4 | SI-10C4 | INTERNO | SI-10C4:DI-BPMPkup | SI-10C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10M1 | SI-10M1 | INTERNO | SI-10M1:DI-BPMPkup | SI-10M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10M2 | SI-10M2 | INTERNO | SI-10M2:DI-BPMPkup | SI-10M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10SB | SI-10SB | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMPkup-1 | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-10SB | SI-10SB | INTERNO | SI-10SB:DI-BPMPkup-2 | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C1 | SI-11C1 | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMPkup-1 | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C1 | SI-11C1 | INTERNO | SI-11C1:DI-BPMPkup-2 | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C2 | SI-11C2 | INTERNO | SI-11C2:DI-BPMPkup | SI-11C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C3 | SI-11C3 | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMPkup-1 | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C3 | SI-11C3 | INTERNO | SI-11C3:DI-BPMPkup-2 | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11C4 | SI-11C4 | INTERNO | SI-11C4:DI-BPMPkup | SI-11C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11M1 | SI-11M1 | INTERNO | SI-11M1:DI-BPMPkup | SI-11M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11M2 | SI-11M2 | INTERNO | SI-11M2:DI-BPMPkup | SI-11M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11SP | SI-11SP | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMPkup-1 | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-11SP | SI-11SP | INTERNO | SI-11SP:DI-BPMPkup-2 | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C1 | SI-12C1 | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMPkup-1 | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C1 | SI-12C1 | INTERNO | SI-12C1:DI-BPMPkup-2 | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C2 | SI-12C2 | INTERNO | SI-12C2:DI-BPMPkup | SI-12C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C3 | SI-12C3 | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMPkup-1 | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C3 | SI-12C3 | INTERNO | SI-12C3:DI-BPMPkup-2 | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12C4 | SI-12C4 | INTERNO | SI-12C4:DI-BPMPkup | SI-12C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12M1 | SI-12M1 | INTERNO | SI-12M1:DI-BPMPkup | SI-12M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12M2 | SI-12M2 | INTERNO | SI-12M2:DI-BPMPkup | SI-12M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12SB | SI-12SB | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMPkup-1 | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-12SB | SI-12SB | INTERNO | SI-12SB:DI-BPMPkup-2 | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C1 | SI-13C1 | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMPkup-1 | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C1 | SI-13C1 | INTERNO | SI-13C1:DI-BPMPkup-2 | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C2 | SI-13C2 | INTERNO | SI-13C2:DI-BPMPkup | SI-13C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C3 | SI-13C3 | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMPkup-1 | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C3 | SI-13C3 | INTERNO | SI-13C3:DI-BPMPkup-2 | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13C4 | SI-13C4 | INTERNO | SI-13C4:DI-BPMPkup | SI-13C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13M1 | SI-13M1 | INTERNO | SI-13M1:DI-BPMPkup | SI-13M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13M2 | SI-13M2 | INTERNO | SI-13M2:DI-BPMPkup | SI-13M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13SA | SI-13SA | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMPkup-1 | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-13SA | SI-13SA | INTERNO | SI-13SA:DI-BPMPkup-2 | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C1 | SI-14C1 | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMPkup-1 | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C1 | SI-14C1 | INTERNO | SI-14C1:DI-BPMPkup-2 | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C2 | SI-14C2 | INTERNO | SI-14C2:DI-BPMPkup | SI-14C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C3 | SI-14C3 | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMPkup-1 | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C3 | SI-14C3 | INTERNO | SI-14C3:DI-BPMPkup-2 | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14C4 | SI-14C4 | INTERNO | SI-14C4:DI-BPMPkup | SI-14C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14M1 | SI-14M1 | INTERNO | SI-14M1:DI-BPMPkup | SI-14M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14M2 | SI-14M2 | INTERNO | SI-14M2:DI-BPMPkup | SI-14M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14SB | SI-14SB | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMPkup-1 | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-14SB | SI-14SB | INTERNO | SI-14SB:DI-BPMPkup-2 | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C1 | SI-15C1 | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMPkup-1 | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C1 | SI-15C1 | INTERNO | SI-15C1:DI-BPMPkup-2 | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C2 | SI-15C2 | INTERNO | SI-15C2:DI-BPMPkup | SI-15C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C3 | SI-15C3 | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMPkup-1 | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C3 | SI-15C3 | INTERNO | SI-15C3:DI-BPMPkup-2 | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15C4 | SI-15C4 | INTERNO | SI-15C4:DI-BPMPkup | SI-15C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15M1 | SI-15M1 | INTERNO | SI-15M1:DI-BPMPkup | SI-15M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15M2 | SI-15M2 | INTERNO | SI-15M2:DI-BPMPkup | SI-15M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15SP | SI-15SP | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMPkup-1 | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-15SP | SI-15SP | INTERNO | SI-15SP:DI-BPMPkup-2 | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C1 | SI-16C1 | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMPkup-1 | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C1 | SI-16C1 | INTERNO | SI-16C1:DI-BPMPkup-2 | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C2 | SI-16C2 | INTERNO | SI-16C2:DI-BPMPkup | SI-16C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C3 | SI-16C3 | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMPkup-1 | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C3 | SI-16C3 | INTERNO | SI-16C3:DI-BPMPkup-2 | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16C4 | SI-16C4 | INTERNO | SI-16C4:DI-BPMPkup | SI-16C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16M1 | SI-16M1 | INTERNO | SI-16M1:DI-BPMPkup | SI-16M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16M2 | SI-16M2 | INTERNO | SI-16M2:DI-BPMPkup | SI-16M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16SB | SI-16SB | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMPkup-1 | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-16SB | SI-16SB | INTERNO | SI-16SB:DI-BPMPkup-2 | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C1 | SI-17C1 | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMPkup-1 | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C1 | SI-17C1 | INTERNO | SI-17C1:DI-BPMPkup-2 | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C2 | SI-17C2 | INTERNO | SI-17C2:DI-BPMPkup | SI-17C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C3 | SI-17C3 | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMPkup-1 | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C3 | SI-17C3 | INTERNO | SI-17C3:DI-BPMPkup-2 | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17C4 | SI-17C4 | INTERNO | SI-17C4:DI-BPMPkup | SI-17C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17M1 | SI-17M1 | INTERNO | SI-17M1:DI-BPMPkup | SI-17M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17M2 | SI-17M2 | INTERNO | SI-17M2:DI-BPMPkup | SI-17M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17SA | SI-17SA | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMPkup-1 | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-17SA | SI-17SA | INTERNO | SI-17SA:DI-BPMPkup-2 | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C1 | SI-18C1 | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMPkup-1 | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C1 | SI-18C1 | INTERNO | SI-18C1:DI-BPMPkup-2 | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C2 | SI-18C2 | INTERNO | SI-18C2:DI-BPMPkup | SI-18C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C3 | SI-18C3 | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMPkup-1 | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C3 | SI-18C3 | INTERNO | SI-18C3:DI-BPMPkup-2 | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18C4 | SI-18C4 | INTERNO | SI-18C4:DI-BPMPkup | SI-18C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18M1 | SI-18M1 | INTERNO | SI-18M1:DI-BPMPkup | SI-18M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18M2 | SI-18M2 | INTERNO | SI-18M2:DI-BPMPkup | SI-18M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMPkup-1 | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-18SB | SI-18SB | INTERNO | SI-18SB:DI-BPMPkup-2 | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C1 | SI-19C1 | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMPkup-1 | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C1 | SI-19C1 | INTERNO | SI-19C1:DI-BPMPkup-2 | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C2 | SI-19C2 | INTERNO | SI-19C2:DI-BPMPkup | SI-19C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C3 | SI-19C3 | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMPkup-1 | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C3 | SI-19C3 | INTERNO | SI-19C3:DI-BPMPkup-2 | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19C4 | SI-19C4 | INTERNO | SI-19C4:DI-BPMPkup | SI-19C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19M1 | SI-19M1 | INTERNO | SI-19M1:DI-BPMPkup | SI-19M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19M2 | SI-19M2 | INTERNO | SI-19M2:DI-BPMPkup | SI-19M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMPkup-1 | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-19SP | SI-19SP | INTERNO | SI-19SP:DI-BPMPkup-2 | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C1 | SI-20C1 | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMPkup-1 | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C1 | SI-20C1 | INTERNO | SI-20C1:DI-BPMPkup-2 | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C2 | SI-20C2 | INTERNO | SI-20C2:DI-BPMPkup | SI-20C2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C3 | SI-20C3 | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMPkup-1 | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C3 | SI-20C3 | INTERNO | SI-20C3:DI-BPMPkup-2 | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20C4 | SI-20C4 | INTERNO | SI-20C4:DI-BPMPkup | SI-20C4:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20M1 | SI-20M1 | INTERNO | SI-20M1:DI-BPMPkup | SI-20M1:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20M2 | SI-20M2 | INTERNO | SI-20M2:DI-BPMPkup | SI-20M2:DI-BPMSigPatch | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMPkup-1 | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
BPM de elétrons | BTS/Anel | 2018-07-15 | Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta) |  |  | SI-20SB | SI-20SB | INTERNO | SI-20SB:DI-BPMPkup-2 | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2 | BO | BO_IN | SMA-RP 50-ohm | SMA-RP 50-ohm | BO BO BO | 0.5 | 0.5 | Cabo coaxial semi-rígido
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/PWR-IN BO-01D:DI-ScrnCtrl-1/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-01D | BO-01D | INTERNO | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/PWR-IN BO-01D:DI-ScrnCtrl-2/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (Booster) | Túnel (Booster) | BO-02U | BO-02U | INTERNO | BO-02U:DI-ScrnCtrl | BO-02U:DI-ScrnCtrl | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | BO-02U:DI-ScrnCtrl/PWR-IN BO-02U:DI-ScrnCtrl/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I/PWR-IN SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e 1º Galil.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O/PWR-IN SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e 2º Galil.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B/PWR-IN SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e 2º Galil.
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (Anel) | Túnel (Anel) | SI-01SA | SI-01SA | INTERNO | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T/PWR-IN SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e 1º Galil.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TB-01:DI-ScrnCtrl-1/PWR-IN TB-01:DI-ScrnCtrl-1/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TB-01:DI-ScrnCtrl-2/PWR-IN TB-01:DI-ScrnCtrl-2/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitHCtrl-I | TB-01:DI-SlitHCtrl-I | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TB-01:DI-SlitHCtrl-I/PWR-IN TB-01:DI-SlitHCtrl-I/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e 1º Galil.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitHCtrl-O | TB-01:DI-SlitHCtrl-O | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TB-01:DI-SlitHCtrl-O/PWR-IN TB-01:DI-SlitHCtrl-O/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e 2º Galil.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitVCtrl-B | TB-01:DI-SlitVCtrl-B | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TB-01:DI-SlitVCtrl-B/PWR-IN TB-01:DI-SlitVCtrl-B/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e 2º Galil.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-01 | TB-01 | INTERNO | TB-01:DI-SlitVCtrl-T | TB-01:DI-SlitVCtrl-T | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TB-01:DI-SlitVCtrl-T/PWR-IN TB-01:DI-SlitVCtrl-T/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e 1º Galil.
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TB-02:DI-ScrnCtrl-1/PWR-IN TB-02:DI-ScrnCtrl-1/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-02 | TB-02 | INTERNO | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TB-02:DI-ScrnCtrl-2/PWR-IN TB-02:DI-ScrnCtrl-2/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-03 | TB-03 | INTERNO | TB-03:DI-ScrnCtrl | TB-03:DI-ScrnCtrl | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TB-03:DI-ScrnCtrl/PWR-IN TB-03:DI-ScrnCtrl/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | A verificar | DIG | Túnel (LTB) | Túnel (LTB) | TB-04 | TB-04 | INTERNO | TB-04:DI-ScrnCtrl | TB-04:DI-ScrnCtrl | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TB-04:DI-ScrnCtrl/PWR-IN TB-04:DI-ScrnCtrl/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-01 | TS-01 | INTERNO | TS-01:DI-ScrnCtrl | TS-01:DI-ScrnCtrl | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TS-01:DI-ScrnCtrl/PWR-IN TS-01:DI-ScrnCtrl/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-02 | TS-02 | INTERNO | TS-02:DI-ScrnCtrl | TS-02:DI-ScrnCtrl | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TS-02:DI-ScrnCtrl/PWR-IN TS-02:DI-ScrnCtrl/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-03 | TS-03 | INTERNO | TS-03:DI-ScrnCtrl | TS-03:DI-ScrnCtrl | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TS-03:DI-ScrnCtrl/PWR-IN TS-03:DI-ScrnCtrl/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TS-04:DI-ScrnCtrl-1/PWR-IN TS-04:DI-ScrnCtrl-1/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TS-04:DI-ScrnCtrl-2/PWR-IN TS-04:DI-ScrnCtrl-2/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | A verificar | DIG | Túnel (BTS) | Túnel (BTS) | TS-04 | TS-04 | INTERNO | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | PWR-IN | PWR-OUT | Micro-fit 2 vias fêmea | Terminal tubular branco | TS-04:DI-ScrnCtrl-3/PWR-IN TS-04:DI-ScrnCtrl-3/PWR-OUT | 0.3 | 0.3 | Cabo multivias | Ligação entre fonte de alimentação e Galil DMC30017
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1 | TS-01:DI-ICTSigCond | OUT3 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/OUT3 TS-01:DI-ICTSigCond/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de 1 us TTL 5 Volts. conferir | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/OUT3 | TS-01:DI-ICTSigCond/Trig_in
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1 | TS-04:DI-ICTSigCond | OUT4 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/OUT4 TS-04:DI-ICTSigCond/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de 1 us TTL 5 Volts. conferir | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1/OUT4 | TS-04:DI-ICTSigCond/Trig_in
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2 | TB-02:DI-ICTDig | OUT1 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/OUT1 TB-02:DI-ICTDig/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de 1 us TTL 5 Volts. conferir | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/OUT1 | TB-02:DI-ICTDig/Trig_in
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2 | TB-04:DI-ICTDig | OUT2 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/OUT2 TB-04:DI-ICTDig/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de 1 us TTL 5 Volts. conferir | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/OUT2 | TB-04:DI-ICTDig/Trig_in
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2 | TS-01:DI-ICTDig | OUT3 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/OUT3 TS-01:DI-ICTDig/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de 1 us TTL 5 Volts. conferir | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/OUT3 | TS-01:DI-ICTDig/Trig_in
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2 | TS-04:DI-ICTDig | OUT4 | Trig_in | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/OUT4 TS-04:DI-ICTDig/Trig_in | 0.5 | 0.5 | LMR-195 | Pulso de 1 us TTL 5 Volts. conferir | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2/OUT4 | TS-04:DI-ICTDig/Trig_in
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | TB-02:DI-ICTSigCond | TB-02:DI-ICTDig | BCM_Output | INPUT | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | TB-02:DI-ICTSigCond/BCM_Output TB-02:DI-ICTDig/INPUT | 2 | 2 | LMR-195 |  | TB-02:DI-ICTSigCond/BCM_Output | TB-02:DI-ICTDig/INPUT
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | TB-04:DI-ICTSigCond | TB-04:DI-ICTDig | BCM_Output | INPUT | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | TB-04:DI-ICTSigCond/BCM_Output TB-04:DI-ICTDig/INPUT | 2 | 2 | LMR-195 |  | TB-04:DI-ICTSigCond/BCM_Output | TB-04:DI-ICTDig/INPUT
Sintonia | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Túnel (Anel) | Sala Racks 18 parte 1 | SI-18C4 | EXTERNO | SI-Glob:DI-TunePwrBE | SI-18C4:DI-TuneShkrV | VHyb_J2 | TD | N 50-ohm | N 50-ohm | SI-Glob:DI-TunePwrBE/VHyb_J2 SI-18C4:DI-TuneShkrV/TD | 40 | 40 | LMR-400
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | TS-01:DI-ICTSigCond | TS-01:DI-ICTDig | BCM_Output | INPUT | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | TS-01:DI-ICTSigCond/BCM_Output TS-01:DI-ICTDig/INPUT | 2 | 2 | LMR-195 |  | TS-01:DI-ICTSigCond/BCM_Output | TS-01:DI-ICTDig/INPUT
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | TS-04:DI-ICTSigCond | TS-04:DI-ICTDig | BCM_Output | INPUT | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | TS-04:DI-ICTSigCond/BCM_Output TS-04:DI-ICTDig/INPUT | 2 | 2 | LMR-195 |  | TS-04:DI-ICTSigCond/BCM_Output | TS-04:DI-ICTDig/INPUT
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | TB-02:DI-ICTSigCond | TB-02:DI-ICTDig | Controls | DigiIO | DB9 (DE9) | DB9 (DE9) | TB-02:DI-ICTSigCond/Controls TB-02:DI-ICTDig/DigiIO | 2 | 2 |  |  | TB-02:DI-ICTSigCond/Controls | TB-02:DI-ICTDig/DigiIO
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | TB-04:DI-ICTSigCond | TB-04:DI-ICTDig | Controls | DigiIO | DB9 (DE9) | DB9 (DE9) | TB-04:DI-ICTSigCond/Controls TB-04:DI-ICTDig/DigiIO | 2 | 2 |  |  | TB-04:DI-ICTSigCond/Controls | TB-04:DI-ICTDig/DigiIO
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | TS-01:DI-ICTSigCond | TS-01:DI-ICTDig | Controls | DigiIO | DB9 (DE9) | DB9 (DE9) | TS-01:DI-ICTSigCond/Controls TS-01:DI-ICTDig/DigiIO | 2 | 2 |  |  | TS-01:DI-ICTSigCond/Controls | TS-01:DI-ICTDig/DigiIO
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | TS-04:DI-ICTSigCond | TS-04:DI-ICTDig | Controls | DigiIO | DB9 (DE9) | DB9 (DE9) | TS-04:DI-ICTSigCond/Controls TS-04:DI-ICTDig/DigiIO | 2 | 2 |  |  | TS-04:DI-ICTSigCond/Controls | TS-04:DI-ICTDig/DigiIO
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:CO-NetSw | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-1 | 3 | Gbe1 | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /3 IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-1/Gbe1 | 2 | 2 |  |  | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /3 | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-1/Gbe1
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:CO-NetSw | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-1 | 4 | iDRAC | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /4 IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-1/iDRAC | 2 | 2 |  |  | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /4 | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-1/iDRAC
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:CO-NetSw | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-2 | 5 | Gbe1 | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /5 IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-2/Gbe1 | 2 | 2 |  |  | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /5 | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-2/Gbe1
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:CO-NetSw | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-2 | 6 | iDRAC | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /6 IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-2/iDRAC | 2 | 2 |  |  | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /6 | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-2/iDRAC
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:CO-NetSw | TB-02:DI-ICTDig | 7 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /7 TB-02:DI-ICTDig/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /7 | TB-02:DI-ICTDig/Eth
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:CO-NetSw | TB-04:DI-ICTDig | 8 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /8 TB-04:DI-ICTDig/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /8 | TB-04:DI-ICTDig/Eth
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:CO-NetSw | TS-01:DI-ICTDig | 9 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /9 TS-01:DI-ICTDig/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /9 | TS-01:DI-ICTDig/Eth
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:CO-NetSw | TS-04:DI-ICTDig | 10 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /10 TS-04:DI-ICTDig/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /10 | TS-04:DI-ICTDig/Eth
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:CO-NetSw | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-2 | 24 | Gbe2 | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /24 IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-2/Gbe2 | 2 | 2 |  |  | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /24 | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-2/Gbe2
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag02 | IA-20RaDiag02 | INTERNO | IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP | AS-Glob:DI-FCTDig | OUT1 | Ch4 | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP/OUT1 AS-Glob:DI-FCTDig/Ch4 | 1 | 1 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. conferir | IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP/OUT1 | AS-Glob:DI-FCTDig/Ch4
Timing Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag02 | IA-20RaDiag02 | INTERNO | IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP | AS-Glob:DI-FPMDig | OUT2 | Ch4 | BNC 50-ohm | BNC 50-ohm | IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP/OUT2 AS-Glob:DI-FPMDig/Ch4 | 1 | 1 | LMR-195 | Pulso de ? us TTL 5 Volts. conferir | IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP/OUT2 | AS-Glob:DI-FPMDig/Ch4
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | IA-18RaDiag04:CO-IOCSrv | 3 | Gbe1 | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /3 IA-18RaDiag04:CO-IOCSrv/Gbe1 | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /3 | IA-18RaDiag04:CO-IOCSrv/Gbe1
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | IA-18RaDiag04:CO-IOCSrv | 4 | iDRAC | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /4 IA-18RaDiag04:CO-IOCSrv/iDRAC | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /4 | IA-18RaDiag04:CO-IOCSrv/iDRAC
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | BO-02D:DI-TuneAmpH | 5 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /5 BO-02D:DI-TuneAmpH/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /5 | BO-02D:DI-TuneAmpH/Eth
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | BO-02D:DI-TuneAmpV | 6 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /6 BO-02D:DI-TuneAmpV/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /6 | BO-02D:DI-TuneAmpV/Eth
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | SI-01SA:DI-TuneAmpH | 7 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /7 SI-01SA:DI-TuneAmpH/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /7 | SI-01SA:DI-TuneAmpH/Eth
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | SI-18C4:DI-TuneAmpV | 8 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /8 SI-18C4:DI-TuneAmpV/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /8 | SI-18C4:DI-TuneAmpV/Eth
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | BO-Glob:DI-TuneProc-H | 9 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /9 BO-Glob:DI-TuneProc-H/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /9 | BO-Glob:DI-TuneProc-H/Eth
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | BO-Glob:DI-TuneProc-V | 10 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /10 BO-Glob:DI-TuneProc-V/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /10 | BO-Glob:DI-TuneProc-V/Eth
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | SI-Glob:DI-TuneProc-H | 11 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /11 SI-Glob:DI-TuneProc-H/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /11 | SI-Glob:DI-TuneProc-H/Eth
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | SI-Glob:DI-TuneProc-V | 12 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /12 SI-Glob:DI-TuneProc-V/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /12 | SI-Glob:DI-TuneProc-V/Eth
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag02 | IA-20RaDiag02 | INTERNO | IA-20RaDiag02:CO-NetSw | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-1 | 3 | Gbe1 | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /3 IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-1/Gbe1 | 1 | 1 |  |  | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /3 | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-1/Gbe1
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag02 | IA-20RaDiag02 | INTERNO | IA-20RaDiag02:CO-NetSw | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-1 | 4 | iDRAC | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /4 IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-1/iDRAC | 1 | 1 |  |  | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /4 | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-1/iDRAC
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag02 | IA-20RaDiag02 | INTERNO | IA-20RaDiag02:CO-NetSw | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-2 | 5 | Gbe1 | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /5 IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-2/Gbe1 | 1 | 1 |  |  | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /5 | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-2/Gbe1
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag02 | IA-20RaDiag02 | INTERNO | IA-20RaDiag02:CO-NetSw | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-2 | 6 | iDRAC | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /6 IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-2/iDRAC | 1 | 1 |  |  | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /6 | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-2/iDRAC
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag02 | IA-20RaDiag02 | INTERNO | IA-20RaDiag02:CO-NetSw | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-2 | 24 | Gbe2 | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /24 IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-2/Gbe2 | 1 | 1 |  |  | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /24 | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-2/Gbe2
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | IA-18RaDiag04:CO-SerEthConv | 13 | LAN | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /13 IA-18RaDiag04:CO-SerEthConv /LAN | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /13 | IA-18RaDiag04:CO-SerEthConv /LAN
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-H | 14 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /14 BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-H/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /14 | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-H/Eth
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-V | 15 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /15 BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-V/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /15 | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-V/Eth
Diagnostico | BTS/Anel | 2018-07-15 | Pronto para instalar | DIG (montagem em campo) | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | IA-18RaDiag04:TI-EVE | 16 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /16 IA-18RaDiag04:TI-EVE/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw /16 | IA-18RaDiag04:TI-EVE/Eth
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-H | AS-Glob:DI-TuneFBE | Output | BO_H_Drive_IF | BNC 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-H/Output AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_H_Drive_IF | 1.83 | 2 | LMR-195 |  | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-H/Output | AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_H_Drive_IF
Sintonia | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 18 parte 1 | Sala Racks 18 parte 1 | IA-18RaDiag04 | IA-18RaDiag04 | INTERNO | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-H | AS-Glob:DI-TuneFBE | Output | BO_H_Drive_IF | BNC 50-ohm | SMA 50-ohm | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-H/Output AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_H_Drive_IF | 1.83 | 2 | LMR-195 |  | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-H/Output | AS-Glob:DI-TuneFBE/BO_H_Drive_IF
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag01 | IA-20RaDiag01 | INTERNO | IA-20RaDiag01:CO-NetSw | IA-20RaDiag01:TI-EVR | 11 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /11 IA-20RaDiag01:TI-EVR/Eth | 2 | 2 |  |  | IA-20RaDiag01:CO-NetSw /11 | IA-20RaDiag01:TI-EVR/Eth
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag02 | IA-20RaDiag02 | INTERNO | IA-20RaDiag02:CO-NetSw | AS-Glob:DI-FCTDig | 7 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /7 AS-Glob:DI-FCTDig/Eth | 1 | 1 |  |  | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /7 | AS-Glob:DI-FCTDig/Eth
Diagnostico | Booster/LTB | 2018-06-15 | Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG | Sala Racks 19&20 | Sala Racks 19&20 | IA-20RaDiag02 | IA-20RaDiag02 | INTERNO | IA-20RaDiag02:CO-NetSw | AS-Glob:DI-FPMDig | 8 | Eth | 8P8C (RJ 45) | 8P8C (RJ 45) | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /8 AS-Glob:DI-FPMDig/Eth | 1 | 1 |  |  | IA-20RaDiag02:CO-NetSw /8 | AS-Glob:DI-FPMDig/Eth

## Resumo
Timinig
Comprimentos
Tipo de Cabo/Fibra | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 250 | Comp. Total [m] | Quant. Total | Total por tipo | Diferença
? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fibra OM4 duplex | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 53 | 108 | 55
Fibra OM4 simplex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fibra Monomodo simplex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Fibra plástica 1 mm | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 139 | 14 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3268 | 204 | 204 | 0
Cabo coaxial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cabo coaxial semi-rígido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RG316 | 0 | 4 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 31 | 31 | 0
LMR-195 | 0 | 21 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 40 | 40 | 0
LMR-400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Datalink DLC R12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cabo multivias | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 14 | 14 | 0
Datalink Extrudado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Triaxial LEMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cabo Bergoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 343 | 398 | 55
Compra Fibra Plástica | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 175 | 30 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725 | 283
Comprimento [m] | Quantidade
1 | 10 | 8
5 | 10 | 0
10 | 10 | 18
15 | 175 | 139
20 | 30 | 14
25 | 20 | 7
30 | 20 | 18
Total | 275 | 204

## Datas_Entregas
Milestone | Data
Booster/LTB | 2018-06-15
BTS/Anel | 2018-07-15
Infra de fibras OM4 | 2018-07-15
Streak Camera | ?
Linhas de Luz (fases I-A e II) | 2018-10-01
FOFB | 2018-10-01
Finalização LINAC | ?

## Legenda
Cor | Descrição
Livre para edição
Livre para edição (diferencia equipamento 1 de equipamento 2)
Utilizar referência de uma das tabelas de definições (Def_*)
Utilizar referência de uma das tabelas de definições (diferencia equipamento 1 de equipamento 2)
Fórmula idêntica linha a linha
Fórmula idêntica linha a linha (diferencia equipamento 1 de equipamento 2)

## Def_Status_Montagem
Status | Montagem
A verificar | ?
Verficado - Pronto para Produção | Contratada / Etiqueta pelo DIG
Comprado / Esperando entrega | Contratada (inclui etiqueta)
Pronto para instalar | DIG
Instalado versão final / Falta Etiqueta | DIG (montagem em campo)
Instalado protótipo/provisório | Outro Grupo LNLS
Instalado versão final / Etiquetado

## Def_Instancias_Equipamentos
f | Dis-Dev | Idx | Sec-Sub:Dis-Dev-Idx (Device instance name) | Device instance location (function) | Device instance location (geographic)
| ? |  | ? | ? | ?
IA-01RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-01RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
IA-02RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-02RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
IA-03RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-03RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
IA-04RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-04RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
IA-05RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-05RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
IA-06RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-06RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
IA-07RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-07RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
IA-08RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-08RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
IA-09RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-09RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
IA-10RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-10RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
IA-11RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-11RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
IA-12RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-12RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
IA-13RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-13RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
IA-14RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-14RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
IA-15RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-15RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
IA-16RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-16RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
IA-17RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-17RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
IA-18RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-18RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
IA-19RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-19RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
IA-20RaBPM | DI-AMCFPGAFOFB |  | IA-20RaBPM:DI-AMCFPGAFOFB | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
IA-01RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-01RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
IA-02RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-02RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
IA-03RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-03RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
IA-04RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-04RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
IA-05RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-05RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
IA-06RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-06RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
IA-07RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-07RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
IA-08RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-08RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
IA-09RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-09RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
IA-10RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-10RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
IA-11RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-11RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
IA-12RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-12RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
IA-13RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-13RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
IA-14RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-14RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
IA-15RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-15RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
IA-16RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-16RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
IA-17RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-17RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
IA-18RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-18RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
IA-19RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-19RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
IA-20RaBPM | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-20RaBPM:TI-AMCFPGAEVR | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
IA-20RaBPMTL | TI-AMCFPGAEVR |  | IA-20RaBPMTL:TI-AMCFPGAEVR | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
SI-Glob | DI-FOFBCtrl |  | SI-Glob:DI-FOFBCtrl | CA-RaCtrl | Sala de Conectividade
LA-BI | H1FO | 1 | LA-BI:H1FO-1 | LA-BIH01RACK2 | Sala Racks do LINAC | necessário verificar
IA-01RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-01RaCtrl:CO-FibPatch | IA-01RaCtrl | Sala Racks 1
IA-02RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-02RaCtrl:CO-FibPatch | IA-02RaCtrl | Sala Racks 2
IA-03RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-03RaCtrl:CO-FibPatch | IA-03RaCtrl | Sala Racks 3
IA-04RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-04RaCtrl:CO-FibPatch | IA-04RaCtrl | Sala Racks 4
IA-05RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-05RaCtrl:CO-FibPatch | IA-05RaCtrl | Sala Racks 5
IA-06RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-06RaCtrl:CO-FibPatch | IA-06RaCtrl | Sala Racks 6
IA-07RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-07RaCtrl:CO-FibPatch | IA-07RaCtrl | Sala Racks 7
IA-08RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-08RaCtrl:CO-FibPatch | IA-08RaCtrl | Sala Racks 8
IA-09RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-09RaCtrl:CO-FibPatch | IA-09RaCtrl | Sala Racks 9
IA-10RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-10RaCtrl:CO-FibPatch | IA-10RaCtrl | Sala Racks 10
IA-11RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-11RaCtrl:CO-FibPatch | IA-11RaCtrl | Sala Racks 11
IA-12RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-12RaCtrl:CO-FibPatch | IA-12RaCtrl | Sala Racks 12
IA-13RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-13RaCtrl:CO-FibPatch | IA-13RaCtrl | Sala Racks 13
IA-14RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-14RaCtrl:CO-FibPatch | IA-14RaCtrl | Sala Racks 14
IA-15RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-15RaCtrl:CO-FibPatch | IA-15RaCtrl | Sala Racks 15
IA-16RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-16RaCtrl:CO-FibPatch | IA-16RaCtrl | Sala Racks 16
IA-17RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-17RaCtrl:CO-FibPatch | IA-17RaCtrl | Sala Racks 17
IA-18RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-18RaCtrl:CO-FibPatch | IA-18RaCtrl | Sala Racks 18 parte 1
IA-19RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-19RaCtrl:CO-FibPatch | IA-19RaCtrl | Sala Racks 18 parte 2
IA-20RaCtrl | CO-FibPatch |  | IA-20RaCtrl:CO-FibPatch | IA-20RaCtrl | Sala Racks 19&20
LA-RaCtrl | CO-FibPatch |  | LA-RaCtrl:CO-FibPatch | LA-RaCtrl | Sala Racks do LINAC
CA-RaCtrl | CO-FibPatch |  | CA-RaCtrl:CO-FibPatch | CA-RaCtrl | Sala de Conectividade
PA-RaCtrl | CO-FibPatch |  | PA-RaCtrl:CO-FibPatch | PA-RaCtrl | Sala de Fontes
RA-RaCtrl | CO-FibPatch |  | RA-RaCtrl:CO-FibPatch | RA-RaCtrl | Sala de RF
RA-RaBO01 | CO-FibPatch |  | RA-RaBO01:CO-FibPatch | RA-RaBO01 | Sala de RF
RA-RaSIA01 | CO-FibPatch |  | RA-RaSIA01:CO-FibPatch | RA-RaSIA01 | Sala de RF
RA-RaSIB01 | CO-FibPatch |  | RA-RaSIB01:CO-FibPatch | RA-RaSIB01 | Sala de RF
RA-RaMO | CO-FibPatch |  | RA-RaMO:CO-FibPatch | RA-RaMO | Sala de RF
RA-RaMO | RF-MODistrib |  | RA-RaMO:RF-MODistrib | RA-RaMO | Sala de RF
LI-01 | EG-EGun |  | LI-01:EG-EGun | LI-IET01RACK1 | Túnel (LINAC)
LA-BIH01RACK2 | TI-EVE |  | LA-BIH01RACK2:TI-EVE | LA-BIH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
RA-RaBO01 | TI-EVE |  | RA-RaBO01:TI-EVE | RA-RaBO01 | Sala de RF
RA-RaSIA01 | TI-EVE |  | RA-RaSIA01:TI-EVE | RA-RaSIA01 | Sala de RF
RA-RaSIB01 | TI-EVE |  | RA-RaSIB01:TI-EVE | RA-RaSIB01 | Sala de RF
"Rack" Streak Camera | TI-EVE |  | "Rack" Streak Camera:TI-EVE | "Rack" Streak Camera | Streak Camera
IA-16RaBbB | TI-EVE |  | IA-16RaBbB:TI-EVE | IA-16RaBbB | Sala Racks 16 | BbB
IA-18RaDiag04 | TI-EVE |  | IA-18RaDiag04:TI-EVE | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
IA-14RaDiag03 | TI-EVE |  | IA-14RaDiag03:TI-EVE | IA-14RaDiag03 | Sala Racks 14 | DCCTs
RA-RaMO | TI-EVG |  | RA-RaMO:TI-EVG | RA-RaMO | Sala de RF
RA-RaMO | TI-Fout |  | RA-RaMO:TI-Fout | RA-RaMO | Sala de RF
LA-RFH01RACK2 | TI-EVR |  | LA-RFH01RACK2:TI-EVR | LA-RFH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
IA-01RaInj05 | TI-EVR |  | IA-01RaInj05:TI-EVR | IA-01RaInj05 | Sala Racks 1
PA-RaCtrl | TI-EVR | 1 | PA-RaCtrl:TI-EVR-1 | PA-RaCtrl | Sala de Fontes
PA-RaCtrl | TI-EVR | 2 | PA-RaCtrl:TI-EVR-2 | PA-RaCtrl | Sala de Fontes
IA-20RaDiag01 | TI-EVR |  | IA-20RaDiag01:TI-EVR | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
CA-RaCtrl | TI-Fout | 1 | CA-RaCtrl:TI-Fout-1 | CA-RaCtrl | Sala de Conectividade
CA-RaCtrl | TI-Fout | 2 | CA-RaCtrl:TI-Fout-2 | CA-RaCtrl | Sala de Conectividade
CA-RaCtrl | TI-Fout | 3 | CA-RaCtrl:TI-Fout-3 | CA-RaCtrl | Sala de Conectividade
CA-RaCtrl | TI-Fout | 4 | CA-RaCtrl:TI-Fout-4 | CA-RaCtrl | Sala de Conectividade
CA-RaCtrl | TI-Fout | 5 | CA-RaCtrl:TI-Fout-5 | CA-RaCtrl | Sala de Conectividade
TB-01 | TI-OESglSFP | 1 | TB-01:TI-OESglSFP-1 | TB-01 | Túnel (LTB)
TB-01 | TI-OESglSFP | 2 | TB-01:TI-OESglSFP-2 | TB-01 | Túnel (LTB)
TB-02 | TI-OESglSFP | 1 | TB-02:TI-OESglSFP-1 | TB-02 | Túnel (LTB)
TB-02 | TI-OESglSFP | 2 | TB-02:TI-OESglSFP-2 | TB-02 | Túnel (LTB)
TB-03 | TI-OESglSFP |  | TB-03:TI-OESglSFP | TB-03 | Túnel (LTB)
TB-04 | TI-OESglSFP |  | TB-04:TI-OESglSFP | TB-04 | Túnel (LTB)
BO-01D | TI-OESglSFP | 1 | BO-01D:TI-OESglSFP-1 | BO-01D | Túnel (Booster)
BO-01D | TI-OESglSFP | 2 | BO-01D:TI-OESglSFP-2 | BO-01D | Túnel (Booster)
BO-02U | TI-OESglSFP |  | BO-02U:TI-OESglSFP | BO-02U | Túnel (Booster)
TS-01 | TI-OESglSFP |  | TS-01:TI-OESglSFP | TS-01 | Túnel (BTS)
TS-02 | TI-OESglSFP |  | TS-02:TI-OESglSFP | TS-02 | Túnel (BTS)
TS-03 | TI-OESglSFP |  | TS-03:TI-OESglSFP | TS-03 | Túnel (BTS)
TS-04 | TI-OESglSFP | 1 | TS-04:TI-OESglSFP-1 | TS-04 | Túnel (BTS)
TS-04 | TI-OESglSFP | 2 | TS-04:TI-OESglSFP-2 | TS-04 | Túnel (BTS)
TS-04 | TI-OESglSFP | 3 | TS-04:TI-OESglSFP-3 | TS-04 | Túnel (BTS)
LI-IET01RACK1 | TI-OEMultSFP |  | LI-IET01RACK1:TI-OEMultSFP | LI-IET01RACK1 | Túnel (LINAC)
IA-20RaInj02 | TI-OEMultSFP |  | IA-20RaInj02:TI-OEMultSFP | IA-20RaInj02 | Sala Racks 19&20
IA-20RaInj03 | TI-OEMultSFP |  | IA-20RaInj03:TI-OEMultSFP | IA-20RaInj03 | Sala Racks 19&20
IA-20RaDiag02 | TI-OEMultSFP |  | IA-20RaDiag02:TI-OEMultSFP | IA-20RaDiag02 | Sala Racks 19&20 | FCT+FPM
LA-MDH01RACK1 | TI-OEMultPOF |  | LA-MDH01RACK1:TI-OEMultPOF | LA-MDH01RACK1 | Sala Racks do LINAC
LA-MDH01RACK2 | TI-OEMultPOF |  | LA-MDH01RACK2:TI-OEMultPOF | LA-MDH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
LA-RFH01RACK1 | TI-OEMultPOF |  | LA-RFH01RACK1:TI-OEMultPOF | LA-RFH01RACK1 | Sala Racks do LINAC
LA-RFH01RACK2 | TI-OEMultPOF |  | LA-RFH01RACK2:TI-OEMultPOF | LA-RFH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
IA-01RaInj01 | TI-OEMultPOF |  | IA-01RaInj01:TI-OEMultPOF | IA-01RaInj01 | Sala Racks 1
IA-01RaInj04 | TI-OEMultPOF |  | IA-01RaInj04:TI-OEMultPOF | IA-01RaInj04 | Sala Racks 1
IA-01RaInj05 | TI-OEMultPOF |  | IA-01RaInj05:TI-OEMultPOF | IA-01RaInj05 | Sala Racks 1
IA-20RaDiag01 | TI-OEMultPOF | 1 | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-1 | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
IA-20RaDiag01 | TI-OEMultPOF | 2 | IA-20RaDiag01:TI-OEMultPOF-2 | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
TS-04 | DI-FCTSensor |  | TS-04:DI-FCTSensor | TS-04 | Túnel (BTS)
TB-04 | DI-FCTSensor |  | TB-04:DI-FCTSensor | TB-04 | Túnel (LTB)
TB-02 | DI-ICTSigCond |  | TB-02:DI-ICTSigCond | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
TB-04 | DI-ICTSigCond |  | TB-04:DI-ICTSigCond | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
TS-01 | DI-ICTSigCond |  | TS-01:DI-ICTSigCond | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
TS-04 | DI-ICTSigCond |  | TS-04:DI-ICTSigCond | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
LI-01 | DI-ICTSigCond | 1 | LI-01:DI-ICTSigCond-1 | LA-BIH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
LI-01 | DI-ICTSigCond | 2 | LI-01:DI-ICTSigCond-2 | LA-BIH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
TB-02 | DI-ICTDig |  | TB-02:DI-ICTDig | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
TB-04 | DI-ICTDig |  | TB-04:DI-ICTDig | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
TS-01 | DI-ICTDig |  | TS-01:DI-ICTDig | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
TS-04 | DI-ICTDig |  | TS-04:DI-ICTDig | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
LI-01 | DI-ICTDig | 1 | LI-01:DI-ICTDig-1 | LA-BIH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
LI-01 | DI-ICTDig | 2 | LI-01:DI-ICTDig-2 | LA-BIH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
TS-01 | DI-ICTSensor |  | TS-01:DI-ICTSensor | TS-01 | Túnel (BTS)
TS-04 | DI-ICTSensor |  | TS-04:DI-ICTSensor | TS-04 | Túnel (BTS)
LA-BI | T2ICT | 1 | LA-BI:T2ICT-1 | LI-01 | Túnel (LINAC) | necessário verificar
LA-BI | T2ICT | 2 | LA-BI:T2ICT-2 | LI-01 | Túnel (LINAC) | necessário verificar
TB-02 | DI-ICTSensor |  | TB-02:DI-ICTSensor | TB-02 | Túnel (LTB)
TB-04 | DI-ICTSensor |  | TB-04:DI-ICTSensor | TB-04 | Túnel (LTB)
IA-01RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-01RaCtrl | Sala Racks 1 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-01RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-01RaCtrl | Sala Racks 1 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-01RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-01RaCtrl | Sala Racks 1 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-01RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-01RaCtrl | Sala Racks 1 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-01RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-01RaCtrl | Sala Racks 1 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-01RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-01RaCtrl | Sala Racks 1 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-01RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-01RaCtrl | Sala Racks 1 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-01RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-01RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-01RaCtrl | Sala Racks 1 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-02RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-02RaCtrl | Sala Racks 2 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-02RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-02RaCtrl | Sala Racks 2 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-02RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-02RaCtrl | Sala Racks 2 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-02RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-02RaCtrl | Sala Racks 2 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-02RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-02RaCtrl | Sala Racks 2 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-02RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-02RaCtrl | Sala Racks 2 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-02RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-02RaCtrl | Sala Racks 2 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-02RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-02RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-02RaCtrl | Sala Racks 2 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-03RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-03RaCtrl | Sala Racks 3 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-03RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-03RaCtrl | Sala Racks 3 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-03RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-03RaCtrl | Sala Racks 3 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-03RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-03RaCtrl | Sala Racks 3 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-03RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-03RaCtrl | Sala Racks 3 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-03RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-03RaCtrl | Sala Racks 3 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-03RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-03RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-03RaCtrl | Sala Racks 3 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-04RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-04RaCtrl | Sala Racks 4 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-04RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-04RaCtrl | Sala Racks 4 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-04RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-04RaCtrl | Sala Racks 4 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-04RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-04RaCtrl | Sala Racks 4 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-04RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-04RaCtrl | Sala Racks 4 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-04RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-04RaCtrl | Sala Racks 4 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-04RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-04RaCtrl | Sala Racks 4 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-04RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-04RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-04RaCtrl | Sala Racks 4 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-05RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-05RaCtrl | Sala Racks 5 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-05RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-05RaCtrl | Sala Racks 5 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-05RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-05RaCtrl | Sala Racks 5 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-05RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-05RaCtrl | Sala Racks 5 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-05RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-05RaCtrl | Sala Racks 5 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-05RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-05RaCtrl | Sala Racks 5 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-05RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-05RaCtrl | Sala Racks 5 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-05RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-05RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-05RaCtrl | Sala Racks 5 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-06RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-06RaCtrl | Sala Racks 6 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-06RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-06RaCtrl | Sala Racks 6 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-06RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-06RaCtrl | Sala Racks 6 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-06RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-06RaCtrl | Sala Racks 6 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-06RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-06RaCtrl | Sala Racks 6 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-06RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-06RaCtrl | Sala Racks 6 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-06RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-06RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-06RaCtrl | Sala Racks 6 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-07RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-07RaCtrl | Sala Racks 7 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-07RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-07RaCtrl | Sala Racks 7 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-07RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-07RaCtrl | Sala Racks 7 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-07RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-07RaCtrl | Sala Racks 7 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-07RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-07RaCtrl | Sala Racks 7 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-07RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-07RaCtrl | Sala Racks 7 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-07RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-07RaCtrl | Sala Racks 7 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-07RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-07RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-07RaCtrl | Sala Racks 7 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-08RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-08RaCtrl | Sala Racks 8 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-08RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-08RaCtrl | Sala Racks 8 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-08RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-08RaCtrl | Sala Racks 8 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-08RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-08RaCtrl | Sala Racks 8 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-08RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-08RaCtrl | Sala Racks 8 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-08RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-08RaCtrl | Sala Racks 8 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-08RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-08RaCtrl | Sala Racks 8 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-08RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-08RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-08RaCtrl | Sala Racks 8 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-09RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-09RaCtrl | Sala Racks 9 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-09RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-09RaCtrl | Sala Racks 9 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-09RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-09RaCtrl | Sala Racks 9 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-09RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-09RaCtrl | Sala Racks 9 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-09RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-09RaCtrl | Sala Racks 9 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-09RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-09RaCtrl | Sala Racks 9 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-09RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-09RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-09RaCtrl | Sala Racks 9 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-10RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-10RaCtrl | Sala Racks 10 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-10RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-10RaCtrl | Sala Racks 10 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-10RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-10RaCtrl | Sala Racks 10 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-10RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-10RaCtrl | Sala Racks 10 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-10RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-10RaCtrl | Sala Racks 10 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-10RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-10RaCtrl | Sala Racks 10 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-10RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-10RaCtrl | Sala Racks 10 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-10RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-10RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-10RaCtrl | Sala Racks 10 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-11RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-11RaCtrl | Sala Racks 11 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-11RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-11RaCtrl | Sala Racks 11 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-11RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-11RaCtrl | Sala Racks 11 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-11RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-11RaCtrl | Sala Racks 11 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-11RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-11RaCtrl | Sala Racks 11 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-11RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-11RaCtrl | Sala Racks 11 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-11RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-11RaCtrl | Sala Racks 11 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-11RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-11RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-11RaCtrl | Sala Racks 11 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-12RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-12RaCtrl | Sala Racks 12 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-12RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-12RaCtrl | Sala Racks 12 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-12RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-12RaCtrl | Sala Racks 12 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-12RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-12RaCtrl | Sala Racks 12 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-12RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-12RaCtrl | Sala Racks 12 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-12RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-12RaCtrl | Sala Racks 12 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-12RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-12RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-12RaCtrl | Sala Racks 12 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-13RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-13RaCtrl | Sala Racks 13 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-13RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-13RaCtrl | Sala Racks 13 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-13RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-13RaCtrl | Sala Racks 13 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-13RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-13RaCtrl | Sala Racks 13 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-13RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-13RaCtrl | Sala Racks 13 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-13RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-13RaCtrl | Sala Racks 13 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-13RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-13RaCtrl | Sala Racks 13 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-13RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-13RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-13RaCtrl | Sala Racks 13 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-14RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-14RaCtrl | Sala Racks 14 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-14RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-14RaCtrl | Sala Racks 14 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-14RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-14RaCtrl | Sala Racks 14 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-14RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-14RaCtrl | Sala Racks 14 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-14RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-14RaCtrl | Sala Racks 14 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-14RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-14RaCtrl | Sala Racks 14 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-14RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-14RaCtrl | Sala Racks 14 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-14RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-14RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-14RaCtrl | Sala Racks 14 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-15RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-15RaCtrl | Sala Racks 15 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-15RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-15RaCtrl | Sala Racks 15 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-15RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-15RaCtrl | Sala Racks 15 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-15RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-15RaCtrl | Sala Racks 15 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-15RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-15RaCtrl | Sala Racks 15 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-15RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-15RaCtrl | Sala Racks 15 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-15RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-15RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-15RaCtrl | Sala Racks 15 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-16RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-16RaCtrl | Sala Racks 16 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-16RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-16RaCtrl | Sala Racks 16 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-16RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-16RaCtrl | Sala Racks 16 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-16RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-16RaCtrl | Sala Racks 16 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-16RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-16RaCtrl | Sala Racks 16 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-16RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-16RaCtrl | Sala Racks 16 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-16RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-16RaCtrl | Sala Racks 16 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-16RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-16RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-16RaCtrl | Sala Racks 16 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-17RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-17RaCtrl | Sala Racks 17 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-17RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-17RaCtrl | Sala Racks 17 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-17RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-17RaCtrl | Sala Racks 17 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-17RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-17RaCtrl | Sala Racks 17 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-17RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-17RaCtrl | Sala Racks 17 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-17RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-17RaCtrl | Sala Racks 17 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-17RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-17RaCtrl | Sala Racks 17 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-17RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-17RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-17RaCtrl | Sala Racks 17 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-18RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-18RaCtrl | Sala Racks 18 parte 1 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-18RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-18RaCtrl | Sala Racks 18 parte 1 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-18RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-18RaCtrl | Sala Racks 18 parte 1 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-18RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-18RaCtrl | Sala Racks 18 parte 1 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-18RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-18RaCtrl | Sala Racks 18 parte 1 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-18RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-18RaCtrl | Sala Racks 18 parte 1 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-18RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-18RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-18RaCtrl | Sala Racks 18 parte 1 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-19RaCtrl | CO-PSCtrl | BO | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-BO | IA-19RaCtrl | Sala Racks 18 parte 2 | booster correctors | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-19RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-19RaCtrl | Sala Racks 18 parte 2 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-19RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-19RaCtrl | Sala Racks 18 parte 2 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-19RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-19RaCtrl | Sala Racks 18 parte 2 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-19RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-19RaCtrl | Sala Racks 18 parte 2 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-19RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-19RaCtrl | Sala Racks 18 parte 2 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-19RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-19RaCtrl | Sala Racks 18 parte 2 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-19RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-19RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-19RaCtrl | Sala Racks 18 parte 2 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-20RaCtrl | CO-PSCtrl | SI1 | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI1 | IA-20RaCtrl | Sala Racks 19&20 | storage ring straight sec quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-20RaCtrl | CO-PSCtrl | SI2 | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI2 | IA-20RaCtrl | Sala Racks 19&20 | storage ring arc quads | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-20RaCtrl | CO-PSCtrl | SI3 | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI3 | IA-20RaCtrl | Sala Racks 19&20 | storage ring straight sec corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-20RaCtrl | CO-PSCtrl | SI4 | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI4 | IA-20RaCtrl | Sala Racks 19&20 | storage ring C2 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-20RaCtrl | CO-PSCtrl | SI5 | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI5 | IA-20RaCtrl | Sala Racks 19&20 | storage ring C1, C3, C4 corrs | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-20RaCtrl | CO-PSCtrl | SI6 | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI6 | IA-20RaCtrl | Sala Racks 19&20 | storage ring straight sec skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
IA-20RaCtrl | CO-PSCtrl | SI7 | IA-20RaCtrl:CO-PSCtrl-SI7 | IA-20RaCtrl | Sala Racks 19&20 | sorage ring arc skews | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaCtrl | CO-PSCtrl |  | PA-RaCtrl:CO-PSCtrl | PA-RaCtrl | Sala de Fontes
PA-RaPSB02 | CO-PSCtrl | SI1 | PA-RaPSB02:CO-PSCtrl-SI1 | PA-RaPSB02 | Sala de Fontes | Storage Ring Sextupoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSB02 | CO-PSCtrl | SI2 | PA-RaPSB02:CO-PSCtrl-SI2 | PA-RaPSB02 | Sala de Fontes | Storage Ring Sextupoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSB06 | CO-PSCtrl | SI1 | PA-RaPSB06:CO-PSCtrl-SI1 | PA-RaPSB06 | Sala de Fontes | Storage Ring Sextupoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSB06 | CO-PSCtrl | SI2 | PA-RaPSB06:CO-PSCtrl-SI2 | PA-RaPSB06 | Sala de Fontes | Storage Ring Sextupoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSB09 | CO-PSCtrl | SI1 | PA-RaPSB09:CO-PSCtrl-SI1 | PA-RaPSB09 | Sala de Fontes | Storage Ring Sextupoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSB09 | CO-PSCtrl | SI2 | PA-RaPSB09:CO-PSCtrl-SI2 | PA-RaPSB09 | Sala de Fontes | Storage Ring Sextupoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSA02 | CO-PSCtrl | SI1 | PA-RaPSA02:CO-PSCtrl-SI1 | PA-RaPSA02 | Sala de Fontes | Storage Ring Quadrupoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSA02 | CO-PSCtrl | SI2 | PA-RaPSA02:CO-PSCtrl-SI2 | PA-RaPSA02 | Sala de Fontes | Storage Ring Quadrupoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSA05 | CO-PSCtrl | SI1 | PA-RaPSA05:CO-PSCtrl-SI1 | PA-RaPSA05 | Sala de Fontes | Storage Ring Quadrupoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSA05 | CO-PSCtrl | SI2 | PA-RaPSA05:CO-PSCtrl-SI2 | PA-RaPSA05 | Sala de Fontes | Storage Ring Quadrupoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSD04 | CO-PSCtrl | SI1 | PA-RaPSD04:CO-PSCtrl-SI1 | PA-RaPSD04 | Sala de Fontes | Storage Ring Dipoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSD04 | CO-PSCtrl | SI2 | PA-RaPSD04:CO-PSCtrl-SI2 | PA-RaPSD04 | Sala de Fontes | Storage Ring Dipoles | A ser confirmado pelo CON e ELP
PA-RaPSF05 | CO-PSCtrl | BO | PA-RaPSF05:CO-PSCtrl-BO | PA-RaPSF05 | Sala de Fontes | Booster Dipoles (Rack Group 2)
PA-RaPSC03 | CO-PSCtrl | BO1 | PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO1 | PA-RaPSC03 | Sala de Fontes | Booster Quadrupoles and Sexupoles
PA-RaPSC03 | CO-PSCtrl | BO2 | PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO2 | PA-RaPSC03 | Sala de Fontes | Booster Quadrupoles and Sexupoles
PA-RaPSC03 | CO-PSCtrl | BO3 | PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO3 | PA-RaPSC03 | Sala de Fontes | Booster Quadrupoles and Sexupoles
PA-RaPSC03 | CO-PSCtrl | BO4 | PA-RaPSC03:CO-PSCtrl-BO4 | PA-RaPSC03 | Sala de Fontes | Booster Quadrupoles and Sexupoles
PA-RaPSE05 | CO-PSCtrl | BO | PA-RaPSE05:CO-PSCtrl-BO | PA-RaPSE05 | Sala de Fontes | Booster Dipoles (Rack Group 1)
LA-RaCtrl | CO-PSCtrl | TB1 | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TB1 | LA-RaCtrl | Sala Racks do LINAC | A ser confirmado pelo CON e ELP
LA-RaCtrl | CO-PSCtrl | TB2 | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TB2 | LA-RaCtrl | Sala Racks do LINAC | A ser confirmado pelo CON e ELP
LA-RaCtrl | CO-PSCtrl | TB3 | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TB3 | LA-RaCtrl | Sala Racks do LINAC | A ser confirmado pelo CON e ELP
LA-RaCtrl | CO-PSCtrl | TS1 | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS1 | LA-RaCtrl | Sala Racks do LINAC | A ser confirmado pelo CON e ELP
LA-RaCtrl | CO-PSCtrl | TS2 | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS2 | LA-RaCtrl | Sala Racks do LINAC | A ser confirmado pelo CON e ELP
LA-RaCtrl | CO-PSCtrl | TS3 | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS3 | LA-RaCtrl | Sala Racks do LINAC | A ser confirmado pelo CON e ELP
LA-RaCtrl | CO-PSCtrl | TS4 | LA-RaCtrl:CO-PSCtrl-TS4 | LA-RaCtrl | Sala Racks do LINAC | A ser confirmado pelo CON e ELP
LA-MD | H1PPS | 1 | LA-MD:H1PPS-1 | LA-MDH01RACK1 | Sala Racks do LINAC | necessário verificar
LA-MD | H1PPS | 2 | LA-MD:H1PPS-2 | LA-MDH01RACK2 | Sala Racks do LINAC | necessário verificar
TB-01 | DI-ScrnCam | 1 | TB-01:DI-ScrnCam-1 | TB-01 | Túnel (LTB)
TB-01 | DI-ScrnCam | 2 | TB-01:DI-ScrnCam-2 | TB-01 | Túnel (LTB)
TB-02 | DI-ScrnCam | 1 | TB-02:DI-ScrnCam-1 | TB-02 | Túnel (LTB)
TB-02 | DI-ScrnCam | 2 | TB-02:DI-ScrnCam-2 | TB-02 | Túnel (LTB)
TB-03 | DI-ScrnCam |  | TB-03:DI-ScrnCam | TB-03 | Túnel (LTB)
TB-04 | DI-ScrnCam |  | TB-04:DI-ScrnCam | TB-04 | Túnel (LTB)
TS-01 | DI-ScrnCam |  | TS-01:DI-ScrnCam | TS-01 | Túnel (BTS)
TS-02 | DI-ScrnCam |  | TS-02:DI-ScrnCam | TS-02 | Túnel (BTS)
TS-03 | DI-ScrnCam |  | TS-03:DI-ScrnCam | TS-03 | Túnel (BTS)
TS-04 | DI-ScrnCam | 1 | TS-04:DI-ScrnCam-1 | TS-04 | Túnel (BTS)
TS-04 | DI-ScrnCam | 2 | TS-04:DI-ScrnCam-2 | TS-04 | Túnel (BTS)
TS-04 | DI-ScrnCam | 3 | TS-04:DI-ScrnCam-3 | TS-04 | Túnel (BTS)
BO-01D | DI-ScrnCam | 1 | BO-01D:DI-ScrnCam-1 | BO-01D | Túnel (Booster)
BO-01D | DI-ScrnCam | 2 | BO-01D:DI-ScrnCam-2 | BO-01D | Túnel (Booster)
BO-02U | DI-ScrnCam |  | BO-02U:DI-ScrnCam | BO-02U | Túnel (Booster)
TB-01 | DI-ScrnCtrl | 1 | TB-01:DI-ScrnCtrl-1 | TB-01 | Túnel (LTB)
TB-01 | DI-ScrnCtrl | 2 | TB-01:DI-ScrnCtrl-2 | TB-01 | Túnel (LTB)
TB-02 | DI-ScrnCtrl | 1 | TB-02:DI-ScrnCtrl-1 | TB-02 | Túnel (LTB)
TB-02 | DI-ScrnCtrl | 2 | TB-02:DI-ScrnCtrl-2 | TB-02 | Túnel (LTB)
TB-03 | DI-ScrnCtrl |  | TB-03:DI-ScrnCtrl | TB-03 | Túnel (LTB)
TB-04 | DI-ScrnCtrl |  | TB-04:DI-ScrnCtrl | TB-04 | Túnel (LTB)
TS-01 | DI-ScrnCtrl |  | TS-01:DI-ScrnCtrl | TS-01 | Túnel (BTS)
TS-02 | DI-ScrnCtrl |  | TS-02:DI-ScrnCtrl | TS-02 | Túnel (BTS)
TS-03 | DI-ScrnCtrl |  | TS-03:DI-ScrnCtrl | TS-03 | Túnel (BTS)
TS-04 | DI-ScrnCtrl | 1 | TS-04:DI-ScrnCtrl-1 | TS-04 | Túnel (BTS)
TS-04 | DI-ScrnCtrl | 2 | TS-04:DI-ScrnCtrl-2 | TS-04 | Túnel (BTS)
TS-04 | DI-ScrnCtrl | 3 | TS-04:DI-ScrnCtrl-3 | TS-04 | Túnel (BTS)
BO-01D | DI-ScrnCtrl | 1 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-1 | BO-01D | Túnel (Booster)
BO-01D | DI-ScrnCtrl | 2 | BO-01D:DI-ScrnCtrl-2 | BO-01D | Túnel (Booster)
BO-02U | DI-ScrnCtrl |  | BO-02U:DI-ScrnCtrl | BO-02U | Túnel (Booster)
BO-35D | DI-DCCTDig |  | BO-35D:DI-DCCTDig | IA-14RaDiag03 | Sala Racks 14 | DCCTs
SI-13SA | DI-DCCTDig |  | SI-13SA:DI-DCCTDig | IA-14RaDiag03 | Sala Racks 14 | DCCTs
SI-14SB | DI-DCCTDig |  | SI-14SB:DI-DCCTDig | IA-14RaDiag03 | Sala Racks 14 | DCCTs
BO-35D | DI-DCCTSensor |  | BO-35D:DI-DCCTSensor | BO-35D | Túnel (Booster)
SI-13SA | DI-DCCTSensor |  | SI-13SA:DI-DCCTSensor | SI-13SA | Túnel (Anel)
SI-14SB | DI-DCCTSensor |  | SI-14SB:DI-DCCTSensor | SI-14SB | Túnel (Anel)
SI-13SA | DI-DCCTSigCond |  | SI-13SA:DI-DCCTSigCond | IA-14RaDiag03 | Sala Racks 14 | DCCTs
SI-14SB | DI-DCCTSigCond |  | SI-14SB:DI-DCCTSigCond | IA-14RaDiag03 | Sala Racks 14 | DCCTs
BO-35D | DI-DCCTSigCond |  | BO-35D:DI-DCCTSigCond | IA-14RaDiag03 | Sala Racks 14 | DCCTs
LA-BIH01RACK2 | DI-Osc |  | LA-BIH01RACK2:DI-Osc | LA-BIH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
AS-Glob | DI-FCTDig |  | AS-Glob:DI-FCTDig | IA-20RaDiag02 | Sala Racks 19&20 | FCT+FPM
AS-Glob | DI-FPMDig |  | AS-Glob:DI-FPMDig | IA-20RaDiag02 | Sala Racks 19&20 | FCT+FPM
SI-01SA | PU-PingHCtrl |  | SI-01SA:PU-PingHCtrl | IA-01RaInj05 | Sala Racks 1
SI-19C4 | PU-PingVCtrl |  | SI-19C4:PU-PingVCtrl | IA-20RaInj02 | Sala Racks 19&20
SI-01SA | PU-InjNLKckrCtrl |  | SI-01SA:PU-InjNLKckrCtrl | IA-01RaInj05 | Sala Racks 1
LI-IET01RACK1 | TI-OERFRx |  | LI-IET01RACK1:TI-OERFRx | LI-IET01RACK1 | Túnel (LINAC)
BO-Glob | DI-TuneProc | H | BO-Glob:DI-TuneProc-H | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
BO-Glob | DI-TuneProc | V | BO-Glob:DI-TuneProc-V | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
SI-Glob | DI-TuneProc | H | SI-Glob:DI-TuneProc-H | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
SI-Glob | DI-TuneProc | V | SI-Glob:DI-TuneProc-V | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
TS-01 | PU-EjeSeptGCtrl | 1 | TS-01:PU-EjeSeptGCtrl-1 | IA-20RaInj03 | Sala Racks 19&20
TS-01 | PU-EjeSeptGCtrl | 2 | TS-01:PU-EjeSeptGCtrl-2 | IA-20RaInj03 | Sala Racks 19&20
IA-20RaInj03 | PU-Osc |  | IA-20RaInj03:PU-Osc | IA-20RaInj03 | Sala Racks 19&20
TS-04 | PU-InjSeptFCtrl |  | TS-04:PU-InjSeptFCtrl | IA-01RaInj04 | Sala Racks 1
TS-04 | PU-InjSeptGCtrl | 1 | TS-04:PU-InjSeptGCtrl-1 | IA-01RaInj04 | Sala Racks 1
TS-04 | PU-InjSeptGCtrl | 2 | TS-04:PU-InjSeptGCtrl-2 | IA-01RaInj04 | Sala Racks 1
IA-01RaInj04 | PU-Osc |  | IA-01RaInj04:PU-Osc | IA-01RaInj04 | Sala Racks 1
TB-04 | PU-InjSeptCtrl |  | TB-04:PU-InjSeptCtrl | IA-01RaInj01 | Sala Racks 1
IA-01RaInj01 | PU-Osc |  | IA-01RaInj01:PU-Osc | IA-01RaInj01 | Sala Racks 1
SI-Glob | DI-StrkCam |  | SI-Glob:DI-StrkCam | "Local na linha de luz" Streak Camera | Streak Camera
RA-RaMO | TI-OERFTx |  | RA-RaMO:TI-OERFTx | RA-RaMO | Sala de RF
SI-16SB | DI-BbBKckrL |  | SI-16SB:DI-BbBKckrL | SI-16SB | Túnel (Anel)
SI-16M2 | DI-BbBPkup |  | SI-16M2:DI-BbBPkup | SI-16M2 | Túnel (Anel)
SI-17SA | DI-BbBKckrH |  | SI-17SA:DI-BbBKckrH | SI-17SA | Túnel (Anel)
SI-Glob | DI-BbBProc | H | SI-Glob:DI-BbBProc-H | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
SI-Glob | DI-BbBProc | L | SI-Glob:DI-BbBProc-L | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
SI-Glob | DI-BbBProc | V | SI-Glob:DI-BbBProc-V | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
SI-01SA | DI-TuneShkrH |  | SI-01SA:DI-TuneShkrH | SI-01SA | Túnel (Anel)
BO-48D | PU-EjeKckrCtrl |  | BO-48D:PU-EjeKckrCtrl | IA-20RaInj02 | Sala Racks 19&20
SI-01SA | PU-InjDpKckrCtrl |  | SI-01SA:PU-InjDpKckrCtrl | IA-01RaInj05 | Sala Racks 1
BO-01D | PU-InjKckrCtrl |  | BO-01D:PU-InjKckrCtrl | IA-01RaInj01 | Sala Racks 1
BO-02D | DI-TuneShkr |  | BO-02D:DI-TuneShkr | BO-02D | Túnel (Booster)
SI-16C4 | DI-BbBKckrV |  | SI-16C4:DI-BbBKckrV | SI-16C4 | Túnel (Anel)
SI-18C4 | DI-TuneShkrV |  | SI-18C4:DI-TuneShkrV | SI-18C4 | Túnel (Anel)
BO-02D | DI-TuneAmpH |  | BO-02D:DI-TuneAmpH | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
SI-01SA | DI-TuneAmpH |  | SI-01SA:DI-TuneAmpH | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
SI-18C4 | DI-TuneAmpV |  | SI-18C4:DI-TuneAmpV | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
BO-02D | DI-TuneAmpV |  | BO-02D:DI-TuneAmpV | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
RA-RaBO01 | RF-DigPatch |  | RA-RaBO01:RF-DigPatch | RA-RaBO01 | Sala de RF
LA-RF | H1LLRF |  | LA-RF:H1LLRF | LA-RFH01RACK1 | Sala Racks do LINAC | necessário verificar
RA-RaSIA01 | RF-DigPatch |  | RA-RaSIA01:RF-DigPatch | RA-RaSIA01 | Sala de RF
RA-RaSIB01 | RF-DigPatch |  | RA-RaSIB01:RF-DigPatch | RA-RaSIB01 | Sala de RF
LA-RF | H1SOAM | 2 | LA-RF:H1SOAM-2 | LA-RFH01RACK2 | Sala Racks do LINAC | necessário verificar
LA-RF | H1SOAM | 3 | LA-RF:H1SOAM-3 | LA-RFH01RACK2 | Sala Racks do LINAC | necessário verificar
LA-RF | H1SOAM | 1 | LA-RF:H1SOAM-1 | LA-RFH01RACK2 | Sala Racks do LINAC | necessário verificar
BO-Glob | DI-TuneNoiseGen | V | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-V | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
BO-Glob | DI-TuneNoiseGen | H | BO-Glob:DI-TuneNoiseGen-H | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1
BO-Glob | DI-TuneCarrierGen |  | BO-Glob:DI-TuneCarrierGen | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1
SI-16M2 | DI-BbBBPMHyb |  | SI-16M2:DI-BbBBPMHyb | SI-16M2 | Túnel (Anel)
SI-Glob | DI-BbBFBE |  | SI-Glob:DI-BbBFBE | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
AS-Glob | DI-TuneFBE |  | AS-Glob:DI-TuneFBE | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
AS-Glob | DI-TunePatch |  | AS-Glob:DI-TunePatch | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1
BO-Glob | DI-TunePreAmp | H | BO-Glob:DI-TunePreAmp-H | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1
BO-Glob | DI-TunePreAmp | V | BO-Glob:DI-TunePreAmp-V | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1
SI-Glob | DI-TunePreAmp | H | SI-Glob:DI-TunePreAmp-H | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1
SI-Glob | DI-TunePreAmp | V | SI-Glob:DI-TunePreAmp-V | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1
BO-04U | DI-GSL07 |  | BO-04U:DI-GSL07 | BO-04U | Túnel (Booster)
SI-20SB | DI-GSL07 |  | SI-20SB:DI-GSL07 | SI-20SB | Túnel (Anel)
SI-19SP | DI-GSL15 |  | SI-19SP:DI-GSL15 | SI-19SP | Túnel (Anel)
SI-18SB | DI-TunePkup |  | SI-18SB:DI-TunePkup | SI-18SB | Túnel (Anel)
SI-17C4 | DI-TunePkup |  | SI-17C4:DI-TunePkup | SI-17C4 | Túnel (Anel)
BO-04U | DI-TunePkup |  | BO-04U:DI-TunePkup | BO-04U | Túnel (Booster)
BO-04D | DI-GSL07Hyb |  | BO-04D:DI-GSL07Hyb | BO-04D | Túnel (Booster)
SI-20SB | DI-GSL07Hyb |  | SI-20SB:DI-GSL07Hyb | SI-20SB | Túnel (Anel)
SI-19SP | DI-GSL15Hyb |  | SI-19SP:DI-GSL15Hyb | SI-19SP | Túnel (Anel)
SI-18SB | DI-TuneBPMHyb |  | SI-18SB:DI-TuneBPMHyb | SI-18SB | Túnel (Anel)
SI-17C4 | DI-TuneBPMHyb |  | SI-17C4:DI-TuneBPMHyb | SI-17C4 | Túnel (Anel)
BO-04U | DI-TuneBPMHyb |  | BO-04U:DI-TuneBPMHyb | BO-04U | Túnel (Booster)
SI-Glob | DI-BbBAmpL | 1 | SI-Glob:DI-BbBAmpL-1 | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
SI-Glob | DI-BbBAmpL | 2 | SI-Glob:DI-BbBAmpL-2 | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
SI-Glob | DI-BbBAmpV |  | SI-Glob:DI-BbBAmpV | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
SI-Glob | DI-BbBAmpH |  | SI-Glob:DI-BbBAmpH | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
BO-02D | DI-TunePwrHybH |  | BO-02D:DI-TunePwrHybH | BO-02D | Túnel (Booster)
BO-02D | DI-TunePwrHybV |  | BO-02D:DI-TunePwrHybV | BO-02D | Túnel (Booster)
IA-18RaDiag04 | DI-GDev |  | IA-18RaDiag04:DI-GDev | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
IA-16RaBbB | DI-GDev |  | IA-16RaBbB:DI-GDev | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
IA-20RaDiag02 | DI-GDev |  | IA-20RaDiag02:DI-GDev | IA-20RaDiag02 | Sala Racks 19&20 | FCT+FPM
SI-Glob | DI-BbBPwrBEH |  | SI-Glob:DI-BbBPwrBEH | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
SI-Glob | DI-BbBPwrBEV |  | SI-Glob:DI-BbBPwrBEV | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
SI-Glob | DI-BbBPwrBEL |  | SI-Glob:DI-BbBPwrBEL | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
SI-Glob | DI-TunePwrBE |  | SI-Glob:DI-TunePwrBE | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
TB-01 | DI-SlitHCtrl | I | TB-01:DI-SlitHCtrl-I | TB-01 | Túnel (LTB)
TB-01 | DI-SlitHCtrl | O | TB-01:DI-SlitHCtrl-O | TB-01 | Túnel (LTB)
TB-01 | DI-SlitVCtrl | T | TB-01:DI-SlitVCtrl-T | TB-01 | Túnel (LTB)
TB-01 | DI-SlitVCtrl | B | TB-01:DI-SlitVCtrl-B | TB-01 | Túnel (LTB)
SI-01SA | DI-ScrapHCtrl | I | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-I | SI-01SA | Túnel (Anel)
SI-01SA | DI-ScrapHCtrl | O | SI-01SA:DI-ScrapHCtrl-O | SI-01SA | Túnel (Anel)
SI-01SA | DI-ScrapVCtrl | T | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-T | SI-01SA | Túnel (Anel)
SI-01SA | DI-ScrapVCtrl | B | SI-01SA:DI-ScrapVCtrl-B | SI-01SA | Túnel (Anel)
IA-20RaDiag01 | CO-IOCSrv | 1 | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-1 | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20
IA-20RaDiag01 | CO-IOCSrv | 2 | IA-20RaDiag01:CO-IOCSrv-2 | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20
IA-20RaDiag02 | CO-IOCSrv | 1 | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-1 | IA-20RaDiag02 | Sala Racks 19&20
IA-20RaDiag02 | CO-IOCSrv | 2 | IA-20RaDiag02:CO-IOCSrv-2 | IA-20RaDiag02 | Sala Racks 19&20
IA-14RaDiag03 | CO-IOCSrv |  | IA-14RaDiag03:CO-IOCSrv | IA-14RaDiag03 | Sala Racks 14
IA-18RaDiag04 | CO-IOCSrv |  | IA-18RaDiag04:CO-IOCSrv | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1
IA-16RaBbB | CO-IOCSrv |  | IA-16RaBbB:CO-IOCSrv | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
CA-RaCtrl | CO-IOCSrv | 2 | CA-RaCtrl:CO-IOCSrv-2 | CA-RaCtrl | Sala de Conectividade
IA-20RaDiag01 | CO-NetSw |  | IA-20RaDiag01:CO-NetSw | IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20
IA-20RaDiag02 | CO-NetSw |  | IA-20RaDiag02:CO-NetSw | IA-20RaDiag02 | Sala Racks 19&20
IA-14RaDiag03 | CO-NetSw |  | IA-14RaDiag03:CO-NetSw | IA-14RaDiag03 | Sala Racks 14
IA-18RaDiag04 | CO-NetSw |  | IA-18RaDiag04:CO-NetSw | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1
IA-16RaBbB | CO-NetSw |  | IA-16RaBbB:CO-NetSw | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
IA-16RaBbB | CO-SerEthConv |  | IA-16RaBbB:CO-SerEthConv | IA-16RaBbB | Sala Racks 16
IA-18RaDiag04 | CO-SerEthConv |  | IA-18RaDiag04:CO-SerEthConv | IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1
TB-01 | DI-BPMPkup | 1 | TB-01:DI-BPMPkup-1 | TB-01 | Túnel (LTB)
TB-01 | DI-BPMPkup | 2 | TB-01:DI-BPMPkup-2 | TB-01 | Túnel (LTB)
TB-02 | DI-BPMPkup | 1 | TB-02:DI-BPMPkup-1 | TB-02 | Túnel (LTB)
TB-02 | DI-BPMPkup | 2 | TB-02:DI-BPMPkup-2 | TB-02 | Túnel (LTB)
TB-03 | DI-BPMPkup |  | TB-03:DI-BPMPkup | TB-03 | Túnel (LTB)
TB-04 | DI-BPMPkup |  | TB-04:DI-BPMPkup | TB-04 | Túnel (LTB)
TS-01 | DI-BPMPkup |  | TS-01:DI-BPMPkup | TS-01 | Túnel (BTS)
TS-02 | DI-BPMPkup |  | TS-02:DI-BPMPkup | TS-02 | Túnel (BTS)
TS-03 | DI-BPMPkup |  | TS-03:DI-BPMPkup | TS-03 | Túnel (BTS)
TS-04 | DI-BPMPkup | 1 | TS-04:DI-BPMPkup-1 | TS-04 | Túnel (BTS)
TS-04 | DI-BPMPkup | 2 | TS-04:DI-BPMPkup-2 | TS-04 | Túnel (BTS)
BO-01U | DI-BPMPkup |  | BO-01U:DI-BPMPkup | BO-01U | Túnel (Booster)
BO-02U | DI-BPMPkup |  | BO-02U:DI-BPMPkup | BO-02U | Túnel (Booster)
BO-03U | DI-BPMPkup |  | BO-03U:DI-BPMPkup | BO-03U | Túnel (Booster)
BO-04U | DI-BPMPkup |  | BO-04U:DI-BPMPkup | BO-04U | Túnel (Booster)
BO-05U | DI-BPMPkup |  | BO-05U:DI-BPMPkup | BO-05U | Túnel (Booster)
BO-06U | DI-BPMPkup |  | BO-06U:DI-BPMPkup | BO-06U | Túnel (Booster)
BO-07U | DI-BPMPkup |  | BO-07U:DI-BPMPkup | BO-07U | Túnel (Booster)
BO-08U | DI-BPMPkup |  | BO-08U:DI-BPMPkup | BO-08U | Túnel (Booster)
BO-09U | DI-BPMPkup |  | BO-09U:DI-BPMPkup | BO-09U | Túnel (Booster)
BO-10U | DI-BPMPkup |  | BO-10U:DI-BPMPkup | BO-10U | Túnel (Booster)
BO-11U | DI-BPMPkup |  | BO-11U:DI-BPMPkup | BO-11U | Túnel (Booster)
BO-12U | DI-BPMPkup |  | BO-12U:DI-BPMPkup | BO-12U | Túnel (Booster)
BO-13U | DI-BPMPkup |  | BO-13U:DI-BPMPkup | BO-13U | Túnel (Booster)
BO-14U | DI-BPMPkup |  | BO-14U:DI-BPMPkup | BO-14U | Túnel (Booster)
BO-15U | DI-BPMPkup |  | BO-15U:DI-BPMPkup | BO-15U | Túnel (Booster)
BO-16U | DI-BPMPkup |  | BO-16U:DI-BPMPkup | BO-16U | Túnel (Booster)
BO-17U | DI-BPMPkup |  | BO-17U:DI-BPMPkup | BO-17U | Túnel (Booster)
BO-18U | DI-BPMPkup |  | BO-18U:DI-BPMPkup | BO-18U | Túnel (Booster)
BO-19U | DI-BPMPkup |  | BO-19U:DI-BPMPkup | BO-19U | Túnel (Booster)
BO-20U | DI-BPMPkup |  | BO-20U:DI-BPMPkup | BO-20U | Túnel (Booster)
BO-21U | DI-BPMPkup |  | BO-21U:DI-BPMPkup | BO-21U | Túnel (Booster)
BO-22U | DI-BPMPkup |  | BO-22U:DI-BPMPkup | BO-22U | Túnel (Booster)
BO-23U | DI-BPMPkup |  | BO-23U:DI-BPMPkup | BO-23U | Túnel (Booster)
BO-24U | DI-BPMPkup |  | BO-24U:DI-BPMPkup | BO-24U | Túnel (Booster)
BO-25U | DI-BPMPkup |  | BO-25U:DI-BPMPkup | BO-25U | Túnel (Booster)
BO-26U | DI-BPMPkup |  | BO-26U:DI-BPMPkup | BO-26U | Túnel (Booster)
BO-27U | DI-BPMPkup |  | BO-27U:DI-BPMPkup | BO-27U | Túnel (Booster)
BO-28U | DI-BPMPkup |  | BO-28U:DI-BPMPkup | BO-28U | Túnel (Booster)
BO-29U | DI-BPMPkup |  | BO-29U:DI-BPMPkup | BO-29U | Túnel (Booster)
BO-30U | DI-BPMPkup |  | BO-30U:DI-BPMPkup | BO-30U | Túnel (Booster)
BO-31U | DI-BPMPkup |  | BO-31U:DI-BPMPkup | BO-31U | Túnel (Booster)
BO-32U | DI-BPMPkup |  | BO-32U:DI-BPMPkup | BO-32U | Túnel (Booster)
BO-33U | DI-BPMPkup |  | BO-33U:DI-BPMPkup | BO-33U | Túnel (Booster)
BO-34U | DI-BPMPkup |  | BO-34U:DI-BPMPkup | BO-34U | Túnel (Booster)
BO-35U | DI-BPMPkup |  | BO-35U:DI-BPMPkup | BO-35U | Túnel (Booster)
BO-36U | DI-BPMPkup |  | BO-36U:DI-BPMPkup | BO-36U | Túnel (Booster)
BO-37U | DI-BPMPkup |  | BO-37U:DI-BPMPkup | BO-37U | Túnel (Booster)
BO-38U | DI-BPMPkup |  | BO-38U:DI-BPMPkup | BO-38U | Túnel (Booster)
BO-39U | DI-BPMPkup |  | BO-39U:DI-BPMPkup | BO-39U | Túnel (Booster)
BO-40U | DI-BPMPkup |  | BO-40U:DI-BPMPkup | BO-40U | Túnel (Booster)
BO-41U | DI-BPMPkup |  | BO-41U:DI-BPMPkup | BO-41U | Túnel (Booster)
BO-42U | DI-BPMPkup |  | BO-42U:DI-BPMPkup | BO-42U | Túnel (Booster)
BO-43U | DI-BPMPkup |  | BO-43U:DI-BPMPkup | BO-43U | Túnel (Booster)
BO-44U | DI-BPMPkup |  | BO-44U:DI-BPMPkup | BO-44U | Túnel (Booster)
BO-45U | DI-BPMPkup |  | BO-45U:DI-BPMPkup | BO-45U | Túnel (Booster)
BO-46U | DI-BPMPkup |  | BO-46U:DI-BPMPkup | BO-46U | Túnel (Booster)
BO-47U | DI-BPMPkup |  | BO-47U:DI-BPMPkup | BO-47U | Túnel (Booster)
BO-48U | DI-BPMPkup |  | BO-48U:DI-BPMPkup | BO-48U | Túnel (Booster)
BO-49U | DI-BPMPkup |  | BO-49U:DI-BPMPkup | BO-49U | Túnel (Booster)
BO-50U | DI-BPMPkup |  | BO-50U:DI-BPMPkup | BO-50U | Túnel (Booster)
SI-01C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-01C1:DI-BPMPkup-1 | SI-01C1 | Túnel (Anel)
SI-01C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-01C1:DI-BPMPkup-2 | SI-01C1 | Túnel (Anel)
SI-01C2 | DI-BPMPkup |  | SI-01C2:DI-BPMPkup | SI-01C2 | Túnel (Anel)
SI-01C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-01C3:DI-BPMPkup-1 | SI-01C3 | Túnel (Anel)
SI-01C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-01C3:DI-BPMPkup-2 | SI-01C3 | Túnel (Anel)
SI-01C4 | DI-BPMPkup |  | SI-01C4:DI-BPMPkup | SI-01C4 | Túnel (Anel)
SI-01M1 | DI-BPMPkup |  | SI-01M1:DI-BPMPkup | SI-01M1 | Túnel (Anel)
SI-01M2 | DI-BPMPkup |  | SI-01M2:DI-BPMPkup | SI-01M2 | Túnel (Anel)
SI-02C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-02C1:DI-BPMPkup-1 | SI-02C1 | Túnel (Anel)
SI-02C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-02C1:DI-BPMPkup-2 | SI-02C1 | Túnel (Anel)
SI-02C2 | DI-BPMPkup |  | SI-02C2:DI-BPMPkup | SI-02C2 | Túnel (Anel)
SI-02C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-02C3:DI-BPMPkup-1 | SI-02C3 | Túnel (Anel)
SI-02C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-02C3:DI-BPMPkup-2 | SI-02C3 | Túnel (Anel)
SI-02C4 | DI-BPMPkup |  | SI-02C4:DI-BPMPkup | SI-02C4 | Túnel (Anel)
SI-02M1 | DI-BPMPkup |  | SI-02M1:DI-BPMPkup | SI-02M1 | Túnel (Anel)
SI-02M2 | DI-BPMPkup |  | SI-02M2:DI-BPMPkup | SI-02M2 | Túnel (Anel)
SI-03C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-03C1:DI-BPMPkup-1 | SI-03C1 | Túnel (Anel)
SI-03C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-03C1:DI-BPMPkup-2 | SI-03C1 | Túnel (Anel)
SI-03C2 | DI-BPMPkup |  | SI-03C2:DI-BPMPkup | SI-03C2 | Túnel (Anel)
SI-03C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-03C3:DI-BPMPkup-1 | SI-03C3 | Túnel (Anel)
SI-03C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-03C3:DI-BPMPkup-2 | SI-03C3 | Túnel (Anel)
SI-03C4 | DI-BPMPkup |  | SI-03C4:DI-BPMPkup | SI-03C4 | Túnel (Anel)
SI-03M1 | DI-BPMPkup |  | SI-03M1:DI-BPMPkup | SI-03M1 | Túnel (Anel)
SI-03M2 | DI-BPMPkup |  | SI-03M2:DI-BPMPkup | SI-03M2 | Túnel (Anel)
SI-04C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-04C1:DI-BPMPkup-1 | SI-04C1 | Túnel (Anel)
SI-04C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-04C1:DI-BPMPkup-2 | SI-04C1 | Túnel (Anel)
SI-04C2 | DI-BPMPkup |  | SI-04C2:DI-BPMPkup | SI-04C2 | Túnel (Anel)
SI-04C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-04C3:DI-BPMPkup-1 | SI-04C3 | Túnel (Anel)
SI-04C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-04C3:DI-BPMPkup-2 | SI-04C3 | Túnel (Anel)
SI-04C4 | DI-BPMPkup |  | SI-04C4:DI-BPMPkup | SI-04C4 | Túnel (Anel)
SI-04M1 | DI-BPMPkup |  | SI-04M1:DI-BPMPkup | SI-04M1 | Túnel (Anel)
SI-04M2 | DI-BPMPkup |  | SI-04M2:DI-BPMPkup | SI-04M2 | Túnel (Anel)
SI-05C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-05C1:DI-BPMPkup-1 | SI-05C1 | Túnel (Anel)
SI-05C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-05C1:DI-BPMPkup-2 | SI-05C1 | Túnel (Anel)
SI-05C2 | DI-BPMPkup |  | SI-05C2:DI-BPMPkup | SI-05C2 | Túnel (Anel)
SI-05C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-05C3:DI-BPMPkup-1 | SI-05C3 | Túnel (Anel)
SI-05C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-05C3:DI-BPMPkup-2 | SI-05C3 | Túnel (Anel)
SI-05C4 | DI-BPMPkup |  | SI-05C4:DI-BPMPkup | SI-05C4 | Túnel (Anel)
SI-05M1 | DI-BPMPkup |  | SI-05M1:DI-BPMPkup | SI-05M1 | Túnel (Anel)
SI-05M2 | DI-BPMPkup |  | SI-05M2:DI-BPMPkup | SI-05M2 | Túnel (Anel)
SI-06C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-06C1:DI-BPMPkup-1 | SI-06C1 | Túnel (Anel)
SI-06C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-06C1:DI-BPMPkup-2 | SI-06C1 | Túnel (Anel)
SI-06C2 | DI-BPMPkup |  | SI-06C2:DI-BPMPkup | SI-06C2 | Túnel (Anel)
SI-06C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-06C3:DI-BPMPkup-1 | SI-06C3 | Túnel (Anel)
SI-06C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-06C3:DI-BPMPkup-2 | SI-06C3 | Túnel (Anel)
SI-06C4 | DI-BPMPkup |  | SI-06C4:DI-BPMPkup | SI-06C4 | Túnel (Anel)
SI-06M1 | DI-BPMPkup |  | SI-06M1:DI-BPMPkup | SI-06M1 | Túnel (Anel)
SI-06M2 | DI-BPMPkup |  | SI-06M2:DI-BPMPkup | SI-06M2 | Túnel (Anel)
SI-07C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-07C1:DI-BPMPkup-1 | SI-07C1 | Túnel (Anel)
SI-07C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-07C1:DI-BPMPkup-2 | SI-07C1 | Túnel (Anel)
SI-07C2 | DI-BPMPkup |  | SI-07C2:DI-BPMPkup | SI-07C2 | Túnel (Anel)
SI-07C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-07C3:DI-BPMPkup-1 | SI-07C3 | Túnel (Anel)
SI-07C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-07C3:DI-BPMPkup-2 | SI-07C3 | Túnel (Anel)
SI-07C4 | DI-BPMPkup |  | SI-07C4:DI-BPMPkup | SI-07C4 | Túnel (Anel)
SI-07M1 | DI-BPMPkup |  | SI-07M1:DI-BPMPkup | SI-07M1 | Túnel (Anel)
SI-07M2 | DI-BPMPkup |  | SI-07M2:DI-BPMPkup | SI-07M2 | Túnel (Anel)
SI-08C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-08C1:DI-BPMPkup-1 | SI-08C1 | Túnel (Anel)
SI-08C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-08C1:DI-BPMPkup-2 | SI-08C1 | Túnel (Anel)
SI-08C2 | DI-BPMPkup |  | SI-08C2:DI-BPMPkup | SI-08C2 | Túnel (Anel)
SI-08C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-08C3:DI-BPMPkup-1 | SI-08C3 | Túnel (Anel)
SI-08C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-08C3:DI-BPMPkup-2 | SI-08C3 | Túnel (Anel)
SI-08C4 | DI-BPMPkup |  | SI-08C4:DI-BPMPkup | SI-08C4 | Túnel (Anel)
SI-08M1 | DI-BPMPkup |  | SI-08M1:DI-BPMPkup | SI-08M1 | Túnel (Anel)
SI-08M2 | DI-BPMPkup |  | SI-08M2:DI-BPMPkup | SI-08M2 | Túnel (Anel)
SI-09C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-09C1:DI-BPMPkup-1 | SI-09C1 | Túnel (Anel)
SI-09C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-09C1:DI-BPMPkup-2 | SI-09C1 | Túnel (Anel)
SI-09C2 | DI-BPMPkup |  | SI-09C2:DI-BPMPkup | SI-09C2 | Túnel (Anel)
SI-09C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-09C3:DI-BPMPkup-1 | SI-09C3 | Túnel (Anel)
SI-09C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-09C3:DI-BPMPkup-2 | SI-09C3 | Túnel (Anel)
SI-09C4 | DI-BPMPkup |  | SI-09C4:DI-BPMPkup | SI-09C4 | Túnel (Anel)
SI-09M1 | DI-BPMPkup |  | SI-09M1:DI-BPMPkup | SI-09M1 | Túnel (Anel)
SI-09M2 | DI-BPMPkup |  | SI-09M2:DI-BPMPkup | SI-09M2 | Túnel (Anel)
SI-10C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-10C1:DI-BPMPkup-1 | SI-10C1 | Túnel (Anel)
SI-10C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-10C1:DI-BPMPkup-2 | SI-10C1 | Túnel (Anel)
SI-10C2 | DI-BPMPkup |  | SI-10C2:DI-BPMPkup | SI-10C2 | Túnel (Anel)
SI-10C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-10C3:DI-BPMPkup-1 | SI-10C3 | Túnel (Anel)
SI-10C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-10C3:DI-BPMPkup-2 | SI-10C3 | Túnel (Anel)
SI-10C4 | DI-BPMPkup |  | SI-10C4:DI-BPMPkup | SI-10C4 | Túnel (Anel)
SI-10M1 | DI-BPMPkup |  | SI-10M1:DI-BPMPkup | SI-10M1 | Túnel (Anel)
SI-10M2 | DI-BPMPkup |  | SI-10M2:DI-BPMPkup | SI-10M2 | Túnel (Anel)
SI-11C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-11C1:DI-BPMPkup-1 | SI-11C1 | Túnel (Anel)
SI-11C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-11C1:DI-BPMPkup-2 | SI-11C1 | Túnel (Anel)
SI-11C2 | DI-BPMPkup |  | SI-11C2:DI-BPMPkup | SI-11C2 | Túnel (Anel)
SI-11C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-11C3:DI-BPMPkup-1 | SI-11C3 | Túnel (Anel)
SI-11C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-11C3:DI-BPMPkup-2 | SI-11C3 | Túnel (Anel)
SI-11C4 | DI-BPMPkup |  | SI-11C4:DI-BPMPkup | SI-11C4 | Túnel (Anel)
SI-11M1 | DI-BPMPkup |  | SI-11M1:DI-BPMPkup | SI-11M1 | Túnel (Anel)
SI-11M2 | DI-BPMPkup |  | SI-11M2:DI-BPMPkup | SI-11M2 | Túnel (Anel)
SI-12C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-12C1:DI-BPMPkup-1 | SI-12C1 | Túnel (Anel)
SI-12C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-12C1:DI-BPMPkup-2 | SI-12C1 | Túnel (Anel)
SI-12C2 | DI-BPMPkup |  | SI-12C2:DI-BPMPkup | SI-12C2 | Túnel (Anel)
SI-12C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-12C3:DI-BPMPkup-1 | SI-12C3 | Túnel (Anel)
SI-12C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-12C3:DI-BPMPkup-2 | SI-12C3 | Túnel (Anel)
SI-12C4 | DI-BPMPkup |  | SI-12C4:DI-BPMPkup | SI-12C4 | Túnel (Anel)
SI-12M1 | DI-BPMPkup |  | SI-12M1:DI-BPMPkup | SI-12M1 | Túnel (Anel)
SI-12M2 | DI-BPMPkup |  | SI-12M2:DI-BPMPkup | SI-12M2 | Túnel (Anel)
SI-13C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-13C1:DI-BPMPkup-1 | SI-13C1 | Túnel (Anel)
SI-13C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-13C1:DI-BPMPkup-2 | SI-13C1 | Túnel (Anel)
SI-13C2 | DI-BPMPkup |  | SI-13C2:DI-BPMPkup | SI-13C2 | Túnel (Anel)
SI-13C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-13C3:DI-BPMPkup-1 | SI-13C3 | Túnel (Anel)
SI-13C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-13C3:DI-BPMPkup-2 | SI-13C3 | Túnel (Anel)
SI-13C4 | DI-BPMPkup |  | SI-13C4:DI-BPMPkup | SI-13C4 | Túnel (Anel)
SI-13M1 | DI-BPMPkup |  | SI-13M1:DI-BPMPkup | SI-13M1 | Túnel (Anel)
SI-13M2 | DI-BPMPkup |  | SI-13M2:DI-BPMPkup | SI-13M2 | Túnel (Anel)
SI-14C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-14C1:DI-BPMPkup-1 | SI-14C1 | Túnel (Anel)
SI-14C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-14C1:DI-BPMPkup-2 | SI-14C1 | Túnel (Anel)
SI-14C2 | DI-BPMPkup |  | SI-14C2:DI-BPMPkup | SI-14C2 | Túnel (Anel)
SI-14C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-14C3:DI-BPMPkup-1 | SI-14C3 | Túnel (Anel)
SI-14C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-14C3:DI-BPMPkup-2 | SI-14C3 | Túnel (Anel)
SI-14C4 | DI-BPMPkup |  | SI-14C4:DI-BPMPkup | SI-14C4 | Túnel (Anel)
SI-14M1 | DI-BPMPkup |  | SI-14M1:DI-BPMPkup | SI-14M1 | Túnel (Anel)
SI-14M2 | DI-BPMPkup |  | SI-14M2:DI-BPMPkup | SI-14M2 | Túnel (Anel)
SI-15C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-15C1:DI-BPMPkup-1 | SI-15C1 | Túnel (Anel)
SI-15C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-15C1:DI-BPMPkup-2 | SI-15C1 | Túnel (Anel)
SI-15C2 | DI-BPMPkup |  | SI-15C2:DI-BPMPkup | SI-15C2 | Túnel (Anel)
SI-15C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-15C3:DI-BPMPkup-1 | SI-15C3 | Túnel (Anel)
SI-15C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-15C3:DI-BPMPkup-2 | SI-15C3 | Túnel (Anel)
SI-15C4 | DI-BPMPkup |  | SI-15C4:DI-BPMPkup | SI-15C4 | Túnel (Anel)
SI-15M1 | DI-BPMPkup |  | SI-15M1:DI-BPMPkup | SI-15M1 | Túnel (Anel)
SI-15M2 | DI-BPMPkup |  | SI-15M2:DI-BPMPkup | SI-15M2 | Túnel (Anel)
SI-16C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-16C1:DI-BPMPkup-1 | SI-16C1 | Túnel (Anel)
SI-16C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-16C1:DI-BPMPkup-2 | SI-16C1 | Túnel (Anel)
SI-16C2 | DI-BPMPkup |  | SI-16C2:DI-BPMPkup | SI-16C2 | Túnel (Anel)
SI-16C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-16C3:DI-BPMPkup-1 | SI-16C3 | Túnel (Anel)
SI-16C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-16C3:DI-BPMPkup-2 | SI-16C3 | Túnel (Anel)
SI-16C4 | DI-BPMPkup |  | SI-16C4:DI-BPMPkup | SI-16C4 | Túnel (Anel)
SI-16M1 | DI-BPMPkup |  | SI-16M1:DI-BPMPkup | SI-16M1 | Túnel (Anel)
SI-16M2 | DI-BPMPkup |  | SI-16M2:DI-BPMPkup | SI-16M2 | Túnel (Anel)
SI-17C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-17C1:DI-BPMPkup-1 | SI-17C1 | Túnel (Anel)
SI-17C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-17C1:DI-BPMPkup-2 | SI-17C1 | Túnel (Anel)
SI-17C2 | DI-BPMPkup |  | SI-17C2:DI-BPMPkup | SI-17C2 | Túnel (Anel)
SI-17C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-17C3:DI-BPMPkup-1 | SI-17C3 | Túnel (Anel)
SI-17C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-17C3:DI-BPMPkup-2 | SI-17C3 | Túnel (Anel)
SI-17C4 | DI-BPMPkup |  | SI-17C4:DI-BPMPkup | SI-17C4 | Túnel (Anel)
SI-17M1 | DI-BPMPkup |  | SI-17M1:DI-BPMPkup | SI-17M1 | Túnel (Anel)
SI-17M2 | DI-BPMPkup |  | SI-17M2:DI-BPMPkup | SI-17M2 | Túnel (Anel)
SI-18C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-18C1:DI-BPMPkup-1 | SI-18C1 | Túnel (Anel)
SI-18C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-18C1:DI-BPMPkup-2 | SI-18C1 | Túnel (Anel)
SI-18C2 | DI-BPMPkup |  | SI-18C2:DI-BPMPkup | SI-18C2 | Túnel (Anel)
SI-18C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-18C3:DI-BPMPkup-1 | SI-18C3 | Túnel (Anel)
SI-18C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-18C3:DI-BPMPkup-2 | SI-18C3 | Túnel (Anel)
SI-18C4 | DI-BPMPkup |  | SI-18C4:DI-BPMPkup | SI-18C4 | Túnel (Anel)
SI-18M1 | DI-BPMPkup |  | SI-18M1:DI-BPMPkup | SI-18M1 | Túnel (Anel)
SI-18M2 | DI-BPMPkup |  | SI-18M2:DI-BPMPkup | SI-18M2 | Túnel (Anel)
SI-19C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-19C1:DI-BPMPkup-1 | SI-19C1 | Túnel (Anel)
SI-19C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-19C1:DI-BPMPkup-2 | SI-19C1 | Túnel (Anel)
SI-19C2 | DI-BPMPkup |  | SI-19C2:DI-BPMPkup | SI-19C2 | Túnel (Anel)
SI-19C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-19C3:DI-BPMPkup-1 | SI-19C3 | Túnel (Anel)
SI-19C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-19C3:DI-BPMPkup-2 | SI-19C3 | Túnel (Anel)
SI-19C4 | DI-BPMPkup |  | SI-19C4:DI-BPMPkup | SI-19C4 | Túnel (Anel)
SI-19M1 | DI-BPMPkup |  | SI-19M1:DI-BPMPkup | SI-19M1 | Túnel (Anel)
SI-19M2 | DI-BPMPkup |  | SI-19M2:DI-BPMPkup | SI-19M2 | Túnel (Anel)
SI-20C1 | DI-BPMPkup | 1 | SI-20C1:DI-BPMPkup-1 | SI-20C1 | Túnel (Anel)
SI-20C1 | DI-BPMPkup | 2 | SI-20C1:DI-BPMPkup-2 | SI-20C1 | Túnel (Anel)
SI-20C2 | DI-BPMPkup |  | SI-20C2:DI-BPMPkup | SI-20C2 | Túnel (Anel)
SI-20C3 | DI-BPMPkup | 1 | SI-20C3:DI-BPMPkup-1 | SI-20C3 | Túnel (Anel)
SI-20C3 | DI-BPMPkup | 2 | SI-20C3:DI-BPMPkup-2 | SI-20C3 | Túnel (Anel)
SI-20C4 | DI-BPMPkup |  | SI-20C4:DI-BPMPkup | SI-20C4 | Túnel (Anel)
SI-20M1 | DI-BPMPkup |  | SI-20M1:DI-BPMPkup | SI-20M1 | Túnel (Anel)
SI-20M2 | DI-BPMPkup |  | SI-20M2:DI-BPMPkup | SI-20M2 | Túnel (Anel)
SI-01SA | DI-BPMPkup | 1 | SI-01SA:DI-BPMPkup-1 | SI-01SA | Túnel (Anel)
SI-01SA | DI-BPMPkup | 2 | SI-01SA:DI-BPMPkup-2 | SI-01SA | Túnel (Anel)
SI-02SB | DI-BPMPkup | 1 | SI-02SB:DI-BPMPkup-1 | SI-02SB | Túnel (Anel)
SI-02SB | DI-BPMPkup | 2 | SI-02SB:DI-BPMPkup-2 | SI-02SB | Túnel (Anel)
SI-03SP | DI-BPMPkup | 1 | SI-03SP:DI-BPMPkup-1 | SI-03SP | Túnel (Anel)
SI-03SP | DI-BPMPkup | 2 | SI-03SP:DI-BPMPkup-2 | SI-03SP | Túnel (Anel)
SI-04SB | DI-BPMPkup | 1 | SI-04SB:DI-BPMPkup-1 | SI-04SB | Túnel (Anel)
SI-04SB | DI-BPMPkup | 2 | SI-04SB:DI-BPMPkup-2 | SI-04SB | Túnel (Anel)
SI-05SA | DI-BPMPkup | 1 | SI-05SA:DI-BPMPkup-1 | SI-05SA | Túnel (Anel)
SI-05SA | DI-BPMPkup | 2 | SI-05SA:DI-BPMPkup-2 | SI-05SA | Túnel (Anel)
SI-06SB | DI-BPMPkup | 1 | SI-06SB:DI-BPMPkup-1 | SI-06SB | Túnel (Anel)
SI-06SB | DI-BPMPkup | 2 | SI-06SB:DI-BPMPkup-2 | SI-06SB | Túnel (Anel)
SI-07SP | DI-BPMPkup | 1 | SI-07SP:DI-BPMPkup-1 | SI-07SP | Túnel (Anel)
SI-07SP | DI-BPMPkup | 2 | SI-07SP:DI-BPMPkup-2 | SI-07SP | Túnel (Anel)
SI-08SB | DI-BPMPkup | 1 | SI-08SB:DI-BPMPkup-1 | SI-08SB | Túnel (Anel)
SI-08SB | DI-BPMPkup | 2 | SI-08SB:DI-BPMPkup-2 | SI-08SB | Túnel (Anel)
SI-09SA | DI-BPMPkup | 1 | SI-09SA:DI-BPMPkup-1 | SI-09SA | Túnel (Anel)
SI-09SA | DI-BPMPkup | 2 | SI-09SA:DI-BPMPkup-2 | SI-09SA | Túnel (Anel)
SI-10SB | DI-BPMPkup | 1 | SI-10SB:DI-BPMPkup-1 | SI-10SB | Túnel (Anel)
SI-10SB | DI-BPMPkup | 2 | SI-10SB:DI-BPMPkup-2 | SI-10SB | Túnel (Anel)
SI-11SP | DI-BPMPkup | 1 | SI-11SP:DI-BPMPkup-1 | SI-11SP | Túnel (Anel)
SI-11SP | DI-BPMPkup | 2 | SI-11SP:DI-BPMPkup-2 | SI-11SP | Túnel (Anel)
SI-12SB | DI-BPMPkup | 1 | SI-12SB:DI-BPMPkup-1 | SI-12SB | Túnel (Anel)
SI-12SB | DI-BPMPkup | 2 | SI-12SB:DI-BPMPkup-2 | SI-12SB | Túnel (Anel)
SI-13SA | DI-BPMPkup | 1 | SI-13SA:DI-BPMPkup-1 | SI-13SA | Túnel (Anel)
SI-13SA | DI-BPMPkup | 2 | SI-13SA:DI-BPMPkup-2 | SI-13SA | Túnel (Anel)
SI-14SB | DI-BPMPkup | 1 | SI-14SB:DI-BPMPkup-1 | SI-14SB | Túnel (Anel)
SI-14SB | DI-BPMPkup | 2 | SI-14SB:DI-BPMPkup-2 | SI-14SB | Túnel (Anel)
SI-15SP | DI-BPMPkup | 1 | SI-15SP:DI-BPMPkup-1 | SI-15SP | Túnel (Anel)
SI-15SP | DI-BPMPkup | 2 | SI-15SP:DI-BPMPkup-2 | SI-15SP | Túnel (Anel)
SI-16SB | DI-BPMPkup | 1 | SI-16SB:DI-BPMPkup-1 | SI-16SB | Túnel (Anel)
SI-16SB | DI-BPMPkup | 2 | SI-16SB:DI-BPMPkup-2 | SI-16SB | Túnel (Anel)
SI-17SA | DI-BPMPkup | 1 | SI-17SA:DI-BPMPkup-1 | SI-17SA | Túnel (Anel)
SI-17SA | DI-BPMPkup | 2 | SI-17SA:DI-BPMPkup-2 | SI-17SA | Túnel (Anel)
SI-18SB | DI-BPMPkup | 1 | SI-18SB:DI-BPMPkup-1 | SI-18SB | Túnel (Anel)
SI-18SB | DI-BPMPkup | 2 | SI-18SB:DI-BPMPkup-2 | SI-18SB | Túnel (Anel)
SI-19SP | DI-BPMPkup | 1 | SI-19SP:DI-BPMPkup-1 | SI-19SP | Túnel (Anel)
SI-19SP | DI-BPMPkup | 2 | SI-19SP:DI-BPMPkup-2 | SI-19SP | Túnel (Anel)
SI-20SB | DI-BPMPkup | 1 | SI-20SB:DI-BPMPkup-1 | SI-20SB | Túnel (Anel)
SI-20SB | DI-BPMPkup | 2 | SI-20SB:DI-BPMPkup-2 | SI-20SB | Túnel (Anel)
TB-01 | DI-BPMRFFE | 1 | TB-01:DI-BPMRFFE-1 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TB-01 | DI-BPMRFFE | 2 | TB-01:DI-BPMRFFE-2 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TB-02 | DI-BPMRFFE | 1 | TB-02:DI-BPMRFFE-1 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TB-02 | DI-BPMRFFE | 2 | TB-02:DI-BPMRFFE-2 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TB-03 | DI-BPMRFFE |  | TB-03:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TB-04 | DI-BPMRFFE |  | TB-04:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TS-01 | DI-BPMRFFE |  | TS-01:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TS-02 | DI-BPMRFFE |  | TS-02:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TS-03 | DI-BPMRFFE |  | TS-03:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TS-04 | DI-BPMRFFE | 1 | TS-04:DI-BPMRFFE-1 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TS-04 | DI-BPMRFFE | 2 | TS-04:DI-BPMRFFE-2 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
BO-01U | DI-BPMRFFE |  | BO-01U:DI-BPMRFFE | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
BO-02U | DI-BPMRFFE |  | BO-02U:DI-BPMRFFE | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
BO-03U | DI-BPMRFFE |  | BO-03U:DI-BPMRFFE | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
BO-04U | DI-BPMRFFE |  | BO-04U:DI-BPMRFFE | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
BO-05U | DI-BPMRFFE |  | BO-05U:DI-BPMRFFE | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
BO-06U | DI-BPMRFFE |  | BO-06U:DI-BPMRFFE | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
BO-07U | DI-BPMRFFE |  | BO-07U:DI-BPMRFFE | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
BO-08U | DI-BPMRFFE |  | BO-08U:DI-BPMRFFE | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
BO-09U | DI-BPMRFFE |  | BO-09U:DI-BPMRFFE | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
BO-10U | DI-BPMRFFE |  | BO-10U:DI-BPMRFFE | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
BO-11U | DI-BPMRFFE |  | BO-11U:DI-BPMRFFE | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
BO-12U | DI-BPMRFFE |  | BO-12U:DI-BPMRFFE | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
BO-13U | DI-BPMRFFE |  | BO-13U:DI-BPMRFFE | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
BO-14U | DI-BPMRFFE |  | BO-14U:DI-BPMRFFE | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
BO-15U | DI-BPMRFFE |  | BO-15U:DI-BPMRFFE | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
BO-16U | DI-BPMRFFE |  | BO-16U:DI-BPMRFFE | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
BO-17U | DI-BPMRFFE |  | BO-17U:DI-BPMRFFE | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
BO-18U | DI-BPMRFFE |  | BO-18U:DI-BPMRFFE | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
BO-19U | DI-BPMRFFE |  | BO-19U:DI-BPMRFFE | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
BO-20U | DI-BPMRFFE |  | BO-20U:DI-BPMRFFE | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
BO-21U | DI-BPMRFFE |  | BO-21U:DI-BPMRFFE | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
BO-22U | DI-BPMRFFE |  | BO-22U:DI-BPMRFFE | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
BO-23U | DI-BPMRFFE |  | BO-23U:DI-BPMRFFE | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
BO-24U | DI-BPMRFFE |  | BO-24U:DI-BPMRFFE | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
BO-25U | DI-BPMRFFE |  | BO-25U:DI-BPMRFFE | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
BO-26U | DI-BPMRFFE |  | BO-26U:DI-BPMRFFE | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
BO-27U | DI-BPMRFFE |  | BO-27U:DI-BPMRFFE | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
BO-28U | DI-BPMRFFE |  | BO-28U:DI-BPMRFFE | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
BO-29U | DI-BPMRFFE |  | BO-29U:DI-BPMRFFE | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
BO-30U | DI-BPMRFFE |  | BO-30U:DI-BPMRFFE | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
BO-31U | DI-BPMRFFE |  | BO-31U:DI-BPMRFFE | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
BO-32U | DI-BPMRFFE |  | BO-32U:DI-BPMRFFE | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
BO-33U | DI-BPMRFFE |  | BO-33U:DI-BPMRFFE | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
BO-34U | DI-BPMRFFE |  | BO-34U:DI-BPMRFFE | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
BO-35U | DI-BPMRFFE |  | BO-35U:DI-BPMRFFE | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
BO-36U | DI-BPMRFFE |  | BO-36U:DI-BPMRFFE | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
BO-37U | DI-BPMRFFE |  | BO-37U:DI-BPMRFFE | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
BO-38U | DI-BPMRFFE |  | BO-38U:DI-BPMRFFE | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
BO-39U | DI-BPMRFFE |  | BO-39U:DI-BPMRFFE | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
BO-40U | DI-BPMRFFE |  | BO-40U:DI-BPMRFFE | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
BO-41U | DI-BPMRFFE |  | BO-41U:DI-BPMRFFE | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
BO-42U | DI-BPMRFFE |  | BO-42U:DI-BPMRFFE | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
BO-43U | DI-BPMRFFE |  | BO-43U:DI-BPMRFFE | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
BO-44U | DI-BPMRFFE |  | BO-44U:DI-BPMRFFE | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
BO-45U | DI-BPMRFFE |  | BO-45U:DI-BPMRFFE | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
BO-46U | DI-BPMRFFE |  | BO-46U:DI-BPMRFFE | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
BO-47U | DI-BPMRFFE |  | BO-47U:DI-BPMRFFE | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
BO-48U | DI-BPMRFFE |  | BO-48U:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
BO-49U | DI-BPMRFFE |  | BO-49U:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
BO-50U | DI-BPMRFFE |  | BO-50U:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-01C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-01C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-01C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-01C2:DI-BPMRFFE | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-01C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-01C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-01C4:DI-BPMRFFE | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-01M1:DI-BPMRFFE | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-01M2:DI-BPMRFFE | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-02C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-02C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-02C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-02C2:DI-BPMRFFE | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-02C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-02C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-02C4:DI-BPMRFFE | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-02M1:DI-BPMRFFE | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-02M2:DI-BPMRFFE | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-03C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-03C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-03C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-03C2:DI-BPMRFFE | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-03C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-03C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-03C4:DI-BPMRFFE | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-03M1:DI-BPMRFFE | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-03M2:DI-BPMRFFE | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-04C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-04C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-04C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-04C2:DI-BPMRFFE | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-04C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-04C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-04C4:DI-BPMRFFE | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-04M1:DI-BPMRFFE | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-04M2:DI-BPMRFFE | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-05C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-05C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-05C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-05C2:DI-BPMRFFE | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-05C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-05C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-05C4:DI-BPMRFFE | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-05M1:DI-BPMRFFE | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-05M2:DI-BPMRFFE | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-06C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-06C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-06C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-06C2:DI-BPMRFFE | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-06C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-06C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-06C4:DI-BPMRFFE | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-06M1:DI-BPMRFFE | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-06M2:DI-BPMRFFE | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-07C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-07C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-07C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-07C2:DI-BPMRFFE | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-07C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-07C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-07C4:DI-BPMRFFE | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-07M1:DI-BPMRFFE | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-07M2:DI-BPMRFFE | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-08C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-08C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-08C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-08C2:DI-BPMRFFE | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-08C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-08C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-08C4:DI-BPMRFFE | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-08M1:DI-BPMRFFE | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-08M2:DI-BPMRFFE | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-09C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-09C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-09C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-09C2:DI-BPMRFFE | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-09C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-09C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-09C4:DI-BPMRFFE | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-09M1:DI-BPMRFFE | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-09M2:DI-BPMRFFE | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-10C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-10C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-10C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-10C2:DI-BPMRFFE | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-10C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-10C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-10C4:DI-BPMRFFE | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-10M1:DI-BPMRFFE | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-10M2:DI-BPMRFFE | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-11C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-11C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-11C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-11C2:DI-BPMRFFE | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-11C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-11C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-11C4:DI-BPMRFFE | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-11M1:DI-BPMRFFE | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-11M2:DI-BPMRFFE | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-12C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-12C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-12C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-12C2:DI-BPMRFFE | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-12C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-12C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-12C4:DI-BPMRFFE | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-12M1:DI-BPMRFFE | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-12M2:DI-BPMRFFE | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-13C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-13C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-13C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-13C2:DI-BPMRFFE | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-13C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-13C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-13C4:DI-BPMRFFE | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-13M1:DI-BPMRFFE | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-13M2:DI-BPMRFFE | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-14C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-14C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-14C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-14C2:DI-BPMRFFE | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-14C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-14C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-14C4:DI-BPMRFFE | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-14M1:DI-BPMRFFE | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-14M2:DI-BPMRFFE | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-15C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-15C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-15C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-15C2:DI-BPMRFFE | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-15C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-15C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-15C4:DI-BPMRFFE | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-15M1:DI-BPMRFFE | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-15M2:DI-BPMRFFE | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-16C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-16C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-16C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-16C2:DI-BPMRFFE | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-16C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-16C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-16C4:DI-BPMRFFE | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-16M1:DI-BPMRFFE | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-16M2:DI-BPMRFFE | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-17C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-17C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-17C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-17C2:DI-BPMRFFE | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-17C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-17C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-17C4:DI-BPMRFFE | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-17M1:DI-BPMRFFE | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-17M2:DI-BPMRFFE | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-18C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-18C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-18C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-18C2:DI-BPMRFFE | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-18C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-18C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-18C4:DI-BPMRFFE | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-18M1:DI-BPMRFFE | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-18M2:DI-BPMRFFE | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-19C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-19C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-19C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-19C2:DI-BPMRFFE | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-19C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-19C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-19C4:DI-BPMRFFE | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-19M1:DI-BPMRFFE | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-19M2:DI-BPMRFFE | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-20C1 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-20C1:DI-BPMRFFE-1 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20C1 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-20C1:DI-BPMRFFE-2 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20C2 | DI-BPMRFFE |  | SI-20C2:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20C3 | DI-BPMRFFE | 1 | SI-20C3:DI-BPMRFFE-1 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20C3 | DI-BPMRFFE | 2 | SI-20C3:DI-BPMRFFE-2 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20C4 | DI-BPMRFFE |  | SI-20C4:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20M1 | DI-BPMRFFE |  | SI-20M1:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20M2 | DI-BPMRFFE |  | SI-20M2:DI-BPMRFFE | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-01SA | DI-BPMRFFE | 1 | SI-01SA:DI-BPMRFFE-1 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01SA | DI-BPMRFFE | 2 | SI-01SA:DI-BPMRFFE-2 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-02SB | DI-BPMRFFE | 1 | SI-02SB:DI-BPMRFFE-1 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02SB | DI-BPMRFFE | 2 | SI-02SB:DI-BPMRFFE-2 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-03SP | DI-BPMRFFE | 1 | SI-03SP:DI-BPMRFFE-1 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03SP | DI-BPMRFFE | 2 | SI-03SP:DI-BPMRFFE-2 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-04SB | DI-BPMRFFE | 1 | SI-04SB:DI-BPMRFFE-1 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04SB | DI-BPMRFFE | 2 | SI-04SB:DI-BPMRFFE-2 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-05SA | DI-BPMRFFE | 1 | SI-05SA:DI-BPMRFFE-1 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05SA | DI-BPMRFFE | 2 | SI-05SA:DI-BPMRFFE-2 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-06SB | DI-BPMRFFE | 1 | SI-06SB:DI-BPMRFFE-1 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06SB | DI-BPMRFFE | 2 | SI-06SB:DI-BPMRFFE-2 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-07SP | DI-BPMRFFE | 1 | SI-07SP:DI-BPMRFFE-1 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07SP | DI-BPMRFFE | 2 | SI-07SP:DI-BPMRFFE-2 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-08SB | DI-BPMRFFE | 1 | SI-08SB:DI-BPMRFFE-1 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08SB | DI-BPMRFFE | 2 | SI-08SB:DI-BPMRFFE-2 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-09SA | DI-BPMRFFE | 1 | SI-09SA:DI-BPMRFFE-1 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09SA | DI-BPMRFFE | 2 | SI-09SA:DI-BPMRFFE-2 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-10SB | DI-BPMRFFE | 1 | SI-10SB:DI-BPMRFFE-1 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10SB | DI-BPMRFFE | 2 | SI-10SB:DI-BPMRFFE-2 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-11SP | DI-BPMRFFE | 1 | SI-11SP:DI-BPMRFFE-1 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11SP | DI-BPMRFFE | 2 | SI-11SP:DI-BPMRFFE-2 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-12SB | DI-BPMRFFE | 1 | SI-12SB:DI-BPMRFFE-1 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12SB | DI-BPMRFFE | 2 | SI-12SB:DI-BPMRFFE-2 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-13SA | DI-BPMRFFE | 1 | SI-13SA:DI-BPMRFFE-1 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13SA | DI-BPMRFFE | 2 | SI-13SA:DI-BPMRFFE-2 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-14SB | DI-BPMRFFE | 1 | SI-14SB:DI-BPMRFFE-1 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14SB | DI-BPMRFFE | 2 | SI-14SB:DI-BPMRFFE-2 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-15SP | DI-BPMRFFE | 1 | SI-15SP:DI-BPMRFFE-1 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15SP | DI-BPMRFFE | 2 | SI-15SP:DI-BPMRFFE-2 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-16SB | DI-BPMRFFE | 1 | SI-16SB:DI-BPMRFFE-1 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16SB | DI-BPMRFFE | 2 | SI-16SB:DI-BPMRFFE-2 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-17SA | DI-BPMRFFE | 1 | SI-17SA:DI-BPMRFFE-1 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17SA | DI-BPMRFFE | 2 | SI-17SA:DI-BPMRFFE-2 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-18SB | DI-BPMRFFE | 1 | SI-18SB:DI-BPMRFFE-1 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18SB | DI-BPMRFFE | 2 | SI-18SB:DI-BPMRFFE-2 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-19SP | DI-BPMRFFE | 1 | SI-19SP:DI-BPMRFFE-1 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19SP | DI-BPMRFFE | 2 | SI-19SP:DI-BPMRFFE-2 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-20SB | DI-BPMRFFE | 1 | SI-20SB:DI-BPMRFFE-1 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20SB | DI-BPMRFFE | 2 | SI-20SB:DI-BPMRFFE-2 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
BO-01U | DI-BPMSigPatch |  | BO-01U:DI-BPMSigPatch | BO-01U | Túnel (Booster)
BO-02U | DI-BPMSigPatch |  | BO-02U:DI-BPMSigPatch | BO-02U | Túnel (Booster)
BO-03U | DI-BPMSigPatch |  | BO-03U:DI-BPMSigPatch | BO-03U | Túnel (Booster)
BO-04U | DI-BPMSigPatch |  | BO-04U:DI-BPMSigPatch | BO-04U | Túnel (Booster)
BO-05U | DI-BPMSigPatch |  | BO-05U:DI-BPMSigPatch | BO-05U | Túnel (Booster)
BO-06U | DI-BPMSigPatch |  | BO-06U:DI-BPMSigPatch | BO-06U | Túnel (Booster)
BO-07U | DI-BPMSigPatch |  | BO-07U:DI-BPMSigPatch | BO-07U | Túnel (Booster)
BO-08U | DI-BPMSigPatch |  | BO-08U:DI-BPMSigPatch | BO-08U | Túnel (Booster)
BO-09U | DI-BPMSigPatch |  | BO-09U:DI-BPMSigPatch | BO-09U | Túnel (Booster)
BO-10U | DI-BPMSigPatch |  | BO-10U:DI-BPMSigPatch | BO-10U | Túnel (Booster)
BO-11U | DI-BPMSigPatch |  | BO-11U:DI-BPMSigPatch | BO-11U | Túnel (Booster)
BO-12U | DI-BPMSigPatch |  | BO-12U:DI-BPMSigPatch | BO-12U | Túnel (Booster)
BO-13U | DI-BPMSigPatch |  | BO-13U:DI-BPMSigPatch | BO-13U | Túnel (Booster)
BO-14U | DI-BPMSigPatch |  | BO-14U:DI-BPMSigPatch | BO-14U | Túnel (Booster)
BO-15U | DI-BPMSigPatch |  | BO-15U:DI-BPMSigPatch | BO-15U | Túnel (Booster)
BO-16U | DI-BPMSigPatch |  | BO-16U:DI-BPMSigPatch | BO-16U | Túnel (Booster)
BO-17U | DI-BPMSigPatch |  | BO-17U:DI-BPMSigPatch | BO-17U | Túnel (Booster)
BO-18U | DI-BPMSigPatch |  | BO-18U:DI-BPMSigPatch | BO-18U | Túnel (Booster)
BO-19U | DI-BPMSigPatch |  | BO-19U:DI-BPMSigPatch | BO-19U | Túnel (Booster)
BO-20U | DI-BPMSigPatch |  | BO-20U:DI-BPMSigPatch | BO-20U | Túnel (Booster)
BO-21U | DI-BPMSigPatch |  | BO-21U:DI-BPMSigPatch | BO-21U | Túnel (Booster)
BO-22U | DI-BPMSigPatch |  | BO-22U:DI-BPMSigPatch | BO-22U | Túnel (Booster)
BO-23U | DI-BPMSigPatch |  | BO-23U:DI-BPMSigPatch | BO-23U | Túnel (Booster)
BO-24U | DI-BPMSigPatch |  | BO-24U:DI-BPMSigPatch | BO-24U | Túnel (Booster)
BO-25U | DI-BPMSigPatch |  | BO-25U:DI-BPMSigPatch | BO-25U | Túnel (Booster)
BO-26U | DI-BPMSigPatch |  | BO-26U:DI-BPMSigPatch | BO-26U | Túnel (Booster)
BO-27U | DI-BPMSigPatch |  | BO-27U:DI-BPMSigPatch | BO-27U | Túnel (Booster)
BO-28U | DI-BPMSigPatch |  | BO-28U:DI-BPMSigPatch | BO-28U | Túnel (Booster)
BO-29U | DI-BPMSigPatch |  | BO-29U:DI-BPMSigPatch | BO-29U | Túnel (Booster)
BO-30U | DI-BPMSigPatch |  | BO-30U:DI-BPMSigPatch | BO-30U | Túnel (Booster)
BO-31U | DI-BPMSigPatch |  | BO-31U:DI-BPMSigPatch | BO-31U | Túnel (Booster)
BO-32U | DI-BPMSigPatch |  | BO-32U:DI-BPMSigPatch | BO-32U | Túnel (Booster)
BO-33U | DI-BPMSigPatch |  | BO-33U:DI-BPMSigPatch | BO-33U | Túnel (Booster)
BO-34U | DI-BPMSigPatch |  | BO-34U:DI-BPMSigPatch | BO-34U | Túnel (Booster)
BO-35U | DI-BPMSigPatch |  | BO-35U:DI-BPMSigPatch | BO-35U | Túnel (Booster)
BO-36U | DI-BPMSigPatch |  | BO-36U:DI-BPMSigPatch | BO-36U | Túnel (Booster)
BO-37U | DI-BPMSigPatch |  | BO-37U:DI-BPMSigPatch | BO-37U | Túnel (Booster)
BO-38U | DI-BPMSigPatch |  | BO-38U:DI-BPMSigPatch | BO-38U | Túnel (Booster)
BO-39U | DI-BPMSigPatch |  | BO-39U:DI-BPMSigPatch | BO-39U | Túnel (Booster)
BO-40U | DI-BPMSigPatch |  | BO-40U:DI-BPMSigPatch | BO-40U | Túnel (Booster)
BO-41U | DI-BPMSigPatch |  | BO-41U:DI-BPMSigPatch | BO-41U | Túnel (Booster)
BO-42U | DI-BPMSigPatch |  | BO-42U:DI-BPMSigPatch | BO-42U | Túnel (Booster)
BO-43U | DI-BPMSigPatch |  | BO-43U:DI-BPMSigPatch | BO-43U | Túnel (Booster)
BO-44U | DI-BPMSigPatch |  | BO-44U:DI-BPMSigPatch | BO-44U | Túnel (Booster)
BO-45U | DI-BPMSigPatch |  | BO-45U:DI-BPMSigPatch | BO-45U | Túnel (Booster)
BO-46U | DI-BPMSigPatch |  | BO-46U:DI-BPMSigPatch | BO-46U | Túnel (Booster)
BO-47U | DI-BPMSigPatch |  | BO-47U:DI-BPMSigPatch | BO-47U | Túnel (Booster)
BO-48U | DI-BPMSigPatch |  | BO-48U:DI-BPMSigPatch | BO-48U | Túnel (Booster)
BO-49U | DI-BPMSigPatch |  | BO-49U:DI-BPMSigPatch | BO-49U | Túnel (Booster)
BO-50U | DI-BPMSigPatch |  | BO-50U:DI-BPMSigPatch | BO-50U | Túnel (Booster)
SI-01C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01C1 | Túnel (Anel)
SI-01C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-01C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01C1 | Túnel (Anel)
SI-01C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-01C2:DI-BPMSigPatch | SI-01C2 | Túnel (Anel)
SI-01C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01C3 | Túnel (Anel)
SI-01C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-01C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01C3 | Túnel (Anel)
SI-01C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-01C4:DI-BPMSigPatch | SI-01C4 | Túnel (Anel)
SI-01M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-01M1:DI-BPMSigPatch | SI-01M1 | Túnel (Anel)
SI-01M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-01M2:DI-BPMSigPatch | SI-01M2 | Túnel (Anel)
SI-02C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02C1 | Túnel (Anel)
SI-02C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-02C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02C1 | Túnel (Anel)
SI-02C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-02C2:DI-BPMSigPatch | SI-02C2 | Túnel (Anel)
SI-02C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02C3 | Túnel (Anel)
SI-02C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-02C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02C3 | Túnel (Anel)
SI-02C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-02C4:DI-BPMSigPatch | SI-02C4 | Túnel (Anel)
SI-02M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-02M1:DI-BPMSigPatch | SI-02M1 | Túnel (Anel)
SI-02M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-02M2:DI-BPMSigPatch | SI-02M2 | Túnel (Anel)
SI-03C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03C1 | Túnel (Anel)
SI-03C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-03C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03C1 | Túnel (Anel)
SI-03C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-03C2:DI-BPMSigPatch | SI-03C2 | Túnel (Anel)
SI-03C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03C3 | Túnel (Anel)
SI-03C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-03C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03C3 | Túnel (Anel)
SI-03C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-03C4:DI-BPMSigPatch | SI-03C4 | Túnel (Anel)
SI-03M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-03M1:DI-BPMSigPatch | SI-03M1 | Túnel (Anel)
SI-03M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-03M2:DI-BPMSigPatch | SI-03M2 | Túnel (Anel)
SI-04C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04C1 | Túnel (Anel)
SI-04C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-04C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04C1 | Túnel (Anel)
SI-04C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-04C2:DI-BPMSigPatch | SI-04C2 | Túnel (Anel)
SI-04C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04C3 | Túnel (Anel)
SI-04C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-04C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04C3 | Túnel (Anel)
SI-04C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-04C4:DI-BPMSigPatch | SI-04C4 | Túnel (Anel)
SI-04M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-04M1:DI-BPMSigPatch | SI-04M1 | Túnel (Anel)
SI-04M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-04M2:DI-BPMSigPatch | SI-04M2 | Túnel (Anel)
SI-05C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05C1 | Túnel (Anel)
SI-05C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-05C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05C1 | Túnel (Anel)
SI-05C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-05C2:DI-BPMSigPatch | SI-05C2 | Túnel (Anel)
SI-05C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05C3 | Túnel (Anel)
SI-05C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-05C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05C3 | Túnel (Anel)
SI-05C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-05C4:DI-BPMSigPatch | SI-05C4 | Túnel (Anel)
SI-05M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-05M1:DI-BPMSigPatch | SI-05M1 | Túnel (Anel)
SI-05M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-05M2:DI-BPMSigPatch | SI-05M2 | Túnel (Anel)
SI-06C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06C1 | Túnel (Anel)
SI-06C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-06C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06C1 | Túnel (Anel)
SI-06C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-06C2:DI-BPMSigPatch | SI-06C2 | Túnel (Anel)
SI-06C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06C3 | Túnel (Anel)
SI-06C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-06C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06C3 | Túnel (Anel)
SI-06C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-06C4:DI-BPMSigPatch | SI-06C4 | Túnel (Anel)
SI-06M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-06M1:DI-BPMSigPatch | SI-06M1 | Túnel (Anel)
SI-06M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-06M2:DI-BPMSigPatch | SI-06M2 | Túnel (Anel)
SI-07C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07C1 | Túnel (Anel)
SI-07C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-07C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07C1 | Túnel (Anel)
SI-07C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-07C2:DI-BPMSigPatch | SI-07C2 | Túnel (Anel)
SI-07C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07C3 | Túnel (Anel)
SI-07C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-07C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07C3 | Túnel (Anel)
SI-07C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-07C4:DI-BPMSigPatch | SI-07C4 | Túnel (Anel)
SI-07M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-07M1:DI-BPMSigPatch | SI-07M1 | Túnel (Anel)
SI-07M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-07M2:DI-BPMSigPatch | SI-07M2 | Túnel (Anel)
SI-08C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08C1 | Túnel (Anel)
SI-08C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-08C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08C1 | Túnel (Anel)
SI-08C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-08C2:DI-BPMSigPatch | SI-08C2 | Túnel (Anel)
SI-08C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08C3 | Túnel (Anel)
SI-08C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-08C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08C3 | Túnel (Anel)
SI-08C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-08C4:DI-BPMSigPatch | SI-08C4 | Túnel (Anel)
SI-08M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-08M1:DI-BPMSigPatch | SI-08M1 | Túnel (Anel)
SI-08M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-08M2:DI-BPMSigPatch | SI-08M2 | Túnel (Anel)
SI-09C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09C1 | Túnel (Anel)
SI-09C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-09C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09C1 | Túnel (Anel)
SI-09C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-09C2:DI-BPMSigPatch | SI-09C2 | Túnel (Anel)
SI-09C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09C3 | Túnel (Anel)
SI-09C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-09C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09C3 | Túnel (Anel)
SI-09C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-09C4:DI-BPMSigPatch | SI-09C4 | Túnel (Anel)
SI-09M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-09M1:DI-BPMSigPatch | SI-09M1 | Túnel (Anel)
SI-09M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-09M2:DI-BPMSigPatch | SI-09M2 | Túnel (Anel)
SI-10C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10C1 | Túnel (Anel)
SI-10C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-10C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10C1 | Túnel (Anel)
SI-10C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-10C2:DI-BPMSigPatch | SI-10C2 | Túnel (Anel)
SI-10C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10C3 | Túnel (Anel)
SI-10C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-10C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10C3 | Túnel (Anel)
SI-10C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-10C4:DI-BPMSigPatch | SI-10C4 | Túnel (Anel)
SI-10M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-10M1:DI-BPMSigPatch | SI-10M1 | Túnel (Anel)
SI-10M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-10M2:DI-BPMSigPatch | SI-10M2 | Túnel (Anel)
SI-11C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11C1 | Túnel (Anel)
SI-11C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-11C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11C1 | Túnel (Anel)
SI-11C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-11C2:DI-BPMSigPatch | SI-11C2 | Túnel (Anel)
SI-11C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11C3 | Túnel (Anel)
SI-11C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-11C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11C3 | Túnel (Anel)
SI-11C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-11C4:DI-BPMSigPatch | SI-11C4 | Túnel (Anel)
SI-11M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-11M1:DI-BPMSigPatch | SI-11M1 | Túnel (Anel)
SI-11M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-11M2:DI-BPMSigPatch | SI-11M2 | Túnel (Anel)
SI-12C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12C1 | Túnel (Anel)
SI-12C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-12C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12C1 | Túnel (Anel)
SI-12C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-12C2:DI-BPMSigPatch | SI-12C2 | Túnel (Anel)
SI-12C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12C3 | Túnel (Anel)
SI-12C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-12C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12C3 | Túnel (Anel)
SI-12C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-12C4:DI-BPMSigPatch | SI-12C4 | Túnel (Anel)
SI-12M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-12M1:DI-BPMSigPatch | SI-12M1 | Túnel (Anel)
SI-12M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-12M2:DI-BPMSigPatch | SI-12M2 | Túnel (Anel)
SI-13C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13C1 | Túnel (Anel)
SI-13C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-13C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13C1 | Túnel (Anel)
SI-13C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-13C2:DI-BPMSigPatch | SI-13C2 | Túnel (Anel)
SI-13C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13C3 | Túnel (Anel)
SI-13C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-13C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13C3 | Túnel (Anel)
SI-13C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-13C4:DI-BPMSigPatch | SI-13C4 | Túnel (Anel)
SI-13M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-13M1:DI-BPMSigPatch | SI-13M1 | Túnel (Anel)
SI-13M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-13M2:DI-BPMSigPatch | SI-13M2 | Túnel (Anel)
SI-14C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14C1 | Túnel (Anel)
SI-14C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-14C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14C1 | Túnel (Anel)
SI-14C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-14C2:DI-BPMSigPatch | SI-14C2 | Túnel (Anel)
SI-14C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14C3 | Túnel (Anel)
SI-14C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-14C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14C3 | Túnel (Anel)
SI-14C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-14C4:DI-BPMSigPatch | SI-14C4 | Túnel (Anel)
SI-14M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-14M1:DI-BPMSigPatch | SI-14M1 | Túnel (Anel)
SI-14M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-14M2:DI-BPMSigPatch | SI-14M2 | Túnel (Anel)
SI-15C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15C1 | Túnel (Anel)
SI-15C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-15C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15C1 | Túnel (Anel)
SI-15C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-15C2:DI-BPMSigPatch | SI-15C2 | Túnel (Anel)
SI-15C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15C3 | Túnel (Anel)
SI-15C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-15C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15C3 | Túnel (Anel)
SI-15C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-15C4:DI-BPMSigPatch | SI-15C4 | Túnel (Anel)
SI-15M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-15M1:DI-BPMSigPatch | SI-15M1 | Túnel (Anel)
SI-15M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-15M2:DI-BPMSigPatch | SI-15M2 | Túnel (Anel)
SI-16C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16C1 | Túnel (Anel)
SI-16C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-16C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16C1 | Túnel (Anel)
SI-16C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-16C2:DI-BPMSigPatch | SI-16C2 | Túnel (Anel)
SI-16C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16C3 | Túnel (Anel)
SI-16C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-16C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16C3 | Túnel (Anel)
SI-16C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-16C4:DI-BPMSigPatch | SI-16C4 | Túnel (Anel)
SI-16M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-16M1:DI-BPMSigPatch | SI-16M1 | Túnel (Anel)
SI-16M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-16M2:DI-BPMSigPatch | SI-16M2 | Túnel (Anel)
SI-17C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17C1 | Túnel (Anel)
SI-17C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-17C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17C1 | Túnel (Anel)
SI-17C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-17C2:DI-BPMSigPatch | SI-17C2 | Túnel (Anel)
SI-17C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17C3 | Túnel (Anel)
SI-17C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-17C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17C3 | Túnel (Anel)
SI-17C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-17C4:DI-BPMSigPatch | SI-17C4 | Túnel (Anel)
SI-17M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-17M1:DI-BPMSigPatch | SI-17M1 | Túnel (Anel)
SI-17M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-17M2:DI-BPMSigPatch | SI-17M2 | Túnel (Anel)
SI-18C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18C1 | Túnel (Anel)
SI-18C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-18C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18C1 | Túnel (Anel)
SI-18C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-18C2:DI-BPMSigPatch | SI-18C2 | Túnel (Anel)
SI-18C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18C3 | Túnel (Anel)
SI-18C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-18C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18C3 | Túnel (Anel)
SI-18C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-18C4:DI-BPMSigPatch | SI-18C4 | Túnel (Anel)
SI-18M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-18M1:DI-BPMSigPatch | SI-18M1 | Túnel (Anel)
SI-18M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-18M2:DI-BPMSigPatch | SI-18M2 | Túnel (Anel)
SI-19C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19C1 | Túnel (Anel)
SI-19C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-19C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19C1 | Túnel (Anel)
SI-19C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-19C2:DI-BPMSigPatch | SI-19C2 | Túnel (Anel)
SI-19C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19C3 | Túnel (Anel)
SI-19C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-19C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19C3 | Túnel (Anel)
SI-19C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-19C4:DI-BPMSigPatch | SI-19C4 | Túnel (Anel)
SI-19M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-19M1:DI-BPMSigPatch | SI-19M1 | Túnel (Anel)
SI-19M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-19M2:DI-BPMSigPatch | SI-19M2 | Túnel (Anel)
SI-20C1 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20C1 | Túnel (Anel)
SI-20C1 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-20C1:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20C1 | Túnel (Anel)
SI-20C2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-20C2:DI-BPMSigPatch | SI-20C2 | Túnel (Anel)
SI-20C3 | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20C3 | Túnel (Anel)
SI-20C3 | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-20C3:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20C3 | Túnel (Anel)
SI-20C4 | DI-BPMSigPatch |  | SI-20C4:DI-BPMSigPatch | SI-20C4 | Túnel (Anel)
SI-20M1 | DI-BPMSigPatch |  | SI-20M1:DI-BPMSigPatch | SI-20M1 | Túnel (Anel)
SI-20M2 | DI-BPMSigPatch |  | SI-20M2:DI-BPMSigPatch | SI-20M2 | Túnel (Anel)
SI-01SA | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-01SA | Túnel (Anel)
SI-01SA | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-01SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-01SA | Túnel (Anel)
SI-02SB | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-02SB | Túnel (Anel)
SI-02SB | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-02SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-02SB | Túnel (Anel)
SI-03SP | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-03SP | Túnel (Anel)
SI-03SP | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-03SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-03SP | Túnel (Anel)
SI-04SB | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-04SB | Túnel (Anel)
SI-04SB | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-04SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-04SB | Túnel (Anel)
SI-05SA | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-05SA | Túnel (Anel)
SI-05SA | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-05SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-05SA | Túnel (Anel)
SI-06SB | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-06SB | Túnel (Anel)
SI-06SB | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-06SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-06SB | Túnel (Anel)
SI-07SP | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-07SP | Túnel (Anel)
SI-07SP | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-07SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-07SP | Túnel (Anel)
SI-08SB | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-08SB | Túnel (Anel)
SI-08SB | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-08SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-08SB | Túnel (Anel)
SI-09SA | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-09SA | Túnel (Anel)
SI-09SA | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-09SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-09SA | Túnel (Anel)
SI-10SB | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-10SB | Túnel (Anel)
SI-10SB | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-10SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-10SB | Túnel (Anel)
SI-11SP | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-11SP | Túnel (Anel)
SI-11SP | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-11SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-11SP | Túnel (Anel)
SI-12SB | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-12SB | Túnel (Anel)
SI-12SB | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-12SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-12SB | Túnel (Anel)
SI-13SA | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-13SA | Túnel (Anel)
SI-13SA | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-13SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-13SA | Túnel (Anel)
SI-14SB | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-14SB | Túnel (Anel)
SI-14SB | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-14SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-14SB | Túnel (Anel)
SI-15SP | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-15SP | Túnel (Anel)
SI-15SP | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-15SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-15SP | Túnel (Anel)
SI-16SB | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-16SB | Túnel (Anel)
SI-16SB | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-16SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-16SB | Túnel (Anel)
SI-17SA | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-1 | SI-17SA | Túnel (Anel)
SI-17SA | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-17SA:DI-BPMSigPatch-2 | SI-17SA | Túnel (Anel)
SI-18SB | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-18SB | Túnel (Anel)
SI-18SB | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-18SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-18SB | Túnel (Anel)
SI-19SP | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-1 | SI-19SP | Túnel (Anel)
SI-19SP | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-19SP:DI-BPMSigPatch-2 | SI-19SP | Túnel (Anel)
SI-20SB | DI-BPMSigPatch | 1 | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-1 | SI-20SB | Túnel (Anel)
SI-20SB | DI-BPMSigPatch | 2 | SI-20SB:DI-BPMSigPatch-2 | SI-20SB | Túnel (Anel)
SI-01SAFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-01SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-01SAFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-01SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-01SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-02SBFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-02SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-02SBFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-02SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-02SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-03SPFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-03SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-03SPFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-03SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-03SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-04SBFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-04SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-04SBFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-04SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-04SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-05SAFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-05SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-05SAFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-05SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-05SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-06SBFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-06SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-06SBFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-06SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-06SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-07SPFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-07SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-07SPFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-07SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-07SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-08SBFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-08SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-08SBFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-08SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-08SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-09SAFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-09SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-09SAFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-09SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-09SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-10SBFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-10SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-10SBFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-10SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-10SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-11SPFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-11SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-11SPFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-11SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-11SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-12SBFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-12SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-12SBFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-12SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-12SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-13SAFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-13SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-13SAFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-13SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-13SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-14SBFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-14SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-14SBFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-14SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-14SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-15SPFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-15SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-15SPFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-15SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-15SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-16SBFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-16SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-16SBFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-16SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-16SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-17SAFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-17SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-17SAFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-17SAFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-17SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-18SBFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-18SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-18SBFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-18SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-18SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-19SPFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-19SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-19SPFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-19SPFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-19SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-20SBFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-20SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-20SBFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-20SBFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-20SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-01BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-01BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-01BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-01BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-01BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-02BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-02BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-02BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-02BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-02BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-03BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-03BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-03BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-03BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-03BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-04BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-04BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-04BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-04BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-04BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-05BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-05BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-05BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-05BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-05BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-06BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-06BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-06BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-06BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-06BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-07BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-07BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-07BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-07BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-07BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-08BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-08BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-08BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-08BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-08BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-09BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-09BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-09BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-09BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-09BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-10BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-10BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-10BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-10BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-10BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-11BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-11BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-11BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-11BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-11BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-12BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-12BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-12BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-12BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-12BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-13BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-13BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-13BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-13BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-13BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-14BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-14BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-14BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-14BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-14BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-15BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-15BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-15BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-15BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-15BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-16BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-16BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-16BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-16BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-16BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-17BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-17BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-17BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-17BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-17BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-18BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-18BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-18BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-18BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-18BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-19BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-19BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-19BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-19BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-19BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-20BCFE | DI-PBPMSensor | 1 | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-1 | SI-20BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-20BCFE | DI-PBPMSensor | 2 | SI-20BCFE:DI-PBPMSensor-2 | SI-20BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
TB-01 | DI-FMCFastADC | 1 | TB-01:DI-FMCFastADC-1 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TB-01 | DI-FMCFastADC | 2 | TB-01:DI-FMCFastADC-2 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TB-02 | DI-FMCFastADC | 1 | TB-02:DI-FMCFastADC-1 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TB-02 | DI-FMCFastADC | 2 | TB-02:DI-FMCFastADC-2 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TB-03 | DI-FMCFastADC |  | TB-03:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TB-04 | DI-FMCFastADC |  | TB-04:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TS-01 | DI-FMCFastADC |  | TS-01:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TS-02 | DI-FMCFastADC |  | TS-02:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TS-03 | DI-FMCFastADC |  | TS-03:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TS-04 | DI-FMCFastADC | 1 | TS-04:DI-FMCFastADC-1 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
TS-04 | DI-FMCFastADC | 2 | TS-04:DI-FMCFastADC-2 | IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
BO-01U | DI-FMCFastADC |  | BO-01U:DI-FMCFastADC | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
BO-02U | DI-FMCFastADC |  | BO-02U:DI-FMCFastADC | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
BO-03U | DI-FMCFastADC |  | BO-03U:DI-FMCFastADC | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
BO-04U | DI-FMCFastADC |  | BO-04U:DI-FMCFastADC | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
BO-05U | DI-FMCFastADC |  | BO-05U:DI-FMCFastADC | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
BO-06U | DI-FMCFastADC |  | BO-06U:DI-FMCFastADC | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
BO-07U | DI-FMCFastADC |  | BO-07U:DI-FMCFastADC | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
BO-08U | DI-FMCFastADC |  | BO-08U:DI-FMCFastADC | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
BO-09U | DI-FMCFastADC |  | BO-09U:DI-FMCFastADC | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
BO-10U | DI-FMCFastADC |  | BO-10U:DI-FMCFastADC | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
BO-11U | DI-FMCFastADC |  | BO-11U:DI-FMCFastADC | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
BO-12U | DI-FMCFastADC |  | BO-12U:DI-FMCFastADC | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
BO-13U | DI-FMCFastADC |  | BO-13U:DI-FMCFastADC | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
BO-14U | DI-FMCFastADC |  | BO-14U:DI-FMCFastADC | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
BO-15U | DI-FMCFastADC |  | BO-15U:DI-FMCFastADC | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
BO-16U | DI-FMCFastADC |  | BO-16U:DI-FMCFastADC | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
BO-17U | DI-FMCFastADC |  | BO-17U:DI-FMCFastADC | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
BO-18U | DI-FMCFastADC |  | BO-18U:DI-FMCFastADC | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
BO-19U | DI-FMCFastADC |  | BO-19U:DI-FMCFastADC | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
BO-20U | DI-FMCFastADC |  | BO-20U:DI-FMCFastADC | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
BO-21U | DI-FMCFastADC |  | BO-21U:DI-FMCFastADC | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
BO-22U | DI-FMCFastADC |  | BO-22U:DI-FMCFastADC | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
BO-23U | DI-FMCFastADC |  | BO-23U:DI-FMCFastADC | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
BO-24U | DI-FMCFastADC |  | BO-24U:DI-FMCFastADC | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
BO-25U | DI-FMCFastADC |  | BO-25U:DI-FMCFastADC | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
BO-26U | DI-FMCFastADC |  | BO-26U:DI-FMCFastADC | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
BO-27U | DI-FMCFastADC |  | BO-27U:DI-FMCFastADC | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
BO-28U | DI-FMCFastADC |  | BO-28U:DI-FMCFastADC | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
BO-29U | DI-FMCFastADC |  | BO-29U:DI-FMCFastADC | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
BO-30U | DI-FMCFastADC |  | BO-30U:DI-FMCFastADC | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
BO-31U | DI-FMCFastADC |  | BO-31U:DI-FMCFastADC | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
BO-32U | DI-FMCFastADC |  | BO-32U:DI-FMCFastADC | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
BO-33U | DI-FMCFastADC |  | BO-33U:DI-FMCFastADC | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
BO-34U | DI-FMCFastADC |  | BO-34U:DI-FMCFastADC | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
BO-35U | DI-FMCFastADC |  | BO-35U:DI-FMCFastADC | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
BO-36U | DI-FMCFastADC |  | BO-36U:DI-FMCFastADC | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
BO-37U | DI-FMCFastADC |  | BO-37U:DI-FMCFastADC | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
BO-38U | DI-FMCFastADC |  | BO-38U:DI-FMCFastADC | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
BO-39U | DI-FMCFastADC |  | BO-39U:DI-FMCFastADC | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
BO-40U | DI-FMCFastADC |  | BO-40U:DI-FMCFastADC | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
BO-41U | DI-FMCFastADC |  | BO-41U:DI-FMCFastADC | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
BO-42U | DI-FMCFastADC |  | BO-42U:DI-FMCFastADC | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
BO-43U | DI-FMCFastADC |  | BO-43U:DI-FMCFastADC | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
BO-44U | DI-FMCFastADC |  | BO-44U:DI-FMCFastADC | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
BO-45U | DI-FMCFastADC |  | BO-45U:DI-FMCFastADC | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
BO-46U | DI-FMCFastADC |  | BO-46U:DI-FMCFastADC | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
BO-47U | DI-FMCFastADC |  | BO-47U:DI-FMCFastADC | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
BO-48U | DI-FMCFastADC |  | BO-48U:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
BO-49U | DI-FMCFastADC |  | BO-49U:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
BO-50U | DI-FMCFastADC |  | BO-50U:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-01C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-01C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-01C2:DI-FMCFastADC | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-01C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-01C4:DI-FMCFastADC | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-01M1:DI-FMCFastADC | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-01M2:DI-FMCFastADC | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-02C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-02C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-02C2:DI-FMCFastADC | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-02C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-02C4:DI-FMCFastADC | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-02M1:DI-FMCFastADC | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-02M2:DI-FMCFastADC | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-03C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-03C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-03C2:DI-FMCFastADC | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-03C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-03C4:DI-FMCFastADC | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-03M1:DI-FMCFastADC | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-03M2:DI-FMCFastADC | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-04C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-04C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-04C2:DI-FMCFastADC | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-04C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-04C4:DI-FMCFastADC | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-04M1:DI-FMCFastADC | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-04M2:DI-FMCFastADC | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-05C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-05C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-05C2:DI-FMCFastADC | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-05C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-05C4:DI-FMCFastADC | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-05M1:DI-FMCFastADC | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-05M2:DI-FMCFastADC | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-06C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-06C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-06C2:DI-FMCFastADC | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-06C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-06C4:DI-FMCFastADC | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-06M1:DI-FMCFastADC | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-06M2:DI-FMCFastADC | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-07C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-07C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-07C2:DI-FMCFastADC | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-07C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-07C4:DI-FMCFastADC | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-07M1:DI-FMCFastADC | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-07M2:DI-FMCFastADC | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-08C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-08C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-08C2:DI-FMCFastADC | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-08C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-08C4:DI-FMCFastADC | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-08M1:DI-FMCFastADC | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-08M2:DI-FMCFastADC | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-09C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-09C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-09C2:DI-FMCFastADC | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-09C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-09C4:DI-FMCFastADC | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-09M1:DI-FMCFastADC | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-09M2:DI-FMCFastADC | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-10C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-10C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-10C2:DI-FMCFastADC | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-10C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-10C4:DI-FMCFastADC | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-10M1:DI-FMCFastADC | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-10M2:DI-FMCFastADC | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-11C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-11C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-11C2:DI-FMCFastADC | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-11C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-11C4:DI-FMCFastADC | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-11M1:DI-FMCFastADC | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-11M2:DI-FMCFastADC | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-12C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-12C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-12C2:DI-FMCFastADC | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-12C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-12C4:DI-FMCFastADC | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-12M1:DI-FMCFastADC | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-12M2:DI-FMCFastADC | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-13C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-13C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-13C2:DI-FMCFastADC | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-13C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-13C4:DI-FMCFastADC | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-13M1:DI-FMCFastADC | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-13M2:DI-FMCFastADC | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-14C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-14C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-14C2:DI-FMCFastADC | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-14C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-14C4:DI-FMCFastADC | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-14M1:DI-FMCFastADC | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-14M2:DI-FMCFastADC | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-15C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-15C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-15C2:DI-FMCFastADC | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-15C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-15C4:DI-FMCFastADC | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-15M1:DI-FMCFastADC | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-15M2:DI-FMCFastADC | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-16C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-16C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-16C2:DI-FMCFastADC | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-16C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-16C4:DI-FMCFastADC | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-16M1:DI-FMCFastADC | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-16M2:DI-FMCFastADC | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-17C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-17C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-17C2:DI-FMCFastADC | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-17C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-17C4:DI-FMCFastADC | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-17M1:DI-FMCFastADC | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-17M2:DI-FMCFastADC | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-18C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-18C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-18C2:DI-FMCFastADC | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-18C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-18C4:DI-FMCFastADC | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-18M1:DI-FMCFastADC | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-18M2:DI-FMCFastADC | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-19C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-19C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-19C2:DI-FMCFastADC | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-19C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-19C4:DI-FMCFastADC | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-19M1:DI-FMCFastADC | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-19M2:DI-FMCFastADC | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-20C1 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-1 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20C1 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-20C1:DI-FMCFastADC-2 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20C2 | DI-FMCFastADC |  | SI-20C2:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20C3 | DI-FMCFastADC | 1 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-1 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20C3 | DI-FMCFastADC | 2 | SI-20C3:DI-FMCFastADC-2 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20C4 | DI-FMCFastADC |  | SI-20C4:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20M1 | DI-FMCFastADC |  | SI-20M1:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20M2 | DI-FMCFastADC |  | SI-20M2:DI-FMCFastADC | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-01SA | DI-FMCFastADC | 1 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-1 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01SA | DI-FMCFastADC | 2 | SI-01SA:DI-FMCFastADC-2 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-02SB | DI-FMCFastADC | 1 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-1 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02SB | DI-FMCFastADC | 2 | SI-02SB:DI-FMCFastADC-2 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-03SP | DI-FMCFastADC | 1 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-1 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03SP | DI-FMCFastADC | 2 | SI-03SP:DI-FMCFastADC-2 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-04SB | DI-FMCFastADC | 1 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-1 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04SB | DI-FMCFastADC | 2 | SI-04SB:DI-FMCFastADC-2 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-05SA | DI-FMCFastADC | 1 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-1 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05SA | DI-FMCFastADC | 2 | SI-05SA:DI-FMCFastADC-2 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-06SB | DI-FMCFastADC | 1 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-1 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06SB | DI-FMCFastADC | 2 | SI-06SB:DI-FMCFastADC-2 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-07SP | DI-FMCFastADC | 1 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-1 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07SP | DI-FMCFastADC | 2 | SI-07SP:DI-FMCFastADC-2 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-08SB | DI-FMCFastADC | 1 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-1 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08SB | DI-FMCFastADC | 2 | SI-08SB:DI-FMCFastADC-2 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-09SA | DI-FMCFastADC | 1 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-1 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09SA | DI-FMCFastADC | 2 | SI-09SA:DI-FMCFastADC-2 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-10SB | DI-FMCFastADC | 1 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-1 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10SB | DI-FMCFastADC | 2 | SI-10SB:DI-FMCFastADC-2 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-11SP | DI-FMCFastADC | 1 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-1 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11SP | DI-FMCFastADC | 2 | SI-11SP:DI-FMCFastADC-2 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-12SB | DI-FMCFastADC | 1 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-1 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12SB | DI-FMCFastADC | 2 | SI-12SB:DI-FMCFastADC-2 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-13SA | DI-FMCFastADC | 1 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-1 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13SA | DI-FMCFastADC | 2 | SI-13SA:DI-FMCFastADC-2 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-14SB | DI-FMCFastADC | 1 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-1 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14SB | DI-FMCFastADC | 2 | SI-14SB:DI-FMCFastADC-2 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-15SP | DI-FMCFastADC | 1 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-1 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15SP | DI-FMCFastADC | 2 | SI-15SP:DI-FMCFastADC-2 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-16SB | DI-FMCFastADC | 1 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-1 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16SB | DI-FMCFastADC | 2 | SI-16SB:DI-FMCFastADC-2 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-17SA | DI-FMCFastADC | 1 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-1 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17SA | DI-FMCFastADC | 2 | SI-17SA:DI-FMCFastADC-2 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-18SB | DI-FMCFastADC | 1 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-1 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18SB | DI-FMCFastADC | 2 | SI-18SB:DI-FMCFastADC-2 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-19SP | DI-FMCFastADC | 1 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-1 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19SP | DI-FMCFastADC | 2 | SI-19SP:DI-FMCFastADC-2 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-20SB | DI-FMCFastADC | 1 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-1 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20SB | DI-FMCFastADC | 2 | SI-20SB:DI-FMCFastADC-2 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-01SAFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01SAFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-01SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-02SBFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02SBFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-02SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-03SPFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03SPFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-03SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-04SBFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04SBFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-04SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-05SAFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05SAFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-05SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-06SBFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06SBFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-06SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-07SPFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07SPFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-07SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-08SBFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08SBFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-08SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-09SAFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09SAFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-09SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-10SBFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10SBFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-10SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-11SPFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11SPFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-11SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-12SBFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12SBFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-12SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-13SAFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13SAFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-13SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-14SBFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14SBFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-14SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-15SPFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15SPFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-15SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-16SBFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16SBFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-16SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-17SAFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17SAFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-17SAFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-18SBFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18SBFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-18SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-19SPFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19SPFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-19SPFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-20SBFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20SBFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-20SBFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-01BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-01BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-01BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-01RaBPM | Sala Racks 1
SI-02BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-02BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-02BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-02RaBPM | Sala Racks 2
SI-03BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-03BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-03BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-03RaBPM | Sala Racks 3
SI-04BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-04BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-04BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-04RaBPM | Sala Racks 4
SI-05BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-05BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-05BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-05RaBPM | Sala Racks 5
SI-06BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-06BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-06BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-06RaBPM | Sala Racks 6
SI-07BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-07BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-07BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-07RaBPM | Sala Racks 7
SI-08BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-08BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-08BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-08RaBPM | Sala Racks 8
SI-09BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-09BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-09BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-09RaBPM | Sala Racks 9
SI-10BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-10BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-10BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-10RaBPM | Sala Racks 10
SI-11BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-11BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-11BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-11RaBPM | Sala Racks 11
SI-12BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-12BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-12BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-12RaBPM | Sala Racks 12
SI-13BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-13BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-13BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-13RaBPM | Sala Racks 13
SI-14BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-14BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-14BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-14RaBPM | Sala Racks 14
SI-15BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-15BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-15BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-15RaBPM | Sala Racks 15
SI-16BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-16BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-16BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-16RaBPM | Sala Racks 16
SI-17BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-17BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-17BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-17RaBPM | Sala Racks 17
SI-18BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-18BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-18BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
SI-19BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-19BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-19BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
SI-20BCFE | DI-FMCPicoAmm | 1 | SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-1 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-20BCFE | DI-FMCPicoAmm | 2 | SI-20BCFE:DI-FMCPicoAmm-2 | IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
SI-01SA | DI-ScrapH |  | SI-01SA:DI-ScrapH | Sistema | (Abstrato / Não físico)
SI-01SA | DI-ScrapV |  | SI-01SA:DI-ScrapV | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TB-01 | DI-SlitH |  | TB-01:DI-SlitH | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TB-01 | DI-SlitV |  | TB-01:DI-SlitV | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TB-01 | DI-Scrn | 1 | TB-01:DI-Scrn-1 | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TB-01 | DI-Scrn | 2 | TB-01:DI-Scrn-2 | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TB-02 | DI-Scrn | 1 | TB-02:DI-Scrn-1 | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TB-02 | DI-Scrn | 2 | TB-02:DI-Scrn-2 | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TB-03 | DI-Scrn |  | TB-03:DI-Scrn | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TB-04 | DI-Scrn |  | TB-04:DI-Scrn | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TS-01 | DI-Scrn |  | TS-01:DI-Scrn | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TS-02 | DI-Scrn |  | TS-02:DI-Scrn | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TS-03 | DI-Scrn |  | TS-03:DI-Scrn | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TS-04 | DI-Scrn | 1 | TS-04:DI-Scrn-1 | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TS-04 | DI-Scrn | 2 | TS-04:DI-Scrn-2 | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TS-04 | DI-Scrn | 3 | TS-04:DI-Scrn-3 | Sistema | (Abstrato / Não físico)
BO-01D | DI-Scrn | 1 | BO-01D:DI-Scrn-1 | Sistema | (Abstrato / Não físico)
BO-01D | DI-Scrn | 2 | BO-01D:DI-Scrn-2 | Sistema | (Abstrato / Não físico)
BO-02U | DI-Scrn |  | BO-02U:DI-Scrn | Sistema | (Abstrato / Não físico)
LI-Glob | DI-InjEff |  | LI-Glob:DI-InjEff | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TS-Glob | DI-InjEff |  | TS-Glob:DI-InjEff | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TB-Glob | DI-InjEff |  | TB-Glob:DI-InjEff | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TB-02 | DI-ICT |  | TB-02:DI-ICT | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TB-04 | DI-ICT |  | TB-04:DI-ICT | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TS-01 | DI-ICT |  | TS-01:DI-ICT | Sistema | (Abstrato / Não físico)
TS-04 | DI-ICT |  | TS-04:DI-ICT | Sistema | (Abstrato / Não físico)
LI-01 | DI-ICT | 1 | LI-01:DI-ICT-1 | Sistema | (Abstrato / Não físico)
LI-01 | DI-ICT | 2 | LI-01:DI-ICT-2 | Sistema | (Abstrato / Não físico)
BO-35D | DI-DCCT |  | BO-35D:DI-DCCT | Sistema | (Abstrato / Não físico)
SI-13SA | DI-DCCT |  | SI-13SA:DI-DCCT | Sistema | (Abstrato / Não físico)
SI-14SB | DI-DCCT |  | SI-14SB:DI-DCCT | Sistema | (Abstrato / Não físico)
SI-Glob | DI-BbB | H | SI-Glob:DI-BbB-H | Sistema | (Abstrato / Não físico)
SI-Glob | DI-BbB | V | SI-Glob:DI-BbB-V | Sistema | (Abstrato / Não físico)
SI-Glob | DI-TuneMeas | H | SI-Glob:DI-TuneMeas-H | Sistema | (Abstrato / Não físico)
SI-Glob | DI-TuneMeas | V | SI-Glob:DI-TuneMeas-V | Sistema | (Abstrato / Não físico)
BO-Glob | DI-TuneMeas | H | BO-Glob:DI-TuneMeas-H | Sistema | (Abstrato / Não físico)
BO-Glob | DI-TuneMeas | V | BO-Glob:DI-TuneMeas-V | Sistema | (Abstrato / Não físico)
SI-Glob | DI-FOFB |  | SI-Glob:DI-FOFB | Sistema | (Abstrato / Não físico)
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Def_Sistemas_Conectores_Cabos
Sistema | Conector | Tipo de Cabo/Fibra
? | ? | ?
Diagnostico | LC duplex | Fibra OM4 duplex
Timing | LC simplex | Fibra OM4 simplex
Timing Fontes BO & SI | FC/APC simplex | Fibra Monomodo simplex
Timing Diagnostico | Simplex (HFBR-4525Z) | Fibra plástica 1 mm
Timing Linac | SMA 50-ohm | Cabo coaxial
Timing AFC | SMA-RP 50-ohm | Cabo coaxial semi-rígido
Timing Pulsados | BNC 50-ohm | RG316
Timing RF | N 50-ohm | LMR-195
Timing Streak Camera | N 90-deg 50-ohm | LMR-400
FOFB - Topologia Anel | Lemo 00.250 | Datalink DLC R12
FOFB - Topologia Estrela | DB9 (DE9) | Cabo multivias
BbB | DB15 (DA15) | Datalink Extrudado
Sintonia | DB15 HD (DE15) | Triaxial LEMO
Perfil de Preenchimento | DB44 | Cabo Bergoz
Genérico | HR10A-7P-6S (Hirose micro plug)
Scraper Horizontal | Micro-fit 4 vias fêmea
Scraper Vertical | Micro-fit 4 vias macho
Fenda Horizontal | Micro-fit 2 vias fêmea
Fenda Vertical | Micro-fit 2 vias macho
BPM de elétrons | Header 2.54 mm fêmea
BPM de fótons | Terminal tubular branco
Controle | Allectra triax
Lemo FFC.00.650
MMCX 50-ohm
8P8C (RJ 45)

## Def_SecSub
Sec-Sub
?
IA-01RaBPM
IA-02RaBPM
IA-03RaBPM
IA-04RaBPM
IA-05RaBPM
IA-06RaBPM
IA-07RaBPM
IA-08RaBPM
IA-09RaBPM
IA-10RaBPM
IA-11RaBPM
IA-12RaBPM
IA-13RaBPM
IA-14RaBPM
IA-15RaBPM
IA-16RaBPM
IA-17RaBPM
IA-18RaBPM
IA-19RaBPM
IA-20RaBPM
IA-20RaBPMTL
IA-20RaDiag01 | ICTs BO & SI
IA-20RaDiag02 | FCT+FPM
IA-14RaDiag03 | DCCTs
IA-18RaDiag04 | Tune
IA-16RaBbB
CA-RaCtrl
IA-01RaCtrl
IA-02RaCtrl
IA-03RaCtrl
IA-04RaCtrl
IA-05RaCtrl
IA-06RaCtrl
IA-07RaCtrl
IA-08RaCtrl
IA-09RaCtrl
IA-10RaCtrl
IA-11RaCtrl
IA-12RaCtrl
IA-13RaCtrl
IA-14RaCtrl
IA-15RaCtrl
IA-16RaCtrl
IA-17RaCtrl
IA-18RaCtrl
IA-19RaCtrl
IA-20RaCtrl
PA-RaCtrl
RA-RaCtrl
LA-RaCtrl
PA-RaPSB02 | Storage Ring Sextupoles | PA-RaPSB02 | Necessário cofirmar com CON e ELP
PA-RaPSB06 | Storage Ring Sextupoles | PA-RaPSB06 | Necessário cofirmar com CON e ELP
PA-RaPSB09 | Storage Ring Sextupoles | PA-RaPSB09 | Necessário cofirmar com CON e ELP
PA-RaPSA02 | Storage Ring Quadrupoles | PA-RaPSA02 | Necessário cofirmar com CON e ELP
PA-RaPSA05 | Storage Ring Quadrupoles | PA-RaPSA05 | Necessário cofirmar com CON e ELP
PA-RaPSD04 | Storage Ring Dipoles | PA-RaPSD04 | Necessário cofirmar com CON e ELP
PA-RaPSC03 | Booster Quadrupoles and Sexupoles | PA-RaPSC03 | Necessário cofirmar com CON e ELP
PA-RaPSE05 | Booster Dipoles (Rack Group 1) | PA-RaPSE05 | Necessário cofirmar com CON e ELP
PA-RaPSF05 | Booster Dipoles (Rack Group 2) | PA-RaPSF05 | Necessário cofirmar com CON e ELP
RA-RaMO
RA-RaSIA01
RA-RaSIA02
RA-RaSIB01
RA-RaSIB02
RA-RaBO01
RA-RaBO02
LI-IET01RACK1
LA-BIH01RACK1
LA-BIH01RACK2
LA-RFH01RACK1
LA-RFH01RACK2
LA-MDH01RACK1
LA-MDH01RACK2
IA-01RaInj01
IA-20RaInj02
IA-20RaInj03
IA-01RaInj04
IA-01RaInj05
"Rack" Streak Camera
"Local na linha de luz" Streak Camera
AS-Glob
SI-Glob
BO-Glob
LI-Glob
TS-Glob
TB-Glob
LA-RF
LA-BI
LA-MD
LI-01
LI-02
LI-03
TB-01
TB-02
TB-03
TB-04
TS-01
TS-02
TS-03
TS-04
BO-01D
BO-02D
BO-03D
BO-04D
BO-05D
BO-06D
BO-07D
BO-08D
BO-09D
BO-10D
BO-11D
BO-12D
BO-13D
BO-14D
BO-15D
BO-16D
BO-17D
BO-18D
BO-19D
BO-20D
BO-21D
BO-22D
BO-23D
BO-24D
BO-25D
BO-26D
BO-27D
BO-28D
BO-29D
BO-30D
BO-31D
BO-32D
BO-33D
BO-34D
BO-35D
BO-36D
BO-37D
BO-38D
BO-39D
BO-40D
BO-41D
BO-42D
BO-43D
BO-44D
BO-45D
BO-46D
BO-47D
BO-48D
BO-49D
BO-50D
BO-01U
BO-02U
BO-03U
BO-04U
BO-05U
BO-06U
BO-07U
BO-08U
BO-09U
BO-10U
BO-11U
BO-12U
BO-13U
BO-14U
BO-15U
BO-16U
BO-17U
BO-18U
BO-19U
BO-20U
BO-21U
BO-22U
BO-23U
BO-24U
BO-25U
BO-26U
BO-27U
BO-28U
BO-29U
BO-30U
BO-31U
BO-32U
BO-33U
BO-34U
BO-35U
BO-36U
BO-37U
BO-38U
BO-39U
BO-40U
BO-41U
BO-42U
BO-43U
BO-44U
BO-45U
BO-46U
BO-47U
BO-48U
BO-49U
BO-50U
SI-01C1
SI-01C2
SI-01C3
SI-01C4
SI-01M1
SI-01M2
SI-02C1
SI-02C2
SI-02C3
SI-02C4
SI-02M1
SI-02M2
SI-03C1
SI-03C2
SI-03C3
SI-03C4
SI-03M1
SI-03M2
SI-04C1
SI-04C2
SI-04C3
SI-04C4
SI-04M1
SI-04M2
SI-05C1
SI-05C2
SI-05C3
SI-05C4
SI-05M1
SI-05M2
SI-06C1
SI-06C2
SI-06C3
SI-06C4
SI-06M1
SI-06M2
SI-07C1
SI-07C2
SI-07C3
SI-07C4
SI-07M1
SI-07M2
SI-08C1
SI-08C2
SI-08C3
SI-08C4
SI-08M1
SI-08M2
SI-09C1
SI-09C2
SI-09C3
SI-09C4
SI-09M1
SI-09M2
SI-10C1
SI-10C2
SI-10C3
SI-10C4
SI-10M1
SI-10M2
SI-11C1
SI-11C2
SI-11C3
SI-11C4
SI-11M1
SI-11M2
SI-12C1
SI-12C2
SI-12C3
SI-12C4
SI-12M1
SI-12M2
SI-13C1
SI-13C2
SI-13C3
SI-13C4
SI-13M1
SI-13M2
SI-14C1
SI-14C2
SI-14C3
SI-14C4
SI-14M1
SI-14M2
SI-15C1
SI-15C2
SI-15C3
SI-15C4
SI-15M1
SI-15M2
SI-16C1
SI-16C2
SI-16C3
SI-16C4
SI-16M1
SI-16M2
SI-17C1
SI-17C2
SI-17C3
SI-17C4
SI-17M1
SI-17M2
SI-18C1
SI-18C2
SI-18C3
SI-18C4
SI-18M1
SI-18M2
SI-19C1
SI-19C2
SI-19C3
SI-19C4
SI-19M1
SI-19M2
SI-20C1
SI-20C2
SI-20C3
SI-20C4
SI-20M1
SI-20M2
SI-01SA
SI-02SB
SI-03SP
SI-04SB
SI-05SA
SI-06SB
SI-07SP
SI-08SB
SI-09SA
SI-10SB
SI-11SP
SI-12SB
SI-13SA
SI-14SB
SI-15SP
SI-16SB
SI-17SA
SI-18SB
SI-19SP
SI-20SB
SI-01SAFE
SI-02SBFE
SI-03SPFE
SI-04SBFE
SI-05SAFE
SI-06SBFE
SI-07SPFE
SI-08SBFE
SI-09SAFE
SI-10SBFE
SI-11SPFE
SI-12SBFE
SI-13SAFE
SI-14SBFE
SI-15SPFE
SI-16SBFE
SI-17SAFE
SI-18SBFE
SI-19SPFE
SI-20SBFE
SI-01BCFE
SI-02BCFE
SI-03BCFE
SI-04BCFE
SI-05BCFE
SI-06BCFE
SI-07BCFE
SI-08BCFE
SI-09BCFE
SI-10BCFE
SI-11BCFE
SI-12BCFE
SI-13BCFE
SI-14BCFE
SI-15BCFE
SI-16BCFE
SI-17BCFE
SI-18BCFE
SI-19BCFE
SI-20BCFE

## Def_Locais_Geograficos
Location (Geographic)
?
Sala Racks 1
Sala Racks 2
Sala Racks 3
Sala Racks 4
Sala Racks 5
Sala Racks 6
Sala Racks 7
Sala Racks 8
Sala Racks 9
Sala Racks 10
Sala Racks 11
Sala Racks 12
Sala Racks 13
Sala Racks 14
Sala Racks 15
Sala Racks 16
Sala Racks 17
Sala Racks 18 parte 1
Sala Racks 18 parte 2
Sala Racks 19&20
Sala de Conectividade
Sala de Fontes
Sala de RF
Sala Racks do LINAC
Streak Camera
Túnel (LINAC)
Túnel (LTB)
Túnel (BTS)
Túnel (Booster)
Túnel (Anel)
Túnel (Anel/Front-End)
(Abstrato / Não físico)

## Def_Locais_Racks_Trechos
Location (Rack/Sector) | Location (Geographic)
? | ?
IA-01RaBPM | Sala Racks 1
IA-02RaBPM | Sala Racks 2
IA-03RaBPM | Sala Racks 3
IA-04RaBPM | Sala Racks 4
IA-05RaBPM | Sala Racks 5
IA-06RaBPM | Sala Racks 6
IA-07RaBPM | Sala Racks 7
IA-08RaBPM | Sala Racks 8
IA-09RaBPM | Sala Racks 9
IA-10RaBPM | Sala Racks 10
IA-11RaBPM | Sala Racks 11
IA-12RaBPM | Sala Racks 12
IA-13RaBPM | Sala Racks 13
IA-14RaBPM | Sala Racks 14
IA-15RaBPM | Sala Racks 15
IA-16RaBPM | Sala Racks 16
IA-17RaBPM | Sala Racks 17
IA-18RaBPM | Sala Racks 18 parte 1
IA-19RaBPM | Sala Racks 18 parte 2
IA-20RaBPM | Sala Racks 19&20
IA-20RaBPMTL | Sala Racks 19&20
IA-20RaDiag01 | Sala Racks 19&20 | ICTs BO & SI
IA-20RaDiag02 | Sala Racks 19&20 | FCT+FPM
IA-14RaDiag03 | Sala Racks 14 | DCCTs
IA-18RaDiag04 | Sala Racks 18 parte 1 | Tune
IA-16RaBbB | Sala Racks 16
CA-RaCtrl | Sala de Conectividade
IA-01RaCtrl | Sala Racks 1
IA-02RaCtrl | Sala Racks 2
IA-03RaCtrl | Sala Racks 3
IA-04RaCtrl | Sala Racks 4
IA-05RaCtrl | Sala Racks 5
IA-06RaCtrl | Sala Racks 6
IA-07RaCtrl | Sala Racks 7
IA-08RaCtrl | Sala Racks 8
IA-09RaCtrl | Sala Racks 9
IA-10RaCtrl | Sala Racks 10
IA-11RaCtrl | Sala Racks 11
IA-12RaCtrl | Sala Racks 12
IA-13RaCtrl | Sala Racks 13
IA-14RaCtrl | Sala Racks 14
IA-15RaCtrl | Sala Racks 15
IA-16RaCtrl | Sala Racks 16
IA-17RaCtrl | Sala Racks 17
IA-18RaCtrl | Sala Racks 18 parte 1
IA-19RaCtrl | Sala Racks 18 parte 2
IA-20RaCtrl | Sala Racks 19&20
PA-RaCtrl | Sala de Fontes
RA-RaCtrl | Sala de RF
LA-RaCtrl | Sala Racks do LINAC
PA-RaPSB02 | Sala de Fontes | Storage Ring Sextupoles
PA-RaPSB06 | Sala de Fontes | Storage Ring Sextupoles
PA-RaPSB09 | Sala de Fontes | Storage Ring Sextupoles
PA-RaPSA02 | Sala de Fontes | Storage Ring Quadrupoles
PA-RaPSA05 | Sala de Fontes | Storage Ring Quadrupoles
PA-RaPSD04 | Sala de Fontes | Storage Ring Dipoles
PA-RaPSC03 | Sala de Fontes | Booster Quadrupoles and Sexupoles
PA-RaPSE05 | Sala de Fontes | Booster Dipoles (Rack Group 1)
PA-RaPSF05 | Sala de Fontes | Booster Dipoles (Rack Group 2)
RA-RaMO | Sala de RF
RA-RaSIA01 | Sala de RF
RA-RaSIA02 | Sala de RF
RA-RaSIB01 | Sala de RF
RA-RaSIB02 | Sala de RF
RA-RaBO01 | Sala de RF
RA-RaBO02 | Sala de RF
LI-IET01RACK1 | Túnel (LINAC)
LA-BIH01RACK1 | Sala Racks do LINAC
LA-BIH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
LA-RFH01RACK1 | Sala Racks do LINAC
LA-RFH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
LA-MDH01RACK1 | Sala Racks do LINAC
LA-MDH01RACK2 | Sala Racks do LINAC
IA-01RaInj01 | Sala Racks 1
IA-20RaInj02 | Sala Racks 19&20
IA-20RaInj03 | Sala Racks 19&20
IA-01RaInj04 | Sala Racks 1
IA-01RaInj05 | Sala Racks 1
"Rack" Streak Camera | Streak Camera
"Local na linha de luz" Streak Camera | Streak Camera
AS-Glob | (Abstrato / Não físico)
SI-Glob | (Abstrato / Não físico)
BO-Glob | (Abstrato / Não físico)
LI-Glob | (Abstrato / Não físico)
TS-Glob | (Abstrato / Não físico)
TB-Glob | (Abstrato / Não físico)
Sistema | (Abstrato / Não físico)
LA-RF | Sala Racks do LINAC
LA-BI | Sala Racks do LINAC
LA-MD | Sala Racks do LINAC
LI-01 | Túnel (LINAC)
LI-02 | Túnel (LINAC)
LI-03 | Túnel (LINAC)
TB-01 | Túnel (LTB)
TB-02 | Túnel (LTB)
TB-03 | Túnel (LTB)
TB-04 | Túnel (LTB)
TS-01 | Túnel (BTS)
TS-02 | Túnel (BTS)
TS-03 | Túnel (BTS)
TS-04 | Túnel (BTS)
BO-01D | Túnel (Booster)
BO-02D | Túnel (Booster)
BO-03D | Túnel (Booster)
BO-04D | Túnel (Booster)
BO-05D | Túnel (Booster)
BO-06D | Túnel (Booster)
BO-07D | Túnel (Booster)
BO-08D | Túnel (Booster)
BO-09D | Túnel (Booster)
BO-10D | Túnel (Booster)
BO-11D | Túnel (Booster)
BO-12D | Túnel (Booster)
BO-13D | Túnel (Booster)
BO-14D | Túnel (Booster)
BO-15D | Túnel (Booster)
BO-16D | Túnel (Booster)
BO-17D | Túnel (Booster)
BO-18D | Túnel (Booster)
BO-19D | Túnel (Booster)
BO-20D | Túnel (Booster)
BO-21D | Túnel (Booster)
BO-22D | Túnel (Booster)
BO-23D | Túnel (Booster)
BO-24D | Túnel (Booster)
BO-25D | Túnel (Booster)
BO-26D | Túnel (Booster)
BO-27D | Túnel (Booster)
BO-28D | Túnel (Booster)
BO-29D | Túnel (Booster)
BO-30D | Túnel (Booster)
BO-31D | Túnel (Booster)
BO-32D | Túnel (Booster)
BO-33D | Túnel (Booster)
BO-34D | Túnel (Booster)
BO-35D | Túnel (Booster)
BO-36D | Túnel (Booster)
BO-37D | Túnel (Booster)
BO-38D | Túnel (Booster)
BO-39D | Túnel (Booster)
BO-40D | Túnel (Booster)
BO-41D | Túnel (Booster)
BO-42D | Túnel (Booster)
BO-43D | Túnel (Booster)
BO-44D | Túnel (Booster)
BO-45D | Túnel (Booster)
BO-46D | Túnel (Booster)
BO-47D | Túnel (Booster)
BO-48D | Túnel (Booster)
BO-49D | Túnel (Booster)
BO-50D | Túnel (Booster)
BO-01U | Túnel (Booster)
BO-02U | Túnel (Booster)
BO-03U | Túnel (Booster)
BO-04U | Túnel (Booster)
BO-05U | Túnel (Booster)
BO-06U | Túnel (Booster)
BO-07U | Túnel (Booster)
BO-08U | Túnel (Booster)
BO-09U | Túnel (Booster)
BO-10U | Túnel (Booster)
BO-11U | Túnel (Booster)
BO-12U | Túnel (Booster)
BO-13U | Túnel (Booster)
BO-14U | Túnel (Booster)
BO-15U | Túnel (Booster)
BO-16U | Túnel (Booster)
BO-17U | Túnel (Booster)
BO-18U | Túnel (Booster)
BO-19U | Túnel (Booster)
BO-20U | Túnel (Booster)
BO-21U | Túnel (Booster)
BO-22U | Túnel (Booster)
BO-23U | Túnel (Booster)
BO-24U | Túnel (Booster)
BO-25U | Túnel (Booster)
BO-26U | Túnel (Booster)
BO-27U | Túnel (Booster)
BO-28U | Túnel (Booster)
BO-29U | Túnel (Booster)
BO-30U | Túnel (Booster)
BO-31U | Túnel (Booster)
BO-32U | Túnel (Booster)
BO-33U | Túnel (Booster)
BO-34U | Túnel (Booster)
BO-35U | Túnel (Booster)
BO-36U | Túnel (Booster)
BO-37U | Túnel (Booster)
BO-38U | Túnel (Booster)
BO-39U | Túnel (Booster)
BO-40U | Túnel (Booster)
BO-41U | Túnel (Booster)
BO-42U | Túnel (Booster)
BO-43U | Túnel (Booster)
BO-44U | Túnel (Booster)
BO-45U | Túnel (Booster)
BO-46U | Túnel (Booster)
BO-47U | Túnel (Booster)
BO-48U | Túnel (Booster)
BO-49U | Túnel (Booster)
BO-50U | Túnel (Booster)
SI-01C1 | Túnel (Anel)
SI-01C2 | Túnel (Anel)
SI-01C3 | Túnel (Anel)
SI-01C4 | Túnel (Anel)
SI-01M1 | Túnel (Anel)
SI-01M2 | Túnel (Anel)
SI-02C1 | Túnel (Anel)
SI-02C2 | Túnel (Anel)
SI-02C3 | Túnel (Anel)
SI-02C4 | Túnel (Anel)
SI-02M1 | Túnel (Anel)
SI-02M2 | Túnel (Anel)
SI-03C1 | Túnel (Anel)
SI-03C2 | Túnel (Anel)
SI-03C3 | Túnel (Anel)
SI-03C4 | Túnel (Anel)
SI-03M1 | Túnel (Anel)
SI-03M2 | Túnel (Anel)
SI-04C1 | Túnel (Anel)
SI-04C2 | Túnel (Anel)
SI-04C3 | Túnel (Anel)
SI-04C4 | Túnel (Anel)
SI-04M1 | Túnel (Anel)
SI-04M2 | Túnel (Anel)
SI-05C1 | Túnel (Anel)
SI-05C2 | Túnel (Anel)
SI-05C3 | Túnel (Anel)
SI-05C4 | Túnel (Anel)
SI-05M1 | Túnel (Anel)
SI-05M2 | Túnel (Anel)
SI-06C1 | Túnel (Anel)
SI-06C2 | Túnel (Anel)
SI-06C3 | Túnel (Anel)
SI-06C4 | Túnel (Anel)
SI-06M1 | Túnel (Anel)
SI-06M2 | Túnel (Anel)
SI-07C1 | Túnel (Anel)
SI-07C2 | Túnel (Anel)
SI-07C3 | Túnel (Anel)
SI-07C4 | Túnel (Anel)
SI-07M1 | Túnel (Anel)
SI-07M2 | Túnel (Anel)
SI-08C1 | Túnel (Anel)
SI-08C2 | Túnel (Anel)
SI-08C3 | Túnel (Anel)
SI-08C4 | Túnel (Anel)
SI-08M1 | Túnel (Anel)
SI-08M2 | Túnel (Anel)
SI-09C1 | Túnel (Anel)
SI-09C2 | Túnel (Anel)
SI-09C3 | Túnel (Anel)
SI-09C4 | Túnel (Anel)
SI-09M1 | Túnel (Anel)
SI-09M2 | Túnel (Anel)
SI-10C1 | Túnel (Anel)
SI-10C2 | Túnel (Anel)
SI-10C3 | Túnel (Anel)
SI-10C4 | Túnel (Anel)
SI-10M1 | Túnel (Anel)
SI-10M2 | Túnel (Anel)
SI-11C1 | Túnel (Anel)
SI-11C2 | Túnel (Anel)
SI-11C3 | Túnel (Anel)
SI-11C4 | Túnel (Anel)
SI-11M1 | Túnel (Anel)
SI-11M2 | Túnel (Anel)
SI-12C1 | Túnel (Anel)
SI-12C2 | Túnel (Anel)
SI-12C3 | Túnel (Anel)
SI-12C4 | Túnel (Anel)
SI-12M1 | Túnel (Anel)
SI-12M2 | Túnel (Anel)
SI-13C1 | Túnel (Anel)
SI-13C2 | Túnel (Anel)
SI-13C3 | Túnel (Anel)
SI-13C4 | Túnel (Anel)
SI-13M1 | Túnel (Anel)
SI-13M2 | Túnel (Anel)
SI-14C1 | Túnel (Anel)
SI-14C2 | Túnel (Anel)
SI-14C3 | Túnel (Anel)
SI-14C4 | Túnel (Anel)
SI-14M1 | Túnel (Anel)
SI-14M2 | Túnel (Anel)
SI-15C1 | Túnel (Anel)
SI-15C2 | Túnel (Anel)
SI-15C3 | Túnel (Anel)
SI-15C4 | Túnel (Anel)
SI-15M1 | Túnel (Anel)
SI-15M2 | Túnel (Anel)
SI-16C1 | Túnel (Anel)
SI-16C2 | Túnel (Anel)
SI-16C3 | Túnel (Anel)
SI-16C4 | Túnel (Anel)
SI-16M1 | Túnel (Anel)
SI-16M2 | Túnel (Anel)
SI-17C1 | Túnel (Anel)
SI-17C2 | Túnel (Anel)
SI-17C3 | Túnel (Anel)
SI-17C4 | Túnel (Anel)
SI-17M1 | Túnel (Anel)
SI-17M2 | Túnel (Anel)
SI-18C1 | Túnel (Anel)
SI-18C2 | Túnel (Anel)
SI-18C3 | Túnel (Anel)
SI-18C4 | Túnel (Anel)
SI-18M1 | Túnel (Anel)
SI-18M2 | Túnel (Anel)
SI-19C1 | Túnel (Anel)
SI-19C2 | Túnel (Anel)
SI-19C3 | Túnel (Anel)
SI-19C4 | Túnel (Anel)
SI-19M1 | Túnel (Anel)
SI-19M2 | Túnel (Anel)
SI-20C1 | Túnel (Anel)
SI-20C2 | Túnel (Anel)
SI-20C3 | Túnel (Anel)
SI-20C4 | Túnel (Anel)
SI-20M1 | Túnel (Anel)
SI-20M2 | Túnel (Anel)
SI-01SA | Túnel (Anel)
SI-02SB | Túnel (Anel)
SI-03SP | Túnel (Anel)
SI-04SB | Túnel (Anel)
SI-05SA | Túnel (Anel)
SI-06SB | Túnel (Anel)
SI-07SP | Túnel (Anel)
SI-08SB | Túnel (Anel)
SI-09SA | Túnel (Anel)
SI-10SB | Túnel (Anel)
SI-11SP | Túnel (Anel)
SI-12SB | Túnel (Anel)
SI-13SA | Túnel (Anel)
SI-14SB | Túnel (Anel)
SI-15SP | Túnel (Anel)
SI-16SB | Túnel (Anel)
SI-17SA | Túnel (Anel)
SI-18SB | Túnel (Anel)
SI-19SP | Túnel (Anel)
SI-20SB | Túnel (Anel)
SI-01SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-02SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-03SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-04SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-05SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-06SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-07SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-08SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-09SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-10SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-11SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-12SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-13SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-14SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-15SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-16SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-17SAFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-18SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-19SPFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-20SBFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-01BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-02BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-03BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-04BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-05BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-06BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-07BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-08BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-09BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-10BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-11BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-12BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-13BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-14BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-15BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-16BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-17BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-18BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-19BCFE | Túnel (Anel/Front-End)
SI-20BCFE | Túnel (Anel/Front-End)

## Def_Equipamentos
s | Device name | Dis-Dev | Description
| ? | ? | Unknown equipment
IN | Rack | IN-Rack | Rack
DI | BPMPkup | DI-BPMPkup | Button BPM Pickup
DI | BPMSigPatch | DI-BPMSigPatch | BPM Signal Patch Panel
DI | PBPMSensor | DI-PBPMSensor | Photon BPM Sensor
IN | RackFan | IN-RackFan | Rack Fan
DI | BPMRFFE | DI-BPMRFFE | BPM Electronics RF Front-End
DI | BPMRFFEPS | DI-BPMRFFEPS | BPM Electronics RF Front-End Power Supply
DI | AMCFPGABPM | DI-AMCFPGABPM | AMC FMC Carrier loaded with Electron BPM gateware
DI | AMCFPGAPBPM | DI-AMCFPGAPBPM | AMC FMC Carrier loaded with Photon BPM gateware
DI | FMCFastADC | DI-FMCFastADC | FMC module with fast ADC channels
DI | FMCPicoAmm | DI-FMCPicoAmm | FMC module with picoammeter channels
DI | MTCACrate | DI-MTCACrate | MicroTCA Crate
DI | MTCAMCH | DI-MTCAMCH | MicroTCA Carrier Hub Module
DI | MTCAPS | DI-MTCAPS | MicroTCA Power Supply Module
DI | MTCAJSM | DI-MTCAJSM | MicroTCA JTAG Switch Module
DI | MTCAFan | DI-MTCAFan | MicroTCA Fan Tray
DI | MTCAFanFilter | DI-MTCAFanFilter | MicroTCA Fan Filter
DI | MRTMCPU | DI-MRTMCPU | MicroTCA RTM CPU Module
DI | AMCFPGAFOFB | DI-AMCFPGAFOFB | AMC FMC Carrier loaded with FOFB Distributed Contoller gateware
DI | FOFBCtrl | DI-FOFBCtrl | FOFB Central Controller
DI | BbBProc | DI-BbBProc | Bunch-by-Bunch Processor
DI | BbBAmpH | DI-BbBAmpH | Horizontal Bunch-by-Bunch Kicker Amplifier
DI | BbBAmpL | DI-BbBAmpL | Longitudinal Bunch-by-Bunch Kicker Amplifier
DI | BbBAmpV | DI-BbBAmpV | Vertical Bunch-by-Bunch Kicker Amplifier
DI | BbBKckrH | DI-BbBKckrH | Horizontal Bunch-by-Bunch Kicker
DI | BbBKckrV | DI-BbBKckrV | Vertical Bunch-by-Bunch Kicker
DI | BbBKckrL | DI-BbBKckrL | Longitudinal Bunch-by-Bunch Kicker
DI | BbBPwrBEH | DI-BbBPwrBEH | Horizontal Bunch-by-Bunch High Power Back-end
DI | BbBPwrBEV | DI-BbBPwrBEV | Vertical Bunch-by-Bunch High Power Back-end
DI | BbBPwrBEL | DI-BbBPwrBEL | Longitudinal Bunch-by-Bunch High Power Back-end
DI | BbBBPMHyb | DI-BbBBPMHyb | Bunch-by-Bunch BPM Hybrid Network
DI | BbBFBE | DI-BbBFBE | Bunch-by-Bunch Front/Back-end
DI | BbBPkup | DI-BbBPkup | Bunch-by-Bunch BPM Pick-up
DI | GDev | DI-GDev | Generic Device
DI | GBPM | DI-GBPM | Generic BPM Pick-up
DI | GSL07 | DI-GSL07 | Generic Stripline (λ/4)
DI | GSL15 | DI-GSL15 | Generic Stripline (λ/8)
DI | GSL07Hyb | DI-GSL07Hyb
DI | GSL15Hyb | DI-GSL15Hyb
DI | SLBPM | DI-SLBPM | Stripline BPM Pick-up
DI | DCCTSensor | DI-DCCTSensor | Direct Current Current Transformer Sensor
DI | DCCTSigCond | DI-DCCTSigCond | Direct Current Current Transformer Signal Conditioning Electronics
DI | DCCTDig | DI-DCCTDig | Direct Current Current Transformer Digitizer
DI | DCCTCrate | DI-DCCTCrate | Direct Current Current Transformer Crate
DI | FCTSensor | DI-FCTSensor | Fast Current Transformer Sensor
DI | FCTDig | DI-FCTDig | Fast Current Transformer Digitizer
DI | ICTSensor | DI-ICTSensor | Integrating Current Transformer Sensor
DI | ICTSigCond | DI-ICTSigCond | Integrating Current Transformer Signal Conditioning Electronics
DI | ICTDig | DI-ICTDig | Integrating Current Transformer Digitizer
DI | ICTCrate | DI-ICTCrate | Integrating Current Transformer Crate
DI | FPMDig | DI-FPMDig | Filling Pattern Monitor Digitizer
DI | BLMSensor | DI-BLMSensor | Beam Loss Monitor Sensor
DI | ScrnCam | DI-ScrnCam | Fluorescent Screen Monitor Camera
DI | ScrnCtrl | DI-ScrnCtrl | Fluorescent Screen Monitor Controller
DI | StrkCam | DI-StrkCam | Streak Camera
TI | EVG | TI-EVG | Timing System Event Generator
TI | EVR | TI-EVR | Timing System Event Receiver
TI | EVE | TI-EVE | Timing System Event Receiver with Electrical Outputs
TI | Fout | TI-Fout | Timing System Fanout
TI | OESglSFP | TI-OESglSFP | Optical-to-Electrical Converter SFP Standard Single-channel
TI | OESglPOF | TI-OESglPOF | Optical-to-Electrical Converter POF Standard Single-channel
TI | OEMultSFP | TI-OEMultSFP | Optical-to-Electrical Converter SFP Standard Multi-channel
TI | OEMultPOF | TI-OEMultPOF | Optical-to-Electrical Converter POF Standard Multi-channel
TI | OERFTx | TI-OERFTx | RF over Fiber Transmitter
TI | OERFRx | TI-OERFRx | RF over Fiber Receiver
TI | AMCFPGAEVR | TI-AMCFPGAEVR | AMC FMC Carrier loaded with MTCA Event Receiver gateware
TI | FMCPOF | TI-FMCPOF | FMC module with POF transceivers
TI | MRTMSFP | TI-MRTMSFP | MicroTCA RTM module with SFP interface
DI | TunePkup | DI-TunePkup | Tune BPM Pick-up
DI | TuneShkr | DI-TuneShkr | Tune Shaker
DI | TuneShkrH | DI-TuneShkrH | Horizontal Tune Shaker
DI | TuneShkrV | DI-TuneShkrV | Vertical Tune Processor
DI | TuneAmpH | DI-TuneAmpH | Horizontal Tune Shaker Amplifier
DI | TuneAmpV | DI-TuneAmpV | Vertical Tune Shaker Amplifier
DI | TunePwrHybH | DI-TunePwrHybH | Horizontal Tune Power Hybrid
DI | TunePwrHybV | DI-TunePwrHybV | Vertical Tune Power Hybrid
DI | TunePwrBE | DI-TunePwrBE | Tune High Power Back-end
DI | TuneBPMHyb | DI-TuneBPMHyb | Tune BPM Hybrid Network
DI | TuneFBE | DI-TuneFBE | Tune Front/Back-end
DI | TuneProc | DI-TuneProc | Tune Processor
DI | TuneNoiseGen | DI-TuneNoiseGen | Tune Excitation Noise Generator
DI | TuneCarrierGen | DI-TuneCarrierGen | Tune Excitation Carrier Generator
CO | SerEthConv | CO-SerEthConv | Serial to Ethernet Converter
CO | NetSw | CO-NetSw | Ethernet Network Switch
CO | IOCSrv | CO-IOCSrv | EPICS IOC Server
CO | PSCtrl | CO-PSCtrl | Power Supply Controller
CO | FibPatch | CO-FibPatch | Optical Fiber Patch Panel
DI | Osc | DI-Osc | General Purpose Oscilloscope
EG | EGun | EG-EGun | Linac Electron Gun
PU | EjeKckrCtrl | PU-EjeKckrCtrl | Ejection Kicker Controller
PU | InjKckrCtrl | PU-InjKckrCtrl | Injection Kicker Controller
PU | InjDpKckrCtrl | PU-InjDpKckrCtrl | Injection Dipolar Kicker Controller
PU | InjNLKckrCtrl | PU-InjNLKckrCtrl | Injection Non-Linear Kicker Controller
PU | InjSeptCtrl | PU-InjSeptCtrl | Injection Septum Controller
PU | EjeSeptGCtrl | PU-EjeSeptGCtrl | Ejection Thick Septum Controller
PU | EjeSeptFCtrl | PU-EjeSeptFCtrl | Ejection Thin Septum Controller
PU | InjSeptGCtrl | PU-InjSeptGCtrl | Injection Thick Septum Controller
PU | InjSeptFCtrl | PU-InjSeptFCtrl | Injection Thin Septum Controller
PU | PingHCtrl | PU-PingHCtrl | Horizontal Pinger Controller
PU | PingVCtrl | PU-PingVCtrl | Vertical Pinger Controller
PU | Osc | PU-Osc | General Purpose Oscilloscope
RF | MODistrib | RF-MODistrib | Master Oscillator Clock Distributor
RF | DigPatch | RF-DigPatch | Low-Level RF Digital Patch Panel
DI | ScrapHCtrl | DI-ScrapHCtrl | Horizontal Scraper Controller
DI | ScrapVCtrl | DI-ScrapVCtrl | Vertical Scraper Controller
DI | SlitHCtrl | DI-SlitHCtrl | Horizontal Slit Controller
DI | SlitVCtrl | DI-SlitVCtrl | Vertical Slit Controller
DI | TunePatch | DI-TunePatch | Tune Patch Panel
DI | TunePreAmp | DI-TunePreAmp | Tune Pre Amplifier
DI | BPM | DI-BPM | Electron BPM System
DI | PBPM | DI-PBPM | Photon BPM System
DI | DCCT | DI-DCCT | Direct Current Current Transformer System
DI | ICT | DI-ICT | Integrating Current Transformer System
DI | FCT | DI-FCT | Fast Current Transformer System
DI | FPM | DI-FPM | Filling Pattern Monitor System
DI | BbB | DI-BbB | Bunch-by-Bunch Feedback System
DI | TuneMeas | DI-TuneMeas | Tune Measurement System
DI | FOFB | DI-FOFB | Fast Orbit Feedback System
DI | BLM | DI-BLM | Beam Loss Monitor System
DI | Scrn | DI-Scrn | Fluoresecent Screen Monitor System
DI | ScrapH | DI-ScrapH | Horizontal Scraper System
DI | ScrapV | DI-ScrapV | Vertical Scraper System
DI | SlitH | DI-SlitH | Horizontal Slit System
DI | SlitV | DI-SlitV | Vertical Slit System
DI | InjEff | DI-InjEff | Injection Efficiency Measurement System
| H1FO | H1FO | Trigger Signals Fanout (SINAP name - LINAC)
| H1SOAM | H1SOAM | Solid State Amplifier (SINAP name - LINAC)
| H1PPS | H1PPS | Modulator (SINAP name - LINAC)
| T2ICT | T2ICT | Integrating Current Transformer Sensor (SINAP name - LINAC)
| H1LLRF | H1LLRF | Low-Level RF System

## Def_Disciplinas
Dis | Description
DI | Diagnostics
TI | Timing
PU | Pulsed Magnet Power Supply
RF | RF
EG | Electron Gun
CO | Controls
IN | Infrastructure

## OLD Qtd de cabos (Caiafa)
Sintonia
TOTAL
SMA adap (Heliax LDF4-50A) | 9 | 21 | 30
SMA (LMR-400) | 3 | 7 | 10 | Temos no Estoque
N (Heliax LDF4-50A) | 27 | 8 | 35
N (LMR-400) | 6 | 2 | 8 | Temos no Estoque
N - 90° (Heliax LDF4-50A) | 2 | 21 | 23
| Qtd | Comp. unitario | Comprimento total
Cabo coaxial semi-rigido | 24 | 0.5
LMR-195 ou melhor | 17 | 2
LMR-400 | 9 |  | 87
Heliax LDF4-50A | 29 |  | 243
BBB
TOTAL
SMA adapt (Heliax LDF4-50A) | 0 | 3 | 3
SMA (LMR-400) | 0 | 1 | 1 | Temos no Estoque
N (Heliax LDF4-50A) | 7 | 4 | 11
N (LMR-400) | 9 | 8 | 17 | Temos no Estoque
N - 90° (Heliax LDF4-50A) | 0 | 3 | 3
| Qtd | Comp. unitario | Comprimento total
Cabo coaxial semi-rigido | 4 | 0.5
LMR-195 ou melhor | 18 | 2
LMR-400 | 9 |  | 135
Heliax LDF4-50A | 7 |  | 110

## Calculo de comprimentos Tune
Calculo dos comprimentos conforme desenho Salas de Racks v7.6 |  |  |  |  | Revisado por Lucas
Calculo do comprimento - Anel
Numero do cabo | Dispositivo -> canaleta | canaleta -> BC | BC -> Chão | Chão -> parede | Parede -> blindagem em cima | blindagem -> sala | sala -> canaleta | canaleta -> rack | rack -> equipamento | variação de entrada das 3 canaletas | total | sobra | total+sobras | obs | FINAL
5_ 6_8 | 2 | 20 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 48.2 | 0 | 48.2 |  | 60
7 | 2 | 60 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 88.2 | 0 | 88.2 |  | 100
13_14_16 | 2 | 15 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 43.2 | 0 | 43.2 |  | 50
15 | 2 | 55 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 83.2 | 0 | 83.2 |  | 90
33_34_36 | 2 | 110 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 138.2 | 0 | 138.2 |  | 150
35 | 2 | 80 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 108.2 | 0 | 108.2 |  | 120
42_47 | 2 | 80 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 108.2 | 0 | 108.2 |  | 120
54_55_56_57 | 2 | 20 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 48.2 | 0 | 48.2 |  | 60
58_59_60_61 | 2 | 70 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 98.2 | 0 | 98.2 |  | 110
66_67_68_69 | 2 | 20 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 48.2 | 0 | 48.2 |  | 60
70_71_72_73 | 2 | 105 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 133.2 | 0 | 133.2 |  | 150
78_79_80_81 | 2 | 70 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 98.2 | 0 | 98.2 |  | 110
22_23 | 2 | 90 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 118.2 | 0 | 118.2 |  | 130
27_28 | 2 | 25 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 28.2 | 0 | 28.2 |  | 40

## Calculo de comprimentos BbB
Calculo dos comprimentos conforme desenho Salas de Racks v7.6 |  |  |  |  | Revisado por Lucas
Calculo do comprimento - Anel
Numero do cabo | Dispositivo -> canaleta | canaleta -> BC (+ou-) | BC -> Chão | Chão -> parede | Parede -> blindagem em cima | blindagem -> sala | sala -> canaleta | canaleta -> rack | rack -> equipamento | variação de entrada das 3 canaletas | total | sobra | total+sobras | obs | FINAL
5-6-7-8 | 2 | 12 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 40.2 | 0 | 40.2 |  | 50
19-20-21-22 | 2 | 15 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 43.2 | 0 | 43.2 |  | 50
24-25-26-27 | 2 | 8 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 36.2 | 0 | 36.2 |  | 50
34-35-36-37 | 2 | 18 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 46.2 | 0 | 46.2 |  | 60

## Calculo de comprimentos Bergoz
Calculo dos comprimentos conforme desenho Salas de Racks v7.4 |  |  |  |  | Revisado por Lucas, Fernando, João, Sérgio
Calculo do comprimento - Anel
Numero do cabo | DCCT -> canaleta | canaleta -> BC | BC->Chão | Chão -> parede | Parede->blindagem em cima | blindagem -> sala | sala->canaleta | canaleta->rack | rack->equipamento | variação de entrada das 3 canaletas | sobra | total | obs | FINAL
1 | 2 | 20 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 48.2 |  | 55
2 | 2 | 7 | 1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 35.2 |  | 55
Calculo do comprimento - Booster
Numero do cabo | DCCT -> Parede | Parerde -> canaleta | canaleta -> passagem verde | passagem verde ate sala | sala->canaleta | canaleta->rack | rack->equipamento |  | variação de inclinação da blindagem |  | sobra | total | obs | FINAL
3 | 0.5 | 2 | 10 | 1 | 1.5 | 8.5 | 3 |  | 0.5 |  | 0 | 27 |  | 55
Calculo do comprimento - LTB/BTS
Numero do cabo | ICT e/ou FCT->canaletaLT | canaletaLT -> booster | canaleta -> passagem verde | passagem verde ate sala | sala -> canaleta | canaleta->rack | rack->equipamento |  | Passagem contornando a porta do Linac |  | sobra | total | obs | FINAL
7 | 2 | 3.6 | 10 | 1.5 | 1.5 | 20 | 3 |  |  |  | 0 | 41.6 |  | 70
8;9 | 2 | 26 | 10 | 1.5 | 1.5 | 20 | 3 |  |  |  | 0 | 64 |  | 70
4 | 2 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 20 | 3 |  | 4 |  | 0 | 62 |  | 70
5;6 | 2 | 2 | 13 | 1.5 | 1.5 | 20 | 3 |  |  |  | 0 | 43 |  | 70
Calculo do comprimento - LINAC
Numero do cabo | ICT e/ou FCT->canaletaLinac | canaleta->teto | Teto -> passagem | passagem -> sala | sala->canaleta | canaleta->rack | rack->equipamento |  | variação de inclinação da blindagem |  | sobra | total | obs | FINAL
10 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 15 | 3 |  |  |  | 10 | 47 |  | 70
11 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 15 | 3 |  |  |  | 10 | 47 |  | 70

## sugestoes
Perguntas / Sugestões | Respostas
As portas OTP dos dispositivos EVE e EVR estão nomeadas otp-x, onde x é o número da porta. Contudo, o nome impresso nos equipamentos é OTPx. | Feito
As portas OUT dos dispositivos EVE, EVR, EVG e Fout estão nomeadas out-x, onde x é o número da porta. Contudo, o nome impresso nos equipamentos é OUTx. | Feito
A porta UPLINK dos dispositivos EVE , EVR e Fout está nomeada uplink. Contudo, o nome impresso nos equipamentos é UPLINK. | Feito
A porta RF OUT dos dispositivos EVE está nomeada rfout. Contudo, o nome impresso nos equipamentos é RF OUT. Que tal adotarmos RFOUT? | Feito
Que tal abolirmos dos nomes de portas os caracteres "-", " " e "_"? Acho que ficaria melhor assim, o que vocês acham? | Boa ideia. Feito.
Nas linhas 1275, 1276, 2618, 2621 e 2624 estão sendo usadas as portas in-0 e in-1 do EVE, contudo, não há tais nomes de portas impressas nesses equipamentos. | Nem todos os EVEs terão conectores de entrada de sinal. Aqueles que tem possuem as portas de nome IN0, IN1 e IN2
Os dispositivos da linha 2834 fogem da convenção de padrão dos outros. | Solucionado
As portas das master serial (PsCtrl) estão com um símbolo "?". Eu vi nas beagle bones que estão aqui na sala de testes que ambas as entradas de timing (elétrico e óptico) tem nome "Timing Inputs". Que tal padronizarmos o nome TIIN para elas? | Sugiro TimInp ou TimIn, só para facilitar a leitura. (Fernando: Legal, gostei do segundo!)
Algumas definições de SecSub da sala de racks do LINAC ainda estão no padrão antigo, por exemplo: LI-IET01RACK1, LA-BIH01RACK1, LA-RFH01RACK1 e LA-MDH01RACK1. | Já está definido que os nomes do Linac serão mudados? Se sim, qual seria o padrão novo?
O equipamento IA-16RaBbB:TI-EVE está com portas do Tipo OTP, mas as portas dele são OUT. Na verdade, há nove saídas dele sendo usadas. Ele seria um EVR e não EVE? | Existem EVEs com 12 saídas elétricas no painel traseiro.
O nome das Beagleboneblack ainda não está unívoco. Todas as BBBs do mesmo trecho tem nomes iguais e as BBBs para fontes de famílias ainda não está definido.